## andamento mensile linea 1
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Gennaio 2003
Report Mensile Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.25 | 100 |  | 1.96 | 100 |  | 160.3 | 100 |  | 1.89 | 100 |  | 1.27 | 100 |  | 9.64 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.45 | 100 |  | 0.52 | 100 |  | 11.35 | 100 |  | 21.21 | 100 |  | 101 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 19608 | 100 |  | 24 | 01
02 |  | 0.13 | 100 |  | 2.43 | 100 |  | 142 | 100 |  | 1.4 | 100 |  | 0.51 | 100 |  | 11.27 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.13 | 100 |  | 0.58 | 100 |  | 9.54 | 100 |  | 24.11 | 100 |  | 88.55 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 22781 | 100 | -8 | 24 | 02
03 |  | 0.12 | 100 |  | 3.55 | 100 |  | 148.9 | 100 |  | 1.73 | 100 |  | 0.68 | 100 |  | 10.89 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.18 | 100 |  | 0.54 | 100 |  | 9.85 | 100 |  | 24.18 | 100 |  | 87.55 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 23676 | 100 | -8 | 24 | 03
04 |  | 0.16 | 100 |  | 4.22 | 100 |  | 147.7 | 100 |  | 1.89 | 100 |  | 2.88 | 95.8 |  | 10.69 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.18 | 91.7 |  | 0.41 | 83.3 |  | 10.02 | 100 |  | 23.53 | 100 |  | 88.2 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 22810 | 100 | -8 | 24 | 04
05 |  | 0.29 | 100 |  | 5.26 | 100 |  | 124.9 | 100 |  | 2.77 | 100 |  | 0.2 | 95.8 |  | 8.96 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.4 | 100 | * (4) | 0.23 | 58.3 |  | 11.74 | 100 |  | 20.91 | 100 |  | 90.99 | 100 |  | 1000 | 100 |  | 18546 | 100 | -8 | 24 | 05
06 |  | 0.17 | 95.7 |  | 5.69 | 95.7 |  | 137.7 | 95.7 |  | 3.16 | 95.7 |  | 0 | 95.7 |  | 9.1 | 100 |  | 0.05 | 95.7 |  | 1.38 | 95.7 |  | 0.38 | 95.7 |  | 11.71 | 95.7 |  | 21.1 | 100 |  | 89.71 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 19061 | 100 | -8 | 23 | 06
07 |  | 0.09 | 100 |  | 3.31 | 100 |  | 126.7 | 100 |  | 2.79 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.04 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 1.02 | 100 |  | 0.79 | 100 |  | 9.56 | 100 |  | 24.2 | 100 |  | 88.96 | 100 |  | 1001 | 100 |  | 24022 | 100 | -8 | 24 | 07
08 |  | 0.1 | 100 |  | 6.97 | 100 |  | 143.2 | 100 |  | 2.4 | 100 |  | 0.34 | 100 |  | 11.26 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 1 | 100 |  | 0.59 | 100 |  | 9.37 | 100 |  | 24.01 | 100 |  | 91.22 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 24341 | 100 | -8 | 24 | 08
09 |  | 0.09 | 100 |  | 12.55 | 100 |  | 157.6 | 100 |  | 2.48 | 100 |  | 0.84 | 100 |  | 11.25 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 1.07 | 100 |  | 1.94 | 100 |  | 9.41 | 100 |  | 23.51 | 100 |  | 91.12 | 100 |  | 1004 | 100 |  | 23855 | 100 | -8 | 23 | 09
10 |  | 0.13 | 100 |  | 15.18 | 100 |  | 151.8 | 100 |  | 2.52 | 100 |  | 0.7 | 100 |  | 11.37 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 1.06 | 100 |  | 2.22 | 100 |  | 9.44 | 100 |  | 24.3 | 100 |  | 95.99 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 24790 | 100 | -8 | 24 | 10
11 |  | 0.16 | 94.1 |  | 14.12 | 94.1 |  | 153.9 | 94.1 |  | 2.48 | 94.1 |  | 0.63 | 94.1 |  | 11.15 | 100 |  | 0.05 | 94.1 |  | 1.05 | 94.1 |  | 2.33 | 94.1 |  | 9.57 | 94.1 |  | 25.04 | 100 |  | 97.21 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 24085 | 100 | -8 | 17 | 11
12 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | -8 | 0 | 12
13 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | -8 | 0 | 12
14 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | -8 | 0 | 12
15 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | -8 | 0 | 12
16 |  | 0.11 | 100 |  | 13.85 | 100 |  | 155.7 | 100 |  | 2.28 | 100 |  | 1.14 | 100 |  | 11.69 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.91 | 100 |  | 2.74 | 100 |  | 9.58 | 100 |  | 24.81 | 100 |  | 89.25 | 100 |  | 1028 | 100 |  | 25424 | 100 | -8 | 9 | 16
17 |  | 0.13 | 100 |  | 14.23 | 100 |  | 153.2 | 100 |  | 2.14 | 100 |  | 0.63 | 100 |  | 11.59 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.26 | 100 |  | 3.09 | 100 |  | 9.63 | 100 |  | 24.83 | 100 |  | 89.26 | 100 |  | 1028 | 100 |  | 25115 | 100 | -8 | 15 | 17
18 |  | 0.17 | 100 |  | 13.12 | 100 |  | 156.2 | 100 |  | 2.31 | 100 |  | 1.12 | 100 |  | 11.38 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.92 | 100 |  | 1.69 | 100 |  | 9.65 | 100 |  | 23.93 | 100 |  | 93.93 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 24808 | 100 | -8 | 24 | 18
19 |  | 0.09 | 100 |  | 12.75 | 100 |  | 158.6 | 100 |  | 2.34 | 100 |  | 0.5 | 100 |  | 11.43 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.23 | 100 |  | 1.66 | 100 |  | 9.54 | 100 |  | 23.8 | 100 |  | 94.34 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 24679 | 100 | -8 | 24 | 19
20 |  | 0.12 | 100 |  | 12.34 | 100 |  | 153.9 | 100 |  | 2.43 | 100 |  | 0.61 | 100 |  | 11.48 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.12 | 100 |  | 2.2 | 100 |  | 9.42 | 100 |  | 23.9 | 100 |  | 93.85 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 23747 | 100 | -8 | 24 | 20
21 |  | 0.1 | 100 |  | 14.51 | 100 |  | 154.1 | 100 |  | 2.56 | 100 |  | 0.55 | 100 |  | 11.28 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 1.13 | 100 |  | 1.67 | 100 |  | 9.32 | 100 |  | 24.25 | 100 |  | 93.73 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 25149 | 100 | -8 | 24 | 21
22 |  | 0.1 | 100 |  | 14.33 | 100 |  | 139.4 | 100 |  | 2.78 | 100 |  | 0.81 | 100 |  | 11.33 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.08 | 100 |  | 1.82 | 100 |  | 9.35 | 100 |  | 24.93 | 100 |  | 94.99 | 100 |  | 1003 | 100 |  | 24361 | 100 | -8 | 24 | 22
23 |  | 0.1 | 100 |  | 13.87 | 100 |  | 151.7 | 100 |  | 2.75 | 100 |  | 0.74 | 100 |  | 11.55 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.23 | 100 |  | 1.69 | 100 |  | 9.24 | 100 |  | 25.14 | 100 |  | 94.99 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 24719 | 100 |  | 24 | 23
24 | (4) | 0.13 | 58.3 | (4) | 14.72 | 58.3 | (4) | 146.7 | 58.3 | (4) | 2.33 | 58.3 | (4) | 0.76 | 58.3 | (4) | 11.68 | 58.3 | (4) | 0.05 | 58.3 | (4) | 1.11 | 58.3 | (4) | 1.56 | 58.3 | (4) | 9.3 | 58.3 | (4) | 23.88 | 58.3 |  | 94.53 | 100 |  | 1019 | 100 | (4) | 25026 | 58.3 | -8 | 24 | 24
25 |  | 0.23 | 100 |  | 13.32 | 100 |  | 149.5 | 100 |  | 2.15 | 100 |  | 1.32 | 100 |  | 11.3 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.91 | 100 |  | 2.32 | 100 |  | 9.7 | 100 |  | 23.73 | 100 |  | 91.64 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 24764 | 100 |  | 14 | 25
26 | (4) | 0.16 | 25 | (4) | 12.02 | 25 | (4) | 151.5 | 25 | (4) | 2.34 | 25 | (4) | 0.74 | 25 | (4) | 11.08 | 25 | (4) | 0.05 | 25 | (4) | 1.28 | 25 | (4) | 2.12 | 25 | (4) | 9.91 | 25 | (4) | 24.22 | 25 |  | 91.43 | 100 |  | 1022 | 100 | (4) | 25137 | 25 |  | 24 | 26
27 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 |  | 90.02 | 100 |  | 1023 | 100 | (4) |  | 0 | -8 | 24 | 27
28 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 |  | 85.8 | 100 |  | 1015 | 100 | (4) |  | 0 | -8 | 24 | 28
29 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 |  | 84.75 | 100 |  | 1002 | 100 | (4) |  | 0 |  | 24 | 29
30 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 |  | 85.55 | 100 |  | 998.8 | 100 | (4) |  | 0 |  | 24 | 30
31 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 |  | 88.72 | 100 |  | 1000 | 100 | (4) |  | 0.0 |  | 24 | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.14227 | 76.7815 |  | 10.1955 | 76.7815 |  | 148.4182 | 76.7815 |  | 2.36 | 76.7815 |  | 0.77136 | 76.4704 |  | 11.0186 | 77.1593 |  | 0.047727 | 76.7815 |  | 1.2773 | 76.4741 |  | 1.5041 | 74.6185 |  | 9.8273 | 76.7815 |  | 23.7964 | 77.1593 |  | 91.3807 | 100 |  | 1011.3259 | 100 |  | 23659.2727 | 80.1269
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## andamento mensile linea 2
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Gennaio 2003
Report Mensile Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.36606 | 100 |  | 3.9388 | 100 |  | 115.2682 | 100 |  | 0.057795 | 100 |  | 1.6237 | 100 |  | 11.2433 | 100 |  | 0.035822 | 100 |  | 0.098306 | 100 |  | 2.4052 | 100 |  | 9.8443 | 100 |  | 21.6793 | 100 |  | 94.9249 | 100 |  | 1006.6824 | 100 |  | 20679.3262 | 100 |  | 24 | 01
02 |  | 0.38 | 100 |  | 12.29 | 100 |  | 117.3 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.39 | 100 |  | 12.67 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 2.06 | 100 |  | 8.26 | 100 |  | 24.98 | 100 |  | 90.84 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 21579 | 100 | -8 | 24 | 02
03 |  | 0.39 | 100 |  | 11.65 | 100 |  | 102.6 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 0.89 | 100 |  | 12.3 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.94 | 100 |  | 8.53 | 100 |  | 24.9 | 100 |  | 91.23 | 100 |  | 1001 | 100 |  | 21533 | 100 | -8 | 24 | 03
04 |  | 0.41 | 100 |  | 5.51 | 100 |  | 152.1 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 12.12 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 95.8 |  | 1.48 | 87.5 |  | 8.66 | 100 |  | 24.35 | 100 |  | 91.53 | 100 |  | 999 | 100 |  | 21322 | 100 | -8 | 24 | 04
05 |  | 0.28 | 100 |  | 5.26 | 100 |  | 132.2 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.29 | 100 |  | 10.21 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.41 | 100 |  | 10.58 | 100 |  | 20.89 | 100 |  | 93.79 | 100 |  | 993.8 | 100 |  | 20328 | 100 | -8 | 24 | 05
06 |  | 0.37 | 95.7 |  | 9.78 | 95.7 |  | 109.8 | 95.7 |  | 0.12 | 95.7 |  | 1.59 | 95.7 |  | 10.42 | 95.7 |  | 0.04 | 95.7 |  | 0.1 | 95.7 |  | 1.7 | 95.7 |  | 10.46 | 95.7 |  | 21.34 | 100 |  | 89.3 | 100 |  | 999 | 100 |  | 20762 | 100 | -8 | 23 | 06
07 |  | 0.33 | 100 |  | 13.22 | 100 |  | 92.26 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 0.75 | 100 |  | 12.54 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 2.37 | 100 |  | 8.17 | 100 |  | 24.89 | 100 |  | 89.62 | 100 |  | 995.3 | 100 |  | 22734 | 100 | -8 | 24 | 07
08 |  | 0.31 | 100 |  | 12.36 | 100 |  | 92.71 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 12.66 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 2.53 | 100 |  | 8.17 | 100 |  | 25.49 | 100 |  | 94.38 | 100 |  | 1001 | 100 |  | 22846 | 100 | -8 | 24 | 08
09 |  | 0.34 | 100 |  | 17.67 | 100 |  | 125.3 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 12.61 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 3.1 | 100 |  | 8.11 | 100 |  | 24.8 | 100 |  | 94.91 | 100 |  | 998.6 | 100 |  | 22590 | 100 | -8 | 23 | 09
10 |  | 0.35 | 100 |  | 14.34 | 100 |  | 137.5 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 12.78 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 2.55 | 100 |  | 8.12 | 100 |  | 25.43 | 100 |  | 97.52 | 100 |  | 1004 | 100 |  | 23478 | 100 | -8 | 24 | 10
11 |  | 0.35 | 100 |  | 12.29 | 100 |  | 136.3 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 12.86 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 2.55 | 100 |  | 8.04 | 100 |  | 25.37 | 100 |  | 96.65 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 23007 | 100 | -8 | 24 | 11
12 |  | 0.34 | 100 |  | 18.69 | 100 |  | 125 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 13.08 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 2.98 | 100 |  | 8.14 | 100 |  | 25.8 | 100 |  | 94.15 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 23439 | 100 | -8 | 24 | 12
13 |  | 0.35 | 100 |  | 19.33 | 100 |  | 97.67 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 12.97 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 2.81 | 100 |  | 8.37 | 100 |  | 25.4 | 100 |  | 100.2 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 23688 | 100 | -8 | 24 | 13
14 |  | 0.37 | 100 |  | 20.17 | 100 |  | 93.14 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 0.43 | 100 |  | 13.09 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 2.18 | 100 |  | 8.34 | 100 |  | 25.41 | 100 |  | 106 | 100 |  | 1027 | 100 |  | 23366 | 100 | -8 | 24 | 14
15 |  | 0.45 | 100 |  | 21.75 | 100 |  | 102.5 | 100 |  | 0.49 | 100 |  | 0.53 | 100 |  | 13.21 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 3.38 | 100 |  | 8.26 | 100 |  | 25.47 | 100 |  | 102.3 | 100 |  | 1028 | 100 |  | 22972 | 100 | -8 | 24 | 15
16 |  | 0.35 | 100 |  | 11.12 | 100 |  | 131.5 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 13.22 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 2.27 | 100 |  | 8.1 | 100 |  | 25.17 | 100 |  | 94.15 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 22884 | 100 | -8 | 24 | 16
17 |  | 0.36 | 100 |  | 10.81 | 100 |  | 124.4 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 13.28 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 2.11 | 100 |  | 7.95 | 100 |  | 25.27 | 100 |  | 90.33 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 22189 | 100 | -8 | 24 | 17
18 |  | 0.24 | 100 |  | 9.55 | 100 |  | 140.2 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 13.08 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 2.13 | 100 |  | 8.03 | 100 |  | 25.2 | 100 |  | 97.45 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 22674 | 100 | -8 | 24 | 18
19 |  | 0.31 | 100 |  | 10.35 | 100 |  | 139 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 13.06 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 2.15 | 100 |  | 8.01 | 100 |  | 25.6 | 100 |  | 97.58 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 22656 | 100 | -8 | 24 | 19
20 |  | 0.34 | 100 |  | 9.32 | 100 |  | 128.2 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 12.93 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 2.42 | 100 |  | 8.1 | 100 |  | 25.25 | 100 |  | 97.06 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 22415 | 100 | -8 | 24 | 20
21 |  | 0.44 | 100 |  | 10.42 | 100 |  | 151.6 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 12.64 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 4.46 | 100 |  | 8.18 | 100 |  | 25.03 | 100 |  | 95.42 | 100 |  | 1000 | 100 |  | 22486 | 100 | -8 | 16 | 21
22 |  | 0.34 | 100 |  | 14.02 | 100 |  | 146.5 | 100 |  | 0.13 | 100 |  | 0.65 | 100 |  | 12.62 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 3.84 | 100 |  | 8.18 | 100 |  | 25.82 | 100 |  | 92.68 | 100 |  | 997.3 | 100 |  | 22482 | 100 | -8 | 24 | 22
23 |  | 0.42 | 100 |  | 22.88 | 100 |  | 157.6 | 100 |  | 0.89 | 100 |  | 1.81 | 100 |  | 12.79 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 3.57 | 100 |  | 8.16 | 100 |  | 26.08 | 100 |  | 92.91 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 22709 | 100 |  | 24 | 23
24 |  | 0.24 | 100 |  | 17.65 | 100 |  | 164.8 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 0.53 | 100 |  | 12.98 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 3.14 | 100 |  | 8.14 | 100 |  | 25.23 | 100 |  | 93 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 22662 | 100 | -8 | 24 | 24
25 |  | 0.17 | 100 |  | 14.16 | 100 |  | 165.9 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 13.14 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 3.04 | 100 |  | 8.06 | 100 |  | 24.89 | 100 |  | 92.8 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 22605 | 100 |  | 19 | 25
26 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  |  | 0 | 26
27 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | -8 | 0 | 27
28 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | -8 | 0 | 28
29 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  |  | 0 | 29
30 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  |  | 2 | 30
31 |  | 0.26 | 100 |  | 15.22 | 100 |  | 124.8 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 12.34 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.43 | 100 |  | 8.39 | 100 |  | 23.23 | 100 |  | 95.67 | 100 |  | 994.2 | 100 |  | 23431 | 100.0 |  | 24 | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.34062 | 99.8346 |  | 13.2211 | 99.8346 |  | 127.1595 | 99.8346 |  | 0.12838 | 99.8346 |  | 0.49591 | 99.8346 |  | 12.5709 | 99.8346 |  | 0.030993 | 99.8346 |  | 0.091089 | 99.6731 |  | 2.5387 | 99.3538 |  | 8.4367 | 99.8346 |  | 24.7296 | 100 |  | 94.8613 | 100 |  | 1007.9955 | 100 |  | 22442.9356 | 100
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## metalli pesanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Zn | Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn+Al
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo (19/04/02)(*) |  | biomasse (legno vergine) | < 0,0170 | 0,0011 | - | 0,0264
data controllo (08/10/02)(*) |  | CDR | < 0,0011 | 0,0020 | 0,052 | 0,1220
data controllo (08/11/02)(#) |  | CDR | 0,0005 | 0,0010 | 0,034 | 0,1170
data controllo (11/11/02)(#) |  | CDR | 0,0002 | 0,0010 | 0,031 | 0,1380
data controllo (27/11/02)(#) |  | biomasse (legno vergine) | 0,0003 | 0,0050 | 0,047 | 0,2830
data controllo (28/11/02)(#) |  | biomasse (legno vergine) | 0,0002 | 0,0040 | 0,079 | 0,2480
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV

## microinquinanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti: |  | Policlorodibenzodiossine (PCDD), Policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in tossicità equivalente (TE)
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo (18/04/02) (*) |  |  | biomasse (legno vergine) | 0,01000 |  | 0,0000335
data controllo (09/10/02)(*) |  |  | CDR | 0,00550 |  | 0,0000100
data controllo (08/11/02)(#) |  |  | CDR | < 0,06340 |  | < 0,0000110
data controllo (13/11/02)(#) |  |  | CDR | < 0,03625 |  | < 0,0000110
data controllo (27/11/02)(#) |  |  | biomasse (legno vergine) | < 0,03808 |  | < 0,0000110
data controllo (28/11/02)(#) |  |  | biomasse (legno vergine) | < 0,05277 |  | < 0,0000110
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV