## andamento mensile linea 1
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Gennaio 2007
Report Mensile Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.3 | 100 |  | 13.1 | 100 |  | 142.5 | 100 |  | 1.7 | 100 |  | 0.8 | 100 |  | 7.8 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.1 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 12.2 | 100 |  | 15.8 | 100 |  | 103.5 | 100 |  | 1033 | 100 |  | 26493 | 100 | (8) | 24 | 01
02 |  | 0.4 | 100 |  | 13.8 | 100 |  | 149.4 | 100 |  | 2 | 100 |  | 1.4 | 100 |  | 6.6 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.3 | 93.8 |  | 0.5 | 100 |  | 13.1 | 100 |  | 14.2 | 100 |  | 103 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 26033 | 100 | (8) | 24 | 02
03 |  | 0.2 | 100 |  | 17.4 | 100 |  | 150.9 | 100 |  | 1.4 | 100 |  | 0.7 | 100 |  | 6.8 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.4 | 97.9 |  | 0.7 | 100 |  | 12.5 | 100 |  | 15 | 100 |  | 103.2 | 100 |  | 1030 | 100 |  | 26862 | 100 | (8) | 24 | 03
04 |  | 0.3 | 100 |  | 15.8 | 100 |  | 141.4 | 100 |  | 2 | 100 |  | 1.2 | 100 |  | 7.5 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.3 | 100 |  | 0.7 | 100 |  | 12.4 | 100 |  | 15.3 | 100 |  | 104 | 100 |  | 1027 | 100 |  | 25442 | 100 | (8) | 24 | 04
05 |  | 0.4 | 100 |  | 17.9 | 100 |  | 152.7 | 100 |  | 2.1 | 100 |  | 0.7 | 100 |  | 7.5 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.3 | 100 |  | 0.7 | 100 |  | 12.3 | 100 |  | 15.5 | 100 |  | 103.7 | 100 |  | 1024 | 100 |  | 26019 | 100 | (8) | 24 | 05
06 |  | 0.4 | 100 |  | 16.8 | 100 |  | 143.7 | 100 |  | 1.8 | 100 |  | 1 | 100 |  | 7.6 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.3 | 100 |  | 0.7 | 100 |  | 12.2 | 100 |  | 15.1 | 100 |  | 103.7 | 100 |  | 1031 | 100 |  | 25877 | 100 | (8) | 24 | 06
07 |  | 0.3 | 100 |  | 18.7 | 100 |  | 156.2 | 100 |  | 1.8 | 100 |  | 1 | 100 |  | 7.5 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.6 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 12.3 | 100 |  | 15.3 | 100 |  | 103.8 | 100 |  | 1029 | 100 |  | 25787 | 100 | (8) | 24 | 07
08 |  | 0.2 | 100 |  | 16.7 | 100 |  | 153.9 | 100 |  | 1.8 | 100 |  | 1.1 | 100 |  | 7.3 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.8 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 12.5 | 100 |  | 15.1 | 100 |  | 103.4 | 100 |  | 1024 | 100 |  | 26130 | 100 | (8) | 24 | 08
09 |  | 0.2 | 100 |  | 19.9 | 100 |  | 146.8 | 100 |  | 1.7 | 100 |  | 0.8 | 100 |  | 7.4 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.6 | 100 |  | 0.5 | 100 |  | 12.6 | 100 |  | 15.5 | 100 |  | 103.7 | 100 |  | 1027 | 100 |  | 26028 | 100 | (8) | 24 | 09
10 |  | 0.2 | 97.9 |  | 19.8 | 97.9 |  | 140.7 | 97.9 |  | 1.6 | 97.9 |  | 1.2 | 97.9 |  | 7.6 | 100 |  | 0.1 | 97.9 |  | 1.4 | 97.9 |  | 0.5 | 97.9 |  | 12.3 | 97.9 |  | 15.7 | 100 |  | 103.6 | 100 |  | 1032 | 100 |  | 26367 | 100 | (8) | 24 | 10
11 |  | 0.2 | 100 |  | 21.7 | 100 |  | 162.2 | 100 |  | 1.7 | 100 |  | 0.9 | 100 |  | 7.3 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.9 | 100 |  | 0.5 | 100 |  | 12.7 | 100 |  | 15.2 | 100 |  | 103.5 | 100 |  | 1031 | 100 |  | 26116 | 100 | (8) | 24 | 11
12 |  | 0.2 | 100 |  | 18.5 | 100 |  | 147.3 | 100 |  | 1.8 | 100 |  | 1 | 100 |  | 7.9 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.3 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 12 | 100 |  | 15.7 | 100 |  | 104 | 100 |  | 1027 | 100 |  | 25834 | 100 | (8) | 24 | 12
13 |  | 0.3 | 100 |  | 12.2 | 100 |  | 147.3 | 100 |  | 2 | 100 |  | 1.4 | 100 |  | 7 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1 | 97.7 |  | 0.4 | 100 |  | 12.8 | 100 |  | 15 | 100 |  | 102.1 | 100 |  | 1031 | 100 |  | 27167 | 100 | (8) | 21 | 13
14 |  | 0.4 | 100 |  | 16.9 | 100 |  | 151.6 | 100 |  | 2.2 | 100 |  | 1.4 | 100 |  | 7.3 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 0.7 | 100 |  | 0.7 | 100 |  | 12.8 | 100 |  | 14.9 | 100 |  | 102.8 | 100 |  | 1032 | 100 |  | 27579 | 100 | (8) | 24 | 14
15 |  | 0.1 | 97.9 |  | 17.3 | 97.9 |  | 153.5 | 97.9 |  | 2.1 | 97.9 |  | 2 | 97.9 |  | 7.2 | 100 |  | 0.1 | 97.9 |  | 0.9 | 97.9 |  | 0.6 | 97.9 |  | 12.7 | 97.9 |  | 15.1 | 100 |  | 103 | 100 |  | 1033 | 100 |  | 27381 | 100 | (8) | 24 | 15
16 |  | 0.2 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | 151.7 | 100 |  | 1.9 | 100 |  | 1.8 | 100 |  | 6.5 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 12.4 | 100 |  | 15 | 100 |  | 103 | 100 |  | 1032 | 100 |  | 27021 | 100 | (8) | 24 | 16
17 |  | 0.3 | 100 |  | 20.7 | 100 |  | 148.6 | 100 |  | 2.1 | 100 |  | 0.8 | 100 |  | 7 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 2.4 | 100 |  | 0.7 | 100 |  | 12.7 | 100 |  | 15 | 100 |  | 103.1 | 100 |  | 1030 | 100 |  | 27012 | 100 | (8) | 24 | 17
18 |  | 0.3 | 100 |  | 24.2 | 100 |  | 152.4 | 100 |  | 3.2 | 100 |  | 1.7 | 100 |  | 7.1 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 2 | 100 |  | 0.5 | 100 |  | 12.7 | 100 |  | 15.1 | 100 |  | 103.6 | 100 |  | 1029 | 100 |  | 25921 | 100 | (8) | 24 | 18
19 |  | 0.2 | 100 |  | 23.3 | 100 |  | 141.3 | 100 |  | 3 | 100 |  | 2.8 | 100 |  | 6.6 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.9 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 12.8 | 100 |  | 14.7 | 100 |  | 103.1 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 26332 | 100 |  | 21 | 19
20 |  | 0.2 | 100 |  | 18.2 | 100 |  | 155.5 | 100 |  | 2.6 | 100 |  | 2 | 100 |  | 6.9 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.5 | 97.9 |  | 0.3 | 100 |  | 12.9 | 100 |  | 14.9 | 100 |  | 101.7 | 100 |  | 1026 | 100 |  | 28760 | 100 | (8) | 24 | 20
21 |  | 0.3 | 100 |  | 18.2 | 100 |  | 140.5 | 100 |  | 2.7 | 100 |  | 2 | 100 |  | 6 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.5 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 12.6 | 100 |  | 14.9 | 100 |  | 102 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 27979 | 100 | (8) | 24 | 21
22 |  | 0.3 | 100 |  | 21 | 100 |  | 161.5 | 100 |  | 3.1 | 100 |  | 1.9 | 100 |  | 6.9 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.6 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 12.7 | 100 |  | 14.6 | 100 |  | 101.8 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 28652 | 100 | (8) | 24 | 22
23 |  | 0.3 | 100 |  | 24.8 | 100 |  | 157.4 | 100 |  | 2.9 | 100 |  | 2.4 | 100 |  | 6.7 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 2 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 12.8 | 100 |  | 14.4 | 100 |  | 101.3 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 28795 | 100 | (8) | 24 | 23
24 |  | 0.3 | 94.3 |  | 15.6 | 94.3 |  | 157.3 | 94.3 |  | 2.7 | 94.3 |  | 1.3 | 94.3 |  | 6.4 | 94.3 |  | 0.1 | 94.3 |  | 1.3 | 94.3 |  | 0.3 | 94.3 |  | 13 | 94.3 |  | 13.8 | 94.3 |  | 99.9 | 100 |  | 1001 | 100 |  | 28874 | 94.3 | (8) | 18 | 24
25 |  | 0.3 | 100 |  | 21.6 | 100 |  | 149.4 | 100 |  | 3.8 | 100 |  | 1.6 | 100 |  | 6.5 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.1 | 97.9 |  | 0.3 | 100 |  | 13.3 | 100 |  | 13.9 | 100 |  | 100.9 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 30061 | 100 | (8) | 24 | 25
26 |  | 0.4 | 100 |  | 23.9 | 100 |  | 159.4 | 100 |  | 3.4 | 100 |  | 1.2 | 100 |  | 6.7 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.5 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 13.1 | 100 |  | 14.3 | 100 |  | 101.2 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 30032 | 100 | (8) | 24 | 26
27 |  | 0.3 | 100 |  | 21.4 | 100 |  | 152.8 | 100 |  | 3.1 | 100 |  | 1.3 | 100 |  | 6.7 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.2 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 13.3 | 100 |  | 14.1 | 100 |  | 101.7 | 100 |  | 1025 | 100 |  | 29049 | 100 | (8) | 24 | 27
28 |  | 0.2 | 100 |  | 18 | 100 |  | 144.8 | 100 |  | 3.3 | 100 |  | 1.4 | 100 |  | 6.6 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 2.4 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 13.4 | 100 |  | 14.2 | 100 |  | 101.8 | 100 |  | 1032 | 100 |  | 29007 | 100 | (8) | 24 | 28
29 |  | 0.3 | 100 |  | 17.1 | 100 |  | 156.4 | 100 |  | 3.3 | 100 |  | 1.1 | 100 |  | 6.8 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.1 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 13 | 100 |  | 13.7 | 100 |  | 102.3 | 100 |  | 1025 | 100 |  | 27878 | 100 | (8) | 24 | 29
30 |  | 0.22 | 100 |  | 15.22 | 100 |  | 157.4 | 100 |  | 3.23 | 100 |  | 0.93 | 100 |  | 6.7 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.56 | 100 |  | 0.35 | 100 |  | 13.3 | 100 |  | 13.92 | 100 |  | 102.2 | 100 |  | 1025 | 100 |  | 28305 | 100 | (8) | 24 | 30
31 |  | 0.27 | 100 |  | 17.83 | 100 |  | 154.4 | 100 |  | 2.8 | 100 |  | 1.33 | 100 |  | 6.71 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.62 | 100 |  | 0.38 | 100 |  | 13.23 | 100 |  | 14.3 | 100 |  | 102 | 100 |  | 1027 | 100 |  | 28519 | 100 | (8) | 23.5 | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.27387 | 99.6806 |  | 18.6435 | 99.6806 |  | 150.9968 | 99.6806 |  | 2.4139 | 99.6806 |  | 1.36 | 99.6806 |  | 7.0035 | 99.8161 |  | 0.099032 | 99.6806 |  | 1.4703 | 99.2032 |  | 0.47839 | 99.6806 |  | 12.73 | 99.6806 |  | 14.8135 | 99.8161 |  | 102.6645 | 100 |  | 1025.2581 | 100 |  | 27332.6452 | 99.8161
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## andamento mensile linea 2
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Gennaio 2007
Report Mensile Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.5 | 95.8 |  | 12 | 95.8 |  | 138.5 | 95.8 |  | 0.4 | 95.8 |  | 0.2 | 95.8 |  | 8.2 | 95.8 |  | 0.1 | 95.8 |  | 1.2 | 95.8 |  | 0.6 | 95.8 |  | 11.7 | 95.8 |  | 15.9 | 95.8 |  | 101 | 100 |  | 1024 | 100 |  | 26421 | 95.8 | (8) | 24 | 01
02 |  | 0.4 | 97.9 |  | 10.9 | 97.9 |  | 128.2 | 97.9 |  | 0.1 | 97.9 |  | 0.2 | 97.9 |  | 5.4 | 97.9 |  | 0.1 | 97.9 |  | 1.1 | 97.9 |  | 0.5 | 97.9 |  | 11.3 | 97.9 |  | 14.4 | 97.9 |  | 98.9 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 28316 | 97.9 | (8) | 24 | 02
03 |  | 0.8 | 97.9 |  | 17.7 | 97.9 |  | 144.6 | 97.9 |  | 0.2 | 97.9 |  | 0.1 | 97.9 |  | 8 | 97.9 |  | 0.1 | 97.9 |  | 1.3 | 97.9 |  | 0.6 | 97.9 |  | 11.9 | 97.9 |  | 15.7 | 97.9 |  | 100.2 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 27713 | 97.9 | (8) | 24 | 03
04 |  | 0.6 | 97.9 |  | 15.3 | 97.9 |  | 135.7 | 97.9 |  | 0.2 | 97.9 |  | 0.2 | 97.9 |  | 7.9 | 97.9 |  | 0.1 | 97.9 |  | 1.2 | 97.9 |  | 0.6 | 97.9 |  | 11.9 | 97.9 |  | 15.6 | 97.9 |  | 100.3 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 27386 | 97.9 | (8) | 24 | 04
05 |  | 0.6 | 97.9 |  | 15.5 | 97.9 |  | 138 | 97.9 |  | 0.3 | 97.9 |  | 0.2 | 97.9 |  | 7.8 | 97.9 |  | 0.1 | 97.9 |  | 1.2 | 97.9 |  | 0.6 | 97.9 |  | 12 | 97.9 |  | 15.4 | 97.9 |  | 100.2 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 27522 | 97.9 | (8) | 24 | 05
06 |  | 0.8 | 97.9 |  | 16.2 | 97.9 |  | 135.9 | 97.9 |  | 0.3 | 97.9 |  | 0.2 | 97.9 |  | 7.5 | 97.9 |  | 0.1 | 97.9 |  | 1.3 | 97.9 |  | 0.6 | 97.9 |  | 12.3 | 97.9 |  | 14.8 | 97.9 |  | 100 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 27608 | 97.9 | (8) | 24 | 06
07 |  | 0.7 | 97.9 |  | 16.3 | 97.9 |  | 136.4 | 97.9 |  | 0.4 | 97.9 |  | 0.3 | 97.9 |  | 7.5 | 97.9 |  | 0.1 | 97.9 |  | 1.4 | 97.9 |  | 0.6 | 97.9 |  | 12.3 | 97.9 |  | 15 | 97.9 |  | 100.2 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 27383 | 97.9 | (8) | 24 | 07
08 |  | 0.5 | 100 |  | 13.2 | 100 |  | 143.1 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 7.6 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.3 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 12.2 | 100 |  | 15 | 100 |  | 100.1 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 27560 | 100 | (8) | 24 | 08
09 |  | 0.6 | 95.8 |  | 17.6 | 95.8 |  | 149.1 | 95.8 |  | 0.3 | 95.8 |  | 0.2 | 95.8 |  | 7.3 | 95.8 |  | 0.1 | 95.8 |  | 1.4 | 95.8 |  | 0.6 | 95.8 |  | 12.7 | 95.8 |  | 14.9 | 95.8 |  | 99.9 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 27990 | 95.8 | (8) | 24 | 09
10 |  | 0.5 | 95.8 |  | 18.7 | 95.8 |  | 145.9 | 95.8 |  | 0.3 | 95.8 |  | 0.2 | 95.8 |  | 7.8 | 95.8 |  | 0.1 | 95.8 |  | 1.4 | 95.8 |  | 0.4 | 95.8 |  | 12.3 | 95.8 |  | 15.2 | 95.8 |  | 100.4 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 27372 | 95.8 | (8) | 24 | 10
11 |  | 0.7 | 100 |  | 18.8 | 100 |  | 155.2 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 7.7 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.4 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 12.3 | 100 |  | 15.3 | 100 |  | 100.3 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 27384 | 100 | (8) | 24 | 11
12 |  | 0.5 | 100 |  | 16.4 | 100 |  | 154.7 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 7.6 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 0.7 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 12.2 | 100 |  | 15.2 | 100 |  | 100.5 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 27360 | 100 | (8) | 24 | 12
13 |  | 0.6 | 100 |  | 14.6 | 100 |  | 150 | 100 |  | 0.5 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 7.9 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 0.7 | 100 |  | 0.5 | 100 |  | 12 | 100 |  | 15.4 | 100 |  | 100 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 26246 | 100 | (8) | 24 | 13
14 |  | 0.6 | 100 |  | 14.1 | 100 |  | 147.2 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 8.2 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 0.8 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 11.7 | 100 |  | 15.8 | 100 |  | 101.8 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 25328 | 100 | (8) | 24 | 14
15 |  | 0.6 | 100 |  | 15.5 | 100 |  | 149.2 | 100 |  | 1.3 | 100 |  | 0.9 | 100 |  | 8.2 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 0.7 | 100 |  | 0.6 | 95.8 |  | 11.7 | 100 |  | 15.9 | 100 |  | 101.8 | 100 |  | 1024 | 100 |  | 25483 | 100 | (8) | 24 | 15
16 |  | 0.6 | 100 |  | 21 | 100 |  | 145.7 | 100 |  | 0.7 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 7.5 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 0.6 | 97.9 |  | 11.5 | 100 |  | 15.9 | 100 |  | 101.5 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 25790 | 100 | (8) | 24 | 16
17 |  | 0.6 | 100 |  | 17.2 | 100 |  | 137.5 | 100 |  | 0.8 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 8 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.6 | 97.9 |  | 0.6 | 100 |  | 11.6 | 100 |  | 15.9 | 100 |  | 102 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 25067 | 100 | (8) | 24 | 17
18 |  | 0.5 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | 145.4 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 8.2 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 2 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 11.6 | 100 |  | 15.8 | 100 |  | 101.9 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 25178 | 100 | (8) | 24 | 18
19 |  | 0.5 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | 146.2 | 100 |  | 0.6 | 97.9 |  | 0.4 | 100 |  | 7.9 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.7 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 11.6 | 100 |  | 15.9 | 100 |  | 101.3 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 26112 | 100 | (8) | 24 | 19
20 |  | 0.5 | 100 |  | 18.9 | 100 |  | 150.7 | 100 |  | 1 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 7.3 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.1 | 97.9 |  | 0.6 | 100 |  | 11.7 | 100 |  | 15.8 | 100 |  | 101 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 26519 | 100 | (8) | 24 | 20
21 |  | 0.4 | 100 |  | 14.7 | 100 |  | 148.2 | 100 |  | 1.1 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 6.6 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.1 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 12 | 100 |  | 15.2 | 100 |  | 100.3 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 27094 | 100 | (8) | 24 | 21
22 |  | 0.5 | 100 |  | 18.4 | 100 |  | 151.7 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 7.7 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.4 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 11.9 | 100 |  | 15.1 | 100 |  | 100.7 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 26852 | 100 | (8) | 24 | 22
23 |  | 0.6 | 100 |  | 19.6 | 100 |  | 139.2 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 7.7 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.7 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 11.8 | 100 |  | 15.3 | 100 |  | 100.3 | 100 |  | 996 | 100 |  | 27044 | 100 | (8) | 24 | 23
24 |  | 0.5 | 97.2 |  | 11.5 | 97.2 |  | 156.7 | 97.2 |  | 1.5 | 97.2 |  | 0.5 | 97.2 |  | 7.2 | 97.2 |  | 0.1 | 97.2 |  | 1.4 | 97.2 |  | 0.4 | 97.2 |  | 11.8 | 97.2 |  | 14.5 | 97.2 |  | 98.3 | 100 |  | 991.2 | 100 |  | 26365 | 97.2 | -8 | 18 | 24
25 |  | 0.6 | 100 |  | 9.8 | 100 |  | 169.9 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 7.6 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.6 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 12.1 | 100 |  | 15 | 100 |  | 99.8 | 100 |  | 1002 | 100 |  | 27757 | 100 | (8) | 24 | 25
26 |  | 0.5 | 100 |  | 19.1 | 100 |  | 156.9 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 7.8 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.8 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 12 | 100 |  | 15.5 | 100 |  | 99.9 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 28113 | 100 | (8) | 24 | 26
27 |  | 0.5 | 100 |  | 21.1 | 100 |  | 146.9 | 100 |  | 0.5 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 7.8 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.1 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 12.1 | 100 |  | 15.1 | 100 |  | 100.4 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 26809 | 100 | (8) | 24 | 27
28 |  | 0.6 | 100 |  | 13.9 | 100 |  | 147.4 | 100 |  | 0.5 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 8 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 2.1 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 12 | 100 |  | 15.5 | 100 |  | 100.5 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 27100 | 100 | (8) | 24 | 28
29 |  | 0.9 | 100 |  | 13.2 | 100 |  | 152.8 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 7.6 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.3 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 12 | 100 |  | 15.2 | 100 |  | 100.2 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 27477 | 100 | (8) | 24 | 29
30 |  | 0.76 | 100 |  | 13.99 | 100 |  | 151.2 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 7.81 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.83 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 12.09 | 100 |  | 15.04 | 100 |  | 100.7 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 26742 | 100 | (8) | 24 | 30
31 |  | 0.9 | 100 |  | 15.82 | 100 |  | 151.9 | 100 |  | 0.27 | 100 |  | 0.52 | 100 |  | 7.73 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 2.01 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 12.13 | 100 |  | 14.92 | 100 |  | 100.5 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 26874 | 100 | (8) | 22 | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.59548 | 99.0968 |  | 16.1874 | 99.0968 |  | 146.7742 | 99.0968 |  | 0.49129 | 99.029 |  | 0.31194 | 99.0968 |  | 7.6465 | 99.0968 |  | 0.097097 | 99.0968 |  | 1.3368 | 98.9613 |  | 0.51903 | 98.8935 |  | 11.949 | 99.0968 |  | 15.3277 | 99.0968 |  | 100.4806 | 100 |  | 1015.5871 | 100 |  | 26902.0968 | 99.0968
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## metalli pesanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Anno 2004
Metalli Pesanti
|  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo (21/01/04)(#) |  | CDR linea 1 | < 0.017 | < 0.009 | < 0.073
data controllo (22/01/04)(#) |  | CDR linea 2 | < 0.024 | < 0.028 | < 0.027
data controllo (21/04/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.026 | < 0.120 | < 0.1600
data controllo (22/04/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.040 | < 0.017 | < 0.0750
data controllo (10/08/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0103 | < 0.0119 | < 0.1060
data controllo (11/08/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0145 | < 0.0155 | < 0.1457
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2005 |  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo 20/01/05(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.0140 | < 0.2310
data controllo 21/01/05(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0134 | < 0.0190 | < 0.2340
data controllo 05/04/05(*) |  | CDR linea 1 | < 0.014 | < 0.150 | < 0.250
data controllo 06/04/05)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0110 | < 0.0150 | < 0.1145
data controllo 07/07/05 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.037 | < 0.06 | < 0.1070
data controllo 23/08/05 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.040 | < 0.140 | < 0.141
data controllo 19-24/10/05 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.1220 | < 0.2160
data controllo 19-24/10/05 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0185 | < 0.0430 | < 0.2720
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Sb+As+ Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 0.5
Tipo di combustibile
data controllo 25/10/05 (**) |  | CDR linea 1 | 0.00035684 | n.d. | 0.009197
data controllo 08/11/05 (**) |  | CDR linea 2 | < 0.0001112 | n.d. | 0.00493
data controllo 11/11/05 (**) |  | CDR linea 2 | n.d. | < 0.000830 | n.d.
data controllo 14/11/05 (**) |  | CDR linea 1 | n.d. | 0.000904 | n.d.
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
<
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2006 |  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo 11/01/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0076 | < 0.0880 | < 0.1867
data controllo 10/01/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0050 | < 0.0240 | < 0.1560
data controllo 11/04/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0,0086 | 0.0101 | 0.029
data controllo 12/04/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0,0084 | 0.088 | 0.0679
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Sb+As+ Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 0.5
Tipo di combustibile
data controllo 09/05/06(**) |  | CDR linea 2 | < 0,000000001 | 1.214e-05 | 0.01438
data controllo 10/05/06(**) |  | CDR linea 1 | 3.5e-06 | 6.32e-05 | 0.0010531
data controllo 08/08/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0090 | < 0.0015 | 0.0599
data controllo 09/08/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0069 | < 0.0019 | 0.0026
data controllo 12/12/06(*) |  | CDR linea 1
data controllo 13/12/06(*) |  | CDR linea 2
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2007
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Sb+As+ Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 0.5
Tipo di combustibile
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri

## microinquinanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti: |  | Policlorodibenzodiossine (PCDD), Policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in tossicità equivalente (TE)
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
Anno 2004
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.021 |  | n.d.
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.011 |  | n.d.
data controllo (21/01/04)(#) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0.00005
data controllo (22/01/04)(#) |  |  | CDR linea 1 | 0.004 |  | < 0.0001
data controllo 12/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.021 |  | 2e-05
data controllo 17/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.015 |  | < 0,00001
data controllo 21/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.006 |  | 0,0010
data controllo 22/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0,0005
data controllo 27/04/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0155 |  | n.d.
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 1 | 0.01071 |  | 5.4e-07
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0.00786 |  | 8.7e-07
data controllo 30/06/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0152 |  | n.d.
data controllo 07/07/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0089 |  | n.d.
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.0010
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012 |  | < 0.0008
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.003 |  | n.d.
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012 |  | n.d.
n.d. non determinati
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Anno 2005
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 20/01/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0025 |  | < 0.0008
data controllo 21/01/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0004 |  | < 0.0007
data controllo 16/02/05 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0077 |  | < 0.00005
data controllo 17/02/05 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0368 |  | < 0.00005
data controllo 05/04/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0162 |  | < 0.0005
data controllo 06/04/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0252 |  | < 0.0004
data controllo 29/04-05/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0047 |  | < 0.000059
data controllo 06/05-16/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0068 |  | < 0.000036
data controllo 26/05-01/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0072 |  | 5.5e-05
data controllo 01-15/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0069 |  | < 0.000729
data controllo 15-30/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0099 |  | < 0.000023
data controllo 30/06/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0153 |  | < 0.0008
data controllo 01/07/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0119 |  | < 0.0005
data controllo 01-15/07/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0047 |  | < 0.000025
data controllo 15/07-01/08/2005 (°°) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.00001
data controllo 01-16/08/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0054 |  | < 0.000026
data controllo 18/08-01/09/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0065 |  | <0.000026
data controllo 19-28/09/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0046 |  | < 0.00005
data controllo 28/09-18/10/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0071 |  | n.d.
data controllo 21/10/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0257 |  | < 0.00061
data controllo 24/10/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0267 |  | < 0.00051
data controllo 04-14/11/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0122 |  | n.d.
data controllo 18-28/11/05 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0037 |  | n.d.
data controllo 13/12/05-02/01.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0091 |  | < 0.00004
n.d | non determinato
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti
Anno 2006
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 10/01/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0182 |  | < 0.0006
data controllo 11/01/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0045 |  | < 0.0007
data controllo 23/01/06-06/02/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0051 |  | < 0.000041
data controllo 22/02/06-06/03/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0061 |  | < 0,000003
data controllo 09/03/06- 28/03/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0035 |  | < 0,000011
data controllo 29/03/06-11/04/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0041 |  | < 0,000015
data controllo 11/04/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0228 |  | < 0,000956
data controllo 12/04/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0388 |  | < 0,000778
data controllo 14/04/06- 05/05/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0089 |  | < 0,000003
data controllo 05/05/06-08/05/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0045 |  | < 0,000008
data controllo 09/05/06 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0114 |  | < 0,00005
data controllo 10/05/06 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0589 |  | < 0,00005
data controllo 12/05/06- 06.06.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0069 |  | < 0,000006
data controllo 04/07/06- 06.07.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0187 |  | < 0,000009
data controllo 11/07/06- 29.07.06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0095 |  | < 0.000003
data controllo 08/08/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0181 |  | < 0.000795
data controllo 11/08/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0406 |  | < 0.000716
data controllo 11/08/06- 16.08.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0083 |  | < 0.000005
data controllo 16/08/06- 17.08.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0094 |  | < 0.000026
data controllo 17/08/06- 13.09.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0083 |  | < 0.000045
data controllo 18.09.06 - 12.10.06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0181 |  | < 0.0000015
data controllo 13.10.06 - 27.10.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0082 |  | < 0.0000008
data controllo 27.10.06 - 10.11.06 (°°) |  |  | CDR linea 1
data controllo 05.12.06 ore 10-18 (°°) |  |  | CDR linea 1
data controllo 05/12/06 (**) |  |  | CDR linea 1
data controllo 12/12/06 (*) |  |  | CDR linea 2
data controllo 15.12.06 - 11.01.07 (°) |  |  | CDR linea 2
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
(°°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con analisi effettuata da ARPAT
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti
Anno 2007
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 11.01.07 - (°) |  |  | CDR linea 1
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
(°°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con analisi effettuata da ARPAT