## andamento mensile linea 1
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Febbraio 2007
Report Mensile Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.25 | 100 |  | 15.79 | 100 |  | 143 | 100 |  | 2.91 | 100 |  | 1.65 | 100 |  | 6.36 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.31 | 100 |  | 0.36 | 100 |  | 13.17 | 100 |  | 14.4 | 100 |  | 103.3 | 100 |  | 1025 | 100 |  | 28151 | 100 | (8) | 21 | 01
02 |  | 0.2 | 100 |  | 19.28 | 100 |  | 148.1 | 100 |  | 2.15 | 100 |  | 1.52 | 100 |  | 6.73 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.65 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 13.23 | 100 |  | 14.53 | 100 |  | 103 | 100 |  | 1030 | 100 |  | 28808 | 100 | (8) | 24 | 02
03 |  | 0.23 | 100 |  | 19.8 | 100 |  | 144.3 | 100 |  | 2.58 | 100 |  | 1.41 | 100 |  | 6.73 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.73 | 100 |  | 0.36 | 100 |  | 13.1 | 100 |  | 14.5 | 100 |  | 103.5 | 100 |  | 1028 | 100 |  | 28162 | 100 | (8) | 24 | 03
04 |  | 0.17 | 100 |  | 16.88 | 100 |  | 166.2 | 100 |  | 2.3 | 100 |  | 0.97 | 100 |  | 6.92 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.37 | 100 |  | 0.38 | 100 |  | 13.13 | 100 |  | 14.49 | 100 |  | 103.5 | 100 |  | 1030 | 100 |  | 28326 | 100 | (8) | 24 | 04
05 |  | 0.29 | 93.1 |  | 17.24 | 93.1 |  | 165.6 | 93.1 |  | 1.55 | 93.1 |  | 0.8 | 93.1 |  | 6.51 | 93.1 |  | 0.08 | 93.1 |  | 1.51 | 93.1 |  | 0.38 | 93.1 |  | 13.12 | 93.1 |  | 14.34 | 93.1 |  | 100.3 | 100 |  | 1028 | 100 |  | 29023 | 93.1 | (8) | 14.5 | 05
06 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 06
07 |  | 0.19 | 100 |  | 16.71 | 100 |  | 150.9 | 100 |  | 3.12 | 100 |  | 1.38 | 100 |  | 6.38 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.55 | 100 |  | 0.41 | 100 |  | 13.03 | 100 |  | 14.69 | 100 |  | 102 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 28995 | 100 | (8) | 22 | 07
08 |  | 0.21 | 93.8 |  | 21.42 | 93.8 |  | 156.7 | 93.8 |  | 3.41 | 93.8 |  | 1.61 | 93.8 |  | 6.59 | 100 |  | 0.08 | 93.8 |  | 1.32 | 93.8 |  | 0.42 | 93.8 |  | 13.1 | 93.8 |  | 14.67 | 100 |  | 102.5 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 28229 | 100 | (8) | 24 | 08
09 |  | 0.19 | 100 |  | 15.35 | 100 |  | 158.1 | 100 |  | 2.22 | 100 |  | 1.55 | 100 |  | 6.56 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1 | 100 |  | 0.44 | 100 |  | 13.14 | 100 |  | 14.9 | 100 |  | 104 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 27331 | 100 | (8) | 24 | 09
10 |  | 0.4 | 100 |  | 18.56 | 100 |  | 158.2 | 100 |  | 3.73 | 100 |  | 1.31 | 100 |  | 6.71 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.24 | 100 |  | 0.42 | 100 |  | 13.01 | 100 |  | 14.72 | 100 |  | 102.7 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 27792 | 100 | (8) | 24 | 10
11 |  | 0.27 | 100 |  | 13.38 | 100 |  | 155.4 | 100 |  | 2.55 | 100 |  | 1.54 | 100 |  | 6.9 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.39 | 100 |  | 0.41 | 100 |  | 12.93 | 100 |  | 14.82 | 100 |  | 103.6 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 27008 | 100 | (8) | 24 | 11
12 |  | 0.18 | 100 |  | 12.65 | 100 |  | 142 | 100 |  | 2.93 | 100 |  | 1.53 | 100 |  | 6.63 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.04 | 100 |  | 0.45 | 100 |  | 13.14 | 100 |  | 14.78 | 100 |  | 103.7 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 27347 | 100 | (8) | 24 | 12
13 |  | 0.2 | 100 |  | 18.29 | 100 |  | 164.5 | 100 |  | 3.88 | 100 |  | 1.45 | 100 |  | 6.86 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 0.45 | 100 |  | 0.49 | 100 |  | 13.06 | 100 |  | 14.97 | 100 |  | 103.2 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 27558 | 100 | (8) | 24 | 13
14 |  | 0.21 | 97.9 |  | 22.94 | 97.9 |  | 157.4 | 97.9 |  | 3.97 | 97.9 |  | 1.62 | 97.9 |  | 6.83 | 97.9 |  | 0.08 | 97.9 |  | 0.98 | 97.9 |  | 0.5 | 97.9 |  | 12.94 | 97.9 |  | 15.07 | 97.9 |  | 103.3 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 27039 | 97.9 | (8) | 24 | 14
15 |  | 0.2 | 100 |  | 20.65 | 100 |  | 160.7 | 100 |  | 3.45 | 100 |  | 1.37 | 100 |  | 6.75 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.62 | 100 |  | 0.52 | 100 |  | 13.05 | 100 |  | 14.96 | 100 |  | 103.2 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 27650 | 100 | (8) | 24 | 15
16 |  | 0.33 | 100 |  | 17.42 | 100 |  | 165 | 100 |  | 3.38 | 100 |  | 1.7 | 100 |  | 6.94 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.03 | 100 |  | 0.59 | 100 |  | 12.96 | 100 |  | 15.13 | 100 |  | 104.2 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 27507 | 100 | (8) | 24 | 16
17 |  | 0.34 | 100 |  | 14.73 | 100 |  | 149 | 100 |  | 2.94 | 100 |  | 1.42 | 100 |  | 6.85 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.59 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 13.09 | 100 |  | 14.76 | 100 |  | 105.7 | 100 |  | 1024 | 100 |  | 26428 | 100 | (8) | 24 | 17
18 |  | 0.37 | 97.9 |  | 16.37 | 97.9 |  | 144.9 | 97.9 |  | 3.29 | 97.9 |  | 1.94 | 97.9 |  | 6.87 | 97.9 |  | 0.08 | 97.9 |  | 1.43 | 97.9 |  | 0.54 | 97.9 |  | 13.04 | 97.9 |  | 14.88 | 97.9 |  | 105.9 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 26782 | 97.9 | (8) | 24 | 18
19 |  | 0.45 | 97.9 |  | 19.07 | 97.9 |  | 161.7 | 97.9 |  | 3.43 | 97.9 |  | 1.54 | 97.9 |  | 6.88 | 100 |  | 0.08 | 97.9 |  | 1.65 | 97.9 |  | 0.62 | 97.9 |  | 12.88 | 97.9 |  | 14.65 | 100 |  | 106 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 26142 | 100 |  | 24 | 19
20 |  | 0.27 | 100 |  | 20.09 | 100 |  | 164.7 | 100 |  | 3.32 | 100 |  | 1.05 | 100 |  | 6.44 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.96 | 100 |  | 0.62 | 100 |  | 13.15 | 100 |  | 14.33 | 100 |  | 105.4 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 26452 | 100 | (8) | 21.5 | 20
21 |  | 0.31 | 100 |  | 15.09 | 100 |  | 146.5 | 100 |  | 3.14 | 100 |  | 1.63 | 100 |  | 6.77 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.68 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 12.92 | 100 |  | 14.98 | 100 |  | 103.6 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 27187 | 100 | (8) | 24 | 21
22 |  | 0.25 | 100 |  | 19.24 | 100 |  | 148.3 | 100 |  | 3.37 | 100 |  | 1.57 | 100 |  | 6.94 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.5 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 12.89 | 100 |  | 15.12 | 100 |  | 104.2 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 26855 | 100 | (8) | 24 | 22
23 |  | 0.4 | 100 |  | 17.02 | 100 |  | 144.7 | 100 |  | 3.82 | 100 |  | 1.62 | 100 |  | 6.96 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.1 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 12.81 | 100 |  | 14.95 | 100 |  | 104.2 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 26551 | 100 | (8) | 24 | 23
24 |  | 0.34 | 100 |  | 12.86 | 100 |  | 143.5 | 100 |  | 3.73 | 100 |  | 1.98 | 100 |  | 6.94 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.14 | 100 |  | 0.7 | 100 |  | 12.78 | 100 |  | 14.85 | 100 |  | 104.5 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 26109 | 100 | (8) | 24 | 24
25 |  | 0.18 | 100 |  | 18.01 | 100 |  | 148.2 | 100 |  | 3.85 | 100 |  | 1.74 | 100 |  | 6.85 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.55 | 100 |  | 0.73 | 100 |  | 12.91 | 100 |  | 14.91 | 100 |  | 104.3 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 26085 | 100 | (8) | 24 | 25
26 |  | 0.25 | 100 |  | 17.81 | 100 |  | 153.1 | 100 |  | 3.01 | 100 |  | 1.47 | 100 |  | 6.91 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.84 | 100 |  | 0.7 | 100 |  | 12.77 | 100 |  | 14.88 | 100 |  | 104.1 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 26532 | 100 | (8) | 24 | 26
27 |  | 0.42 | 100 |  | 16.04 | 100 |  | 157.7 | 100 |  | 3.39 | 100 |  | 1.55 | 100 |  | 7.1 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 0.99 | 100 |  | 0.68 | 100 |  | 12.64 | 100 |  | 15.49 | 100 |  | 103.6 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 27305 | 100 | (8) | 24 | 27
28 |  | 0.37 | 97.9 |  | 17.03 | 97.9 |  | 148 | 97.9 |  | 3.43 | 97.9 |  | 1.34 | 97.9 |  | 7.13 | 100 |  | 0.08 | 97.9 |  | 0.85 | 97.9 |  | 0.69 | 97.9 |  | 12.59 | 97.9 |  | 15.44 | 100 |  | 104 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 26817 | 100 | (8) | 24 | 28
29 | [44 empty] | 29
30 | [44 empty] | 30
31 | [44 empty] | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.27667 | 99.2037 |  | 17.397 | 99.2037 |  | 153.5704 | 99.2037 |  | 3.1426 | 99.2037 |  | 1.4911 | 99.2037 |  | 6.7793 | 99.5889 |  | 0.080741 | 99.2037 |  | 1.3507 | 99.2037 |  | 0.52148 | 99.2037 |  | 12.9844 | 99.2037 |  | 14.8226 | 99.5889 |  | 103.7593 | 100 |  | 1017.4815 | 100 |  | 27339.6667 | 99.5889
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## andamento mensile linea 2
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Febbraio 2007
Report Mensile Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.77 | 100 |  | 12.93 | 100 |  | 145.8 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 7.77 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.03 | 100 |  | 0.27 | 100 |  | 12.12 | 100 |  | 15.44 | 100 |  | 100.7 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 28070 | 100 | (8) | 24 | 01
02 |  | 0.66 | 100 |  | 20.13 | 100 |  | 128.4 | 100 |  | 0.54 | 100 |  | 0.52 | 100 |  | 7.61 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.67 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 12.23 | 100 |  | 15.2 | 100 |  | 101.1 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 27383 | 100 | (8) | 24 | 02
03 |  | 0.52 | 100 |  | 16.45 | 100 |  | 146.4 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 7.71 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 2.29 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 12.13 | 100 |  | 14.88 | 100 |  | 101.6 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 26539 | 100 | (8) | 24 | 03
04 |  | 0.63 | 100 |  | 20 | 100 |  | 154.8 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 7.7 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 2.04 | 100 |  | 0.27 | 100 |  | 12.25 | 100 |  | 14.94 | 100 |  | 101.2 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 27453 | 100 | (8) | 24 | 04
05 |  | 0.79 | 93.8 |  | 13.21 | 93.8 |  | 161.7 | 93.8 |  | 0.19 | 93.8 |  | 0.19 | 93.8 |  | 7.5 | 93.8 |  | 0.06 | 93.8 |  | 1.77 | 93.8 |  | 0.3 | 93.8 |  | 12.42 | 93.8 |  | 14.76 | 93.8 |  | 98.47 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 27974 | 93.8 | (8) | 24 | 05
06 |  | 1.03 | 95.8 |  | 17.2 | 95.8 |  | 157.5 | 95.8 |  | 0.18 | 95.8 |  | 0.12 | 95.8 |  | 7.08 | 95.8 |  | 0.06 | 95.8 |  | 1.62 | 95.8 |  | 0.33 | 95.8 |  | 12.65 | 95.8 |  | 14.4 | 95.8 |  | 99.6 | 100 |  | 1003 | 100 |  | 27762 | 95.8 | (8) | 24 | 06
07 |  | 0.76 | 100 |  | 16.59 | 100 |  | 153.8 | 100 |  | 0.39 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 7.01 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.63 | 100 |  | 0.38 | 100 |  | 12.63 | 100 |  | 14.62 | 100 |  | 99.3 | 100 |  | 998.3 | 100 |  | 28436 | 100 | (8) | 24 | 07
08 |  | 0.68 | 100 |  | 15.72 | 100 |  | 156.9 | 100 |  | 0.39 | 100 |  | 0.43 | 100 |  | 6.87 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.56 | 100 |  | 0.35 | 100 |  | 12.82 | 100 |  | 14.74 | 100 |  | 99.2 | 100 |  | 1000 | 100 |  | 29119 | 100 | (8) | 24 | 08
09 |  | 0.7 | 100 |  | 10.12 | 100 |  | 160.8 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 7.08 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.6 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 12.59 | 100 |  | 15.17 | 100 |  | 100.5 | 100 |  | 999 | 100 |  | 27905 | 97.9 | (8) | 24 | 09
10 |  | 0.62 | 100 |  | 14.8 | 100 |  | 153.9 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 7.37 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.59 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 12.34 | 100 |  | 15.19 | 100 |  | 100 | 100 |  | 1002 | 100 |  | 27538 | 100 | (8) | 24 | 10
11 |  | 0.73 | 100 |  | 16.51 | 100 |  | 140.3 | 100 |  | 0.64 | 100 |  | 0.64 | 100 |  | 7.6 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.14 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 12.18 | 100 |  | 15.39 | 100 |  | 100.9 | 100 |  | 1006 | 100 |  | 27020 | 100 | (8) | 24 | 11
12 |  | 0.67 | 100 |  | 11.52 | 100 |  | 138 | 100 |  | 0.48 | 100 |  | 0.41 | 100 |  | 7.49 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.45 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 12.13 | 100 |  | 15.43 | 100 |  | 101.2 | 100 |  | 1000 | 100 |  | 27057 | 100 | (8) | 23.5 | 12
13 |  | 0.48 | 100 |  | 16.42 | 100 |  | 160.1 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 0.97 | 100 |  | 7.93 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.93 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 11.99 | 100 |  | 16.37 | 100 |  | 100.6 | 100 |  | 1006 | 100 |  | 26867 | 100 | (8) | 7.5 | 13
14 |  | 0.49 | 100 |  | 15.14 | 100 |  | 153.1 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 0.52 | 100 |  | 7.77 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.62 | 100 |  | 0.27 | 100 |  | 11.99 | 100 |  | 15.75 | 100 |  | 100.5 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 27404 | 100 | (8) | 24 | 14
15 |  | 0.51 | 100 |  | 15.64 | 100 |  | 150.7 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 7.51 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.9 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 12.26 | 100 |  | 15.51 | 100 |  | 100.6 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 27591 | 100 | (8) | 24 | 15
16 |  | 0.77 | 100 |  | 12.71 | 100 |  | 154.9 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 0.51 | 100 |  | 7.8 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.15 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 12.04 | 100 |  | 15.92 | 100 |  | 101.6 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 27361 | 100 | (8) | 24 | 16
17 |  | 0.5 | 100 |  | 17.18 | 100 |  | 142.9 | 100 |  | 0.66 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 7.7 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.67 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 12.14 | 100 |  | 15.21 | 100 |  | 102.9 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 26226 | 100 | (8) | 24 | 17
18 |  | 0.66 | 100 |  | 15.16 | 100 |  | 143.4 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 0.49 | 100 |  | 7.7 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.78 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 12.1 | 100 |  | 15.28 | 100 |  | 103.5 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 25894 | 100 | (8) | 24 | 18
19 |  | 0.77 | 100 |  | 16.18 | 100 |  | 158.6 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 7.61 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.93 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 12.08 | 100 |  | 15.3 | 100 |  | 102.8 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 26832 | 100 | (8) | 24 | 19
20 |  | 0.58 | 100 |  | 13.88 | 100 |  | 147.3 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 0.13 | 100 |  | 7.69 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.59 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 12 | 100 |  | 15.36 | 100 |  | 101.4 | 100 |  | 1006 | 100 |  | 27134 | 100 | (8) | 24 | 20
21 |  | 0.58 | 100 |  | 11.85 | 100 |  | 148.9 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 0.41 | 100 |  | 7.78 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.51 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 12.08 | 100 |  | 15.5 | 100 |  | 101.3 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 26858 | 100 | (8) | 24 | 21
22 |  | 0.54 | 100 |  | 12.85 | 100 |  | 132.2 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 7.78 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.66 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 11.88 | 100 |  | 15.68 | 100 |  | 101.9 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 26574 | 100 | (8) | 24 | 22
23 |  | 0.67 | 100 |  | 11.51 | 100 |  | 146 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 7.86 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.61 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 11.87 | 100 |  | 15.58 | 100 |  | 101.9 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 26215 | 100 | (8) | 24 | 23
24 |  | 0.46 | 100 |  | 10.45 | 100 |  | 159.9 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 7.78 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.64 | 100 |  | 0.23 | 100 |  | 11.89 | 100 |  | 15.42 | 100 |  | 102 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 26077 | 100 | -8 | 24 | 24
25 |  | 0.61 | 100 |  | 16.19 | 100 |  | 144.6 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 7.81 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.62 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 11.83 | 100 |  | 15.61 | 100 |  | 102.1 | 100 |  | 1004 | 100 |  | 25970 | 100 | (8) | 24 | 25
26 |  | 0.76 | 100 |  | 13.34 | 100 |  | 128.9 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 7.72 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.45 | 100 |  | 0.23 | 100 |  | 11.86 | 100 |  | 15.5 | 100 |  | 101.7 | 100 |  | 1002 | 100 |  | 26504 | 100 | (8) | 24 | 26
27 |  | 0.63 | 100 |  | 14.57 | 100 |  | 119.8 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 7.66 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.08 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 12.13 | 100 |  | 15.75 | 100 |  | 101.6 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 26756 | 100 | (8) | 24 | 27
28 |  | 0.73 | 100 |  | 12.27 | 100 |  | 158.8 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 7.68 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.18 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 12.08 | 100 |  | 16.05 | 100 |  | 101.7 | 100 |  | 1006 | 100 |  | 26889 | 100 | (8) | 24 | 28
29 | [44 empty] | 29
30 | [44 empty] | 30
31 | [44 empty] | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.65357 | 99.6286 |  | 14.6614 | 99.6286 |  | 148.1571 | 99.6286 |  | 0.3225 | 99.6286 |  | 0.335 | 99.6286 |  | 7.5918 | 99.6286 |  | 0.0525 | 99.6286 |  | 1.5611 | 99.6286 |  | 0.26929 | 99.6286 |  | 12.1682 | 99.6286 |  | 15.3554 | 99.6286 |  | 101.1382 | 100 |  | 1008.1893 | 100 |  | 27121.7143 | 99.5536
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## metalli pesanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Anno 2004
Metalli Pesanti
|  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo (21/01/04)(#) |  | CDR linea 1 | < 0.017 | < 0.009 | < 0.073
data controllo (22/01/04)(#) |  | CDR linea 2 | < 0.024 | < 0.028 | < 0.027
data controllo (21/04/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.026 | < 0.120 | < 0.1600
data controllo (22/04/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.040 | < 0.017 | < 0.0750
data controllo (10/08/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0103 | < 0.0119 | < 0.1060
data controllo (11/08/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0145 | < 0.0155 | < 0.1457
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2005 |  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo 20/01/05(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.0140 | < 0.2310
data controllo 21/01/05(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0134 | < 0.0190 | < 0.2340
data controllo 05/04/05(*) |  | CDR linea 1 | < 0.014 | < 0.150 | < 0.250
data controllo 06/04/05)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0110 | < 0.0150 | < 0.1145
data controllo 07/07/05 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.037 | < 0.06 | < 0.1070
data controllo 23/08/05 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.040 | < 0.140 | < 0.141
data controllo 19-24/10/05 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.1220 | < 0.2160
data controllo 19-24/10/05 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0185 | < 0.0430 | < 0.2720
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Sb+As+ Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 0.5
Tipo di combustibile
data controllo 25/10/05 (**) |  | CDR linea 1 | 0.00035684 | n.d. | 0.009197
data controllo 08/11/05 (**) |  | CDR linea 2 | < 0.0001112 | n.d. | 0.00493
data controllo 11/11/05 (**) |  | CDR linea 2 | n.d. | < 0.000830 | n.d.
data controllo 14/11/05 (**) |  | CDR linea 1 | n.d. | 0.000904 | n.d.
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
<
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2006 |  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo 11/01/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0076 | < 0.0880 | < 0.1867
data controllo 10/01/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0050 | < 0.0240 | < 0.1560
data controllo 11/04/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0,0086 | 0.0101 | 0.029
data controllo 12/04/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0,0084 | 0.088 | 0.0679
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Sb+As+ Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 0.5
Tipo di combustibile
data controllo 09/05/06(**) |  | CDR linea 2 | < 0,000000001 | 1.214e-05 | 0.01438
data controllo 10/05/06(**) |  | CDR linea 1 | 3.5e-06 | 6.32e-05 | 0.0010531
data controllo 08/08/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0090 | < 0.0015 | 0.0599
data controllo 09/08/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0069 | < 0.0019 | 0.0026
data controllo 11/12/06(*) |  | CDR linea 1 | 0.0023 | < 0.0012 | 0.0264
data controllo 12/12/06(*) |  | CDR linea 2 | 0.0046 | < 0.0022 | 0.0123
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2007
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Sb+As+ Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 0.5
Tipo di combustibile
data controllo 06/02/07 (*) |  | CDR linea 2
data controllo 07/02/07 (*) |  | CDR linea 1
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri

## microinquinanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti: |  | Policlorodibenzodiossine (PCDD), Policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in tossicità equivalente (TE)
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
Anno 2004
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.021 |  | n.d.
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.011 |  | n.d.
data controllo (21/01/04)(#) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0.00005
data controllo (22/01/04)(#) |  |  | CDR linea 1 | 0.004 |  | < 0.0001
data controllo 12/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.021 |  | 2e-05
data controllo 17/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.015 |  | < 0,00001
data controllo 21/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.006 |  | 0,0010
data controllo 22/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0,0005
data controllo 27/04/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0155 |  | n.d.
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 1 | 0.01071 |  | 5.4e-07
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0.00786 |  | 8.7e-07
data controllo 30/06/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0152 |  | n.d.
data controllo 07/07/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0089 |  | n.d.
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.0010
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012 |  | < 0.0008
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.003 |  | n.d.
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012 |  | n.d.
n.d. non determinati
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Anno 2005
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 20/01/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0025 |  | < 0.0008
data controllo 21/01/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0004 |  | < 0.0007
data controllo 16/02/05 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0077 |  | < 0.00005
data controllo 17/02/05 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0368 |  | < 0.00005
data controllo 05/04/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0162 |  | < 0.0005
data controllo 06/04/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0252 |  | < 0.0004
data controllo 29/04-05/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0047 |  | < 0.000059
data controllo 06/05-16/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0068 |  | < 0.000036
data controllo 26/05-01/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0072 |  | 5.5e-05
data controllo 01-15/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0069 |  | < 0.000729
data controllo 15-30/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0099 |  | < 0.000023
data controllo 30/06/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0153 |  | < 0.0008
data controllo 01/07/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0119 |  | < 0.0005
data controllo 01-15/07/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0047 |  | < 0.000025
data controllo 15/07-01/08/2005 (°°) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.00001
data controllo 01-16/08/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0054 |  | < 0.000026
data controllo 18/08-01/09/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0065 |  | <0.000026
data controllo 19-28/09/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0046 |  | < 0.00005
data controllo 28/09-18/10/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0071 |  | n.d.
data controllo 21/10/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0257 |  | < 0.00061
data controllo 24/10/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0267 |  | < 0.00051
data controllo 04-14/11/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0122 |  | n.d.
data controllo 18-28/11/05 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0037 |  | n.d.
data controllo 13/12/05-02/01.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0091 |  | < 0.00004
n.d | non determinato
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti
Anno 2006
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 10/01/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0182 |  | < 0.0006
data controllo 11/01/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0045 |  | < 0.0007
data controllo 23/01/06-06/02/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0051 |  | < 0.000041
data controllo 22/02/06-06/03/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0061 |  | < 0,000003
data controllo 09/03/06- 28/03/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0035 |  | < 0,000011
data controllo 29/03/06-11/04/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0041 |  | < 0,000015
data controllo 11/04/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0228 |  | < 0,000956
data controllo 12/04/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0388 |  | < 0,000778
data controllo 14/04/06- 05/05/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0089 |  | < 0,000003
data controllo 05/05/06-08/05/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0045 |  | < 0,000008
data controllo 09/05/06 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0114 |  | < 0,00005
data controllo 10/05/06 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0589 |  | < 0,00005
data controllo 12/05/06- 06.06.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0069 |  | < 0,000006
data controllo 04/07/06- 06.07.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0187 |  | < 0,000009
data controllo 11/07/06- 29.07.06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0095 |  | < 0.000003
data controllo 08/08/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0181 |  | < 0.000795
data controllo 11/08/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0406 |  | < 0.000716
data controllo 11/08/06- 16.08.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0083 |  | < 0.000005
data controllo 16/08/06- 17.08.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0094 |  | < 0.000026
data controllo 17/08/06- 13.09.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0083 |  | < 0.000045
data controllo 18.09.06 - 12.10.06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0181 |  | < 0.0000015
data controllo 13.10.06 - 27.10.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0082 |  | < 0.0000008
data controllo 27.10.06 - 10.11.06 (°°) |  |  | CDR linea 1
data controllo 05.12.06 ore 10-18 (°°) |  |  | CDR linea 1
data controllo 05/12/06 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0186 |  | < 0.00005
data controllo 11/12/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0208 |  | < 0.000948
data controllo 15.12.06 - 11.01.07 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0071 |  | < 0.0006
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
(°°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con analisi effettuata da ARPAT
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti
Anno 2007
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 11.01.07 - 02.02.07 (°) |  |  | CDR linea 1
data controllo 02.02.07 - (°°) |  |  | CDR linea 2
data controllo 06/02/07 (*) |  |  | CDR linea 2
data controllo 07/02/07 (*) |  |  | CDR linea 1
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
(°°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con analisi effettuata da ARPAT