## andamento mensile linea 1
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Febbraio 2008
Report Mensile Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | N.° | Giorno
01 |  | 0.64 | 97.9 |  | 8.97 | 97.9 |  | 131.6 | 97.9 |  | 1.05 | 97.9 |  | 1.51 | 97.9 |  | 6.85 | 100 |  | 0.08 | 97.9 |  | 0.77 | 97.9 |  | 0.31 | 97.9 |  | 11.97 | 97.9 |  | 12.94 | 100 |  | 92.43 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 31058 | 100 | 24 | 01
02 |  | 1.01 | 97.6 |  | 13.09 | 97.6 |  | 144.6 | 97.6 |  | 1.24 | 97.6 |  | 1.31 | 97.6 |  | 6.4 | 100 |  | 0.08 | 97.6 |  | 1.23 | 97.6 |  | 0.27 | 97.6 |  | 13.35 | 97.6 |  | 12.54 | 100 |  | 92.92 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 30836 | 100 | 21 | 02
03 |  | 1.02 | 100 |  | 11.01 | 100 |  | 151 | 100 |  | 1.12 | 100 |  | 1.77 | 100 |  | 5.59 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.41 | 100 |  | 0.35 | 100 |  | 14.64 | 100 |  | 11.52 | 100 |  | 90.98 | 100 |  | 1024 | 100 |  | 24774 | 97.9 | 24 | 03
04 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 1 | 04
05 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 05
06 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 06
07 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 3 | 07
08 |  | 0.83 | 100 |  | 13.01 | 100 |  | 149.2 | 100 |  | 0.67 | 100 |  | 1.68 | 100 |  | 7.44 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.92 | 100 |  | 0.52 | 100 |  | 12.76 | 100 |  | 13.65 | 100 |  | 93.68 | 100 |  | 1035 | 100 |  | 31006 | 100 | 24 | 08
09 |  | 0.85 | 100 |  | 14.23 | 100 |  | 139.9 | 100 |  | 0.87 | 100 |  | 1.21 | 100 |  | 7.86 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.77 | 100 |  | 0.44 | 100 |  | 12.23 | 100 |  | 13.81 | 100 |  | 94.92 | 100 |  | 1033 | 100 |  | 28743 | 100 | 24 | 09
10 |  | 0.92 | 100 |  | 18.14 | 100 |  | 154.9 | 100 |  | 0.58 | 100 |  | 1.52 | 100 |  | 7.55 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.87 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 12.64 | 100 |  | 13.7 | 100 |  | 93.71 | 100 |  | 1034 | 100 |  | 30884 | 100 | 24 | 10
11 |  | 0.65 | 100 |  | 15.6 | 100 |  | 145.2 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 1.09 | 100 |  | 8.1 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 0.92 | 100 |  | 0.34 | 100 |  | 12 | 100 |  | 14.22 | 100 |  | 96.08 | 100 |  | 1030 | 100 |  | 28792 | 100 | 24 | 11
12 |  | 0.76 | 100 |  | 15.38 | 100 |  | 158.2 | 100 |  | 0.67 | 100 |  | 0.89 | 100 |  | 7.75 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.88 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 12.35 | 100 |  | 13.78 | 100 |  | 94.27 | 100 |  | 1033 | 100 |  | 30282 | 100 | 24 | 12
13 |  | 0.65 | 100 |  | 15.25 | 100 |  | 159.2 | 100 |  | 0.61 | 100 |  | 0.88 | 100 |  | 7.95 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.9 | 100 |  | 0.27 | 100 |  | 12.09 | 100 |  | 14.16 | 100 |  | 94.57 | 100 |  | 1036 | 100 |  | 29708 | 100 | 24 | 13
14 |  | 0.69 | 100 |  | 5.97 | 100 |  | 142.9 | 100 |  | 0.66 | 100 |  | 1.06 | 100 |  | 7.91 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.65 | 100 |  | 0.33 | 89.6 |  | 11.86 | 100 |  | 14.04 | 100 |  | 93.81 | 100 |  | 1033 | 100 |  | 29786 | 100 | 24 | 14
15 |  | 0.92 | 97.9 |  | 13.57 | 97.9 |  | 147.2 | 97.9 |  | 0.78 | 97.9 |  | 1.34 | 97.9 |  | 7.74 | 100 |  | 0.07 | 97.9 |  | 1 | 97.9 |  | 0.33 | 97.9 |  | 12.12 | 97.9 |  | 13.86 | 100 |  | 95 | 100 |  | 1029 | 100 |  | 28673 | 100 | 24 | 15
16 |  | 0.87 | 100 |  | 8.29 | 100 |  | 139.6 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 1.19 | 100 |  | 7.6 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.71 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 12.52 | 100 |  | 13.53 | 100 |  | 94.83 | 100 |  | 1033 | 100 |  | 29238 | 100 | 24 | 16
17 |  | 0.99 | 95.5 |  | 10.53 | 95.5 |  | 133.9 | 95.5 |  | 0.39 | 95.5 |  | 0.91 | 95.5 |  | 7.66 | 100 |  | 0.08 | 95.5 |  | 0.83 | 95.5 |  | 0.34 | 95.5 |  | 12.58 | 95.5 |  | 13.46 | 100 |  | 95.91 | 100 |  | 1039 | 100 |  | 26851 | 100 | 22 | 17
18 |  | 1.19 | 100 |  | 12.06 | 100 |  | 147.4 | 100 |  | 0.49 | 100 |  | 1.24 | 100 |  | 7.58 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.69 | 100 |  | 0.34 | 100 |  | 12.53 | 100 |  | 13.08 | 100 |  | 94.33 | 100 |  | 1036 | 100 |  | 27923 | 100 | 11 | 18
19 |  | 0.76 | 100 |  | 9.64 | 100 |  | 131.2 | 100 |  | 0.48 | 100 |  | 0.9 | 100 |  | 8.07 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 0.84 | 100 |  | 0.35 | 100 |  | 12.09 | 100 |  | 14.35 | 100 |  | 96.81 | 100 |  | 1027 | 100 |  | 24912 | 100 | 24 | 19
20 |  | 0.87 | 100 |  | 13.71 | 100 |  | 133 | 100 |  | 0.8 | 100 |  | 1.47 | 100 |  | 7.82 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.71 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 11.96 | 100 |  | 13.81 | 100 |  | 95.15 | 100 |  | 1030 | 100 |  | 24133 | 100 | 24 | 20
21 |  | 0.79 | 100 |  | 13.03 | 100 |  | 131.7 | 100 |  | 0.82 | 100 |  | 1.2 | 100 |  | 7.68 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.12 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 11.38 | 100 |  | 13.76 | 100 |  | 95.63 | 100 |  | 1030 | 100 |  | 24491 | 100 | 24 | 21
22 |  | 0.74 | 100 |  | 14.6 | 100 |  | 142.1 | 100 |  | 0.8 | 100 |  | 0.97 | 100 |  | 7.74 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.27 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 11.71 | 100 |  | 13.79 | 100 |  | 94.93 | 100 |  | 1032 | 100 |  | 28341 | 100 | 24 | 22
23 |  | 0.74 | 100 |  | 10.26 | 100 |  | 152.6 | 100 |  | 0.53 | 100 |  | 0.63 | 100 |  | 8.07 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.98 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 12.07 | 100 |  | 14.38 | 100 |  | 94.53 | 100 |  | 1033 | 100 |  | 29583 | 100 | 24 | 23
24 |  | 0.66 | 97.9 |  | 14.68 | 97.9 |  | 136.4 | 97.9 |  | 0.53 | 97.9 |  | 0.59 | 97.9 |  | 8.08 | 100 |  | 0.07 | 97.9 |  | 0.65 | 97.9 |  | 0.21 | 97.9 |  | 11.95 | 97.9 |  | 14.35 | 100 |  | 95.05 | 100 |  | 1033 | 100 |  | 28521 | 100 | 24 | 24
25 |  | 0.66 | 100 |  | 11.46 | 100 |  | 149.3 | 100 |  | 0.23 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 7.81 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.68 | 100 |  | 0.21 | 95.8 |  | 12.3 | 100 |  | 13.8 | 100 |  | 94.66 | 100 |  | 1030 | 100 |  | 28307 | 100 | 24 | 25
26 |  | 0.65 | 100 |  | 16.53 | 100 |  | 159.6 | 100 |  | 0.39 | 100 |  | 0.86 | 100 |  | 8.04 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 12.01 | 100 |  | 14.48 | 100 |  | 95 | 100 |  | 1025 | 100 |  | 29226 | 100 | 24 | 26
27 |  | 0.58 | 100 |  | 13.67 | 100 |  | 155.9 | 100 |  | 0.89 | 100 |  | 0.93 | 100 |  | 7.9 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.05 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 11.91 | 100 |  | 14.64 | 100 |  | 94.85 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 29175 | 100 | 24 | 27
28 |  | 0.54 | 100 |  | 14.89 | 100 |  | 165.9 | 100 |  | 0.62 | 100 |  | 0.77 | 100 |  | 8.07 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.06 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 11.98 | 100 |  | 14.96 | 100 |  | 95.17 | 100 |  | 1025 | 100 |  | 29696 | 100 | 24 | 28
29 |  | 0.74 | 100 |  | 10.59 | 100 |  | 132 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 0.8 | 100 |  | 7.93 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.63 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 11.68 | 100 |  | 14.77 | 100 |  | 93.57 | 100 |  | 1027 | 100 |  | 29680 | 100 | 24 | 29
30 | [43 empty] | 30
31 | [43 empty] | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.7888 | 99.472 |  | 12.7264 | 99.472 |  | 145.38 | 99.472 |  | 0.66 | 99.472 |  | 1.0804 | 99.472 |  | 7.6476 | 100 |  | 0.0716 | 99.472 |  | 0.9016 | 99.472 |  | 0.2876 | 98.888 |  | 12.2672 | 99.472 |  | 13.8152 | 100 |  | 94.5116 | 100 |  | 1029.88 | 100 |  | 28584.76 | 99.916
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## andamento mensile linea 2
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Febbraio 2008
Report Mensile Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.03 | 97.9 |  | 12.89 | 97.9 |  | 154.6 | 97.9 |  | 1.38 | 97.9 |  | 1.23 | 97.9 |  | 7.03 | 100 |  | 0.08 | 97.9 |  | 0.98 | 95.7 |  | 0.13 | 97.9 |  | 13.42 | 97.9 |  | 12.86 | 100 |  | 93.53 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 33567 | 100 | 47 | 24 | 01
02 |  | 0.01 | 100 |  | 9.81 | 100 |  | 144.9 | 100 |  | 2.38 | 100 |  | 1.24 | 100 |  | 7.06 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.08 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 13.15 | 100 |  | 13.85 | 100 |  | 93.56 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 33185 | 100 | 48 | 24 | 02
03 |  | 0.01 | 100 |  | 6.97 | 100 |  | 147.4 | 100 |  | 1.05 | 100 |  | 1.01 | 100 |  | 7.21 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.95 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 13.09 | 100 |  | 14.03 | 100 |  | 95.76 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 33117 | 100 | 48 | 24 | 03
04 |  | 0.01 | 100 |  | 13.62 | 100 |  | 143.1 | 100 |  | 0.92 | 100 |  | 1.19 | 100 |  | 7.22 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 12.93 | 100 |  | 14.15 | 100 |  | 95.89 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 33070 | 100 | 48 | 24 | 04
05 |  | 0.51 | 100 |  | 15.9 | 100 |  | 148.2 | 100 |  | 0.98 | 100 |  | 1.56 | 100 |  | 7.1 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.84 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 13.18 | 100 |  | 14.09 | 100 |  | 96.31 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 33094 | 100 | 48 | 24 | 05
06 |  | 0.58 | 100 |  | 12.87 | 100 |  | 134.5 | 100 |  | 0.77 | 100 |  | 1.46 | 100 |  | 7.53 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 0.87 | 100 |  | 0.47 | 100 |  | 12.61 | 100 |  | 13.83 | 100 |  | 90.98 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 33193 | 100 | 30 | 15 | 06
07 |  | 0.15 | 100 |  | 14.93 | 100 |  | 157.7 | 100 |  | 1.04 | 100 |  | 1.95 | 100 |  | 7.1 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.01 | 100 |  | 0.43 | 100 |  | 13.34 | 100 |  | 12.96 | 100 |  | 94.15 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 33527 | 100 | 31 | 15 | 07
08 |  | 0.03 | 100 |  | 12.32 | 100 |  | 166.7 | 100 |  | 1.64 | 100 |  | 1.62 | 100 |  | 6.78 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.99 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 13.81 | 100 |  | 12.99 | 100 |  | 93.43 | 100 |  | 1026 | 100 |  | 33517 | 100 | 48 | 24 | 08
09 |  | 0.01 | 100 |  | 12.17 | 100 |  | 166 | 100 |  | 2.18 | 100 |  | 1.54 | 100 |  | 6.76 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.89 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 13.72 | 100 |  | 12.99 | 100 |  | 93.7 | 100 |  | 1025 | 100 |  | 33517 | 100 |  | 24 | 09
10 |  | 0.92 | 100 |  | 18.14 | 100 |  | 154.9 | 100 |  | 0.58 | 100 |  | 1.52 | 100 |  | 7.55 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.87 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 12.64 | 100 |  | 13.7 | 100 |  | 93.71 | 100 |  | 1034 | 100 |  | 30884 | 100 |  | 24 | 10
11 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  |  | 0 | 11
12 |  | 0.02 | 100 |  | 17.88 | 100 |  | 167.5 | 100 |  | 1.73 | 100 |  | 1.49 | 100 |  | 6.7 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.25 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 13.75 | 100 |  | 12.79 | 100 |  | 93.06 | 100 |  | 1024 | 100 |  | 33598 | 97.1 |  | 17 | 12
13 |  | 0.02 | 100 |  | 16.5 | 100 |  | 162.6 | 100 |  | 1.66 | 100 |  | 1.24 | 100 |  | 6.73 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.17 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 13.82 | 100 |  | 12.51 | 100 |  | 93.01 | 100 |  | 1027 | 100 |  | 33701 | 100 |  | 24 | 13
14 |  | 0.23 | 100 |  | 8.04 | 100 |  | 197 | 100 |  | 1.34 | 100 |  | 7.07 | 100 |  | 6.85 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 1.2 | 100 |  | 0.27 | 100 |  | 13.26 | 100 |  | 12.71 | 100 |  | 94.07 | 100 |  | 1024 | 100 |  | 33624 | 100 |  | 17 | 14
15 |  | 0.02 | 100 |  | 12.16 | 100 |  | 120.3 | 100 |  | 1.79 | 100 |  | 1.9 | 100 |  | 6.72 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.16 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 13.69 | 100 |  | 12.61 | 100 |  | 94.08 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 33662 | 100 |  | 24 | 15
16 |  | 0.02 | 100 |  | 10.5 | 100 |  | 126.3 | 100 |  | 1.26 | 100 |  | 1.43 | 100 |  | 7.04 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.87 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 13.42 | 100 |  | 12.88 | 100 |  | 94.7 | 100 |  | 1025 | 100 |  | 33557 | 100 |  | 24 | 16
17 |  | 0.02 | 100 |  | 12.24 | 100 |  | 81.14 | 100 |  | 2.11 | 100 |  | 1.93 | 100 |  | 6.91 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.91 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 13.19 | 100 |  | 12.49 | 100 |  | 94.72 | 100 |  | 1033 | 100 |  | 33708 | 100 |  | 24 | 17
18 |  | 0.01 | 100 |  | 15.12 | 100 |  | 84.09 | 100 |  | 1.86 | 97.9 |  | 2.43 | 100 |  | 6.47 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.03 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 12.84 | 100 |  | 12.11 | 100 |  | 93.85 | 100 |  | 1028 | 100 |  | 33855 | 100 |  | 24 | 18
19 |  | 0.01 | 100 |  | 13.79 | 100 |  | 111.3 | 100 |  | 1.65 | 100 |  | 2.25 | 100 |  | 6.81 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.79 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 13.07 | 100 |  | 12.69 | 100 |  | 94.52 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 33632 | 100 |  | 24 | 19
20 |  | 0.01 | 93.8 |  | 18.1 | 93.8 |  | 132.8 | 93.8 |  | 1.17 | 93.8 |  | 1.79 | 93.8 |  | 6.79 | 100 |  | 0.06 | 93.8 |  | 0.87 | 93.8 |  | 0.05 | 93.8 |  | 13.56 | 93.8 |  | 12.64 | 100 |  | 94.62 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 33650 | 100 |  | 24 | 20
21 |  | 0.02 | 100 |  | 12.22 | 100 |  | 116.9 | 100 |  | 1.45 | 100 |  | 1.68 | 100 |  | 7.09 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.1 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 13.29 | 100 |  | 13.2 | 100 |  | 95.66 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 33380 | 97.9 |  | 24 | 21
22 |  | 0.01 | 100 |  | 14.08 | 100 |  | 138.1 | 100 |  | 1.73 | 100 |  | 1.36 | 100 |  | 7.1 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.97 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 13.24 | 100 |  | 12.83 | 100 |  | 94.13 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 33578 | 97.9 |  | 24 | 22
23 |  | 0.01 | 100 |  | 12.28 | 100 |  | 152.5 | 100 |  | 1.44 | 100 |  | 1.2 | 100 |  | 7.12 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.41 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 13.3 | 100 |  | 13.31 | 100 |  | 94.49 | 100 |  | 1024 | 100 |  | 33521 | 100 |  | 24 | 23
24 |  | 0.01 | 100 |  | 12.51 | 100 |  | 146.3 | 100 |  | 1.02 | 100 |  | 1.35 | 100 |  | 6.83 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.45 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 13.22 | 100 |  | 13.04 | 100 |  | 94.51 | 100 |  | 1024 | 100 |  | 33499 | 100 |  | 24 | 24
25 |  | 0.01 | 100 |  | 16.58 | 100 |  | 129.5 | 100 |  | 1.24 | 100 |  | 1.2 | 100 |  | 6.87 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.49 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 13.54 | 100 |  | 12.84 | 100 |  | 94.62 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 33573 | 100 |  | 24 | 25
26 |  | 0.02 | 100 |  | 13.24 | 100 |  | 152.2 | 100 |  | 1.74 | 100 |  | 1.14 | 100 |  | 7.19 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.81 | 100 |  | 0.43 | 100 |  | 13.11 | 100 |  | 13.51 | 100 |  | 94.72 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 33334 | 97.9 |  | 24 | 26
27 |  | 0.01 | 100 |  | 13.05 | 100 |  | 152.5 | 100 |  | 1.94 | 100 |  | 1.06 | 100 |  | 6.75 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.89 | 100 |  | 0.23 | 100 |  | 13.56 | 100 |  | 13.09 | 100 |  | 93.81 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 33479 | 97.9 |  | 24 | 27
28 |  | 0.02 | 100 |  | 17.73 | 100 |  | 132.9 | 100 |  | 2.08 | 100 |  | 1.13 | 100 |  | 6.22 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.01 | 100 |  | 0.13 | 100 |  | 14.13 | 100 |  | 12.37 | 100 |  | 93.28 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 33754 | 100 |  | 24 | 28
29 |  | 0.01 | 100 |  | 11.96 | 100 |  | 168.3 | 100 |  | 1.75 | 100 |  | 1.33 | 100 |  | 5.98 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.52 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 14.38 | 100 |  | 11.87 | 100 |  | 91.38 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 33946 | 100 |  | 18 | 29
30 | [44 empty] | 30
31 | [44 empty] | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.097857 | 99.7036 |  | 13.4857 | 99.7704 |  | 142.5082 | 99.7036 |  | 1.4957 | 99.6286 |  | 1.6893 | 99.7036 |  | 6.9111 | 100 |  | 0.069286 | 99.7036 |  | 0.90643 | 99.625 |  | 0.15071 | 99.7036 |  | 13.3664 | 99.7036 |  | 13.0336 | 100 |  | 94.0804 | 100 |  | 1020.9643 | 100 |  | 33418.6429 | 99.5964
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## metalli pesanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Anno 2004
Metalli Pesanti
|  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo (21/01/04)(#) |  | CDR linea 1 | < 0.017 | < 0.009 | < 0.073
data controllo (22/01/04)(#) |  | CDR linea 2 | < 0.024 | < 0.028 | < 0.027
data controllo (21/04/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.026 | < 0.120 | < 0.1600
data controllo (22/04/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.040 | < 0.017 | < 0.0750
data controllo (10/08/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0103 | < 0.0119 | < 0.1060
data controllo (11/08/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0145 | < 0.0155 | < 0.1457
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2005 |  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo 20/01/05(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.0140 | < 0.2310
data controllo 21/01/05(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0134 | < 0.0190 | < 0.2340
data controllo 05/04/05(*) |  | CDR linea 1 | < 0.014 | < 0.150 | < 0.250
data controllo 06/04/05)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0110 | < 0.0150 | < 0.1145
data controllo 07/07/05 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.037 | < 0.06 | < 0.1070
data controllo 23/08/05 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.040 | < 0.140 | < 0.141
data controllo 19-24/10/05 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.1220 | < 0.2160
data controllo 19-24/10/05 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0185 | < 0.0430 | < 0.2720
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Sb+As+ Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 0.5
Tipo di combustibile
data controllo 25/10/05 (**) |  | CDR linea 1 | 0.00035684 | n.d. | 0.009197
data controllo 08/11/05 (**) |  | CDR linea 2 | < 0.0001112 | n.d. | 0.00493
data controllo 11/11/05 (**) |  | CDR linea 2 | n.d. | < 0.000830 | n.d.
data controllo 14/11/05 (**) |  | CDR linea 1 | n.d. | 0.000904 | n.d.
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
<
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2006 |  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo 11/01/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0076 | < 0.0880 | < 0.1867
data controllo 10/01/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0050 | < 0.0240 | < 0.1560
data controllo 11/04/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0,0086 | 0.0101 | 0.029
data controllo 12/04/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0,0084 | 0.088 | 0.0679
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Sb+As+ Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 0.5
Tipo di combustibile
data controllo 09/05/06(**) |  | CDR linea 2 | < 0,000000001 | 1.214e-05 | 0.01438
data controllo 10/05/06(**) |  | CDR linea 1 | 3.5e-06 | 6.32e-05 | 0.0010531
data controllo 08/08/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0090 | < 0.0015 | 0.0599
data controllo 09/08/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0069 | < 0.0019 | 0.0026
data controllo 11/12/06(*) |  | CDR linea 1 | 0.0023 | < 0.0012 | 0.0264
data controllo 12/12/06(*) |  | CDR linea 2 | 0.0046 | < 0.0022 | 0.0123
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2007
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Sb+As+ Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 0.5
Tipo di combustibile
data controllo 09/02/07 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0088 | < 0.0019 | 0.0629
data controllo 07/02/07 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0063 | 0.002 | 0.1348
data controllo 11-15/05/07 (**) |  | CDR linea 1 | 0.0151 | 0.0149 | 0.0037
data controllo 11-15/05/07 (**) |  | CDR linea 2 | 0.0026 | 0.0024 | 0.007
data controllo 30/05/07 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0053 | 0.0044 | 0.038
data controllo 31/05/07 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0072 | 0.0086 | 0.0224
data controllo 10/09/07 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0063 | 0.01 | 0.0126
data controllo 11/09/07 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0047 | 0.0131 | 0.0094
data controllo 18/12/07 (*) |  | CDR linea 1
data controllo 19/12/07 (*) |  | CDR linea 2
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2008
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Sb+As+ Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 0.5
Tipo di combustibile
data controllo 12/02/07 (*) |  | CDR linea 1
data controllo 13/02/07 (*) |  | CDR linea 2
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri

## microinquinanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti: |  | Policlorodibenzodiossine (PCDD), Policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in tossicità equivalente (TE)
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
Anno 2004
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.021 |  | n.d.
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.011 |  | n.d.
data controllo (21/01/04)(#) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0.00005
data controllo (22/01/04)(#) |  |  | CDR linea 1 | 0.004 |  | < 0.0001
data controllo 12/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.021 |  | 2e-05
data controllo 17/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.015 |  | < 0,00001
data controllo 21/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.006 |  | 0,0010
data controllo 22/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0,0005
data controllo 27/04/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0155 |  | n.d.
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 1 | 0.01071 |  | 5.4e-07
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0.00786 |  | 8.7e-07
data controllo 30/06/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0152 |  | n.d.
data controllo 07/07/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0089 |  | n.d.
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.0010
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012 |  | < 0.0008
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.003 |  | n.d.
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012 |  | n.d.
n.d. non determinati
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Anno 2005
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 20/01/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0025 |  | < 0.0008
data controllo 21/01/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0004 |  | < 0.0007
data controllo 16/02/05 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0077 |  | < 0.00005
data controllo 17/02/05 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0368 |  | < 0.00005
data controllo 05/04/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0162 |  | < 0.0005
data controllo 06/04/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0252 |  | < 0.0004
data controllo 29/04-05/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0047 |  | < 0.000059
data controllo 06/05-16/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0068 |  | < 0.000036
data controllo 26/05-01/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0072 |  | 5.5e-05
data controllo 01-15/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0069 |  | < 0.000729
data controllo 15-30/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0099 |  | < 0.000023
data controllo 30/06/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0153 |  | < 0.0008
data controllo 01/07/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0119 |  | < 0.0005
data controllo 01-15/07/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0047 |  | < 0.000025
data controllo 15/07-01/08/2005 (°°) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.00001
data controllo 01-16/08/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0054 |  | < 0.000026
data controllo 18/08-01/09/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0065 |  | <0.000026
data controllo 19-28/09/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0046 |  | < 0.00005
data controllo 28/09-18/10/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0071 |  | n.d.
data controllo 21/10/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0257 |  | < 0.00061
data controllo 24/10/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0267 |  | < 0.00051
data controllo 04-14/11/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0122 |  | n.d.
data controllo 18-28/11/05 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0037 |  | n.d.
data controllo 13/12/05-02/01.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0091 |  | < 0.00004
n.d | non determinato
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti
Anno 2006
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 10/01/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0182 |  | < 0.0006
data controllo 11/01/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0045 |  | < 0.0007
data controllo 23/01/06-06/02/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0051 |  | < 0.000041
data controllo 22/02/06-06/03/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0061 |  | < 0,000003
data controllo 09/03/06- 28/03/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0035 |  | < 0,000011
data controllo 29/03/06-11/04/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0041 |  | < 0,000015
data controllo 11/04/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0228 |  | < 0,000956
data controllo 12/04/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0388 |  | < 0,000778
data controllo 14/04/06- 05/05/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0089 |  | < 0,000003
data controllo 05/05/06-08/05/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0045 |  | < 0,000008
data controllo 09/05/06 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0114 |  | < 0,00005
data controllo 10/05/06 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0589 |  | < 0,00005
data controllo 12/05/06- 06.06.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0069 |  | < 0,000006
data controllo 04/07/06- 06.07.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0187 |  | < 0,000009
data controllo 11/07/06- 29.07.06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0095 |  | < 0.000003
data controllo 08/08/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0181 |  | < 0.000795
data controllo 11/08/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0406 |  | < 0.000716
data controllo 11/08/06- 16.08.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0083 |  | < 0.000005
data controllo 16/08/06- 17.08.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0094 |  | < 0.000026
data controllo 17/08/06- 13.09.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0083 |  | < 0.000045
data controllo 18.09.06 - 12.10.06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0181 |  | < 0.0000015
data controllo 13.10.06 - 27.10.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0082 |  | < 0.0000008
data controllo 27.10.06 - 10.11.06 (°°) |  |  | CDR linea 1
data controllo 05.12.06 ore 10-18 (°°) |  |  | CDR linea 1
data controllo 05/12/06 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0186 |  | < 0.00005
data controllo 11/12/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0208 |  | < 0.000948
data controllo 15.12.06 - 11.01.07 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0071 |  | < 0.0006
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
(°°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con analisi effettuata da ARPAT
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti
Anno 2007
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 11.01.07 - 02.02.07 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0792 |  | 9e-07
data controllo 02.02.07 - 26.02.07 (°°) |  |  | CDR linea 2 | 0.023 |  | ----
data controllo 06/02/07 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0021 |  | < 0.001261
data controllo 07/02/07 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0128 |  | < 0.000981
data controllo 27.02.07 - 23.03.07 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0026 |  | < 0.0000008
data controllo 24.03.07 -16.04.07 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.006 |  | < 0.0000356
data controllo 16.04.07 - 07.05.07 (°°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0202 |  | -----
data controllo 07.05.07 - 30.05.07 (°°) |  |  | CDR linea 2 | 0.019 |  | ----
data controllo 11-15/05/07 (**) |  |  | CDR linea 1 | Controllo effettuato su macroinquinanti e metalli
data controllo 11-15/05/07 (**) |  |  | CDR linea 2 | Controllo effettuato su macroinquinanti e metalli
data controllo 30/05/07 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0049 |  | < 0.0008111
data controllo 31/05/07 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0006 |  | 0.000349
data controllo 01.06.07- 02.07.07 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.01299 |  | -----
data controllo 05.07.07-27.07.07 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.00439 |  | -----
data controllo 27.07.07- 21.08.07 (°°) |  |  | CDR linea 1 | 0.037 |  | -----
data controllo 23.08.07-11.09.07 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0352 |  | < 0.0000225
data controllo 10/09/07 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0035 |  | < 0.0007654
data controllo 11/09/07 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.004 |  | < 0.0006612
data controllo 13.09.07-02.10.07 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0104 |  | < 0.0000234
data controllo 02.10.07- 26.10.07 (°°) |  |  | CDR linea 2
data controllo 26.10.07-19.11.07 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.02869 |  | -----
data controllo 20.11.07 (**) |  |  | CDR linea 1
data controllo 20.11.07 (°°) |  |  | CDR linea 1
data controllo 22.11.07 (**) |  |  | CDR linea 2
data controllo 22.11.07 (°°) |  |  | CDR linea 2
data controllo 23.11.07- 17.12.07 (°°) |  |  | CDR linea 2
data controllo 18/12/07 (*) |  |  | CDR linea 1
data controllo 19/12/07 (*) |  |  | CDR linea 2
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
(°°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con analisi effettuata da ARPAT
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti
Anno 2008
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 31.01.08 - 21.01.08 (°) |  |  | CDR linea 1
data controllo 22.01.08 - 15.02.08 (°°) |  |  | CDR linea 2
data controllo 12/02/07 (*) |  |  | CDR linea 2
data controllo 13/02/07 (*) |  |  | CDR linea 1
data controllo 20.02.07 - 11.03.07 (°) |  |  | CDR linea 1
data controllo 14.03.07 - (°) |  |  | CDR linea 2
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
(°°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con analisi effettuata da ARPAT