## andamento mensile linea 1
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Marzo 2003
Report Mensile Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.13 | 100 |  | 11.87 | 100 |  | 101.4 | 100 |  | 2.17 | 100 |  | 2.05 | 95.8 |  | 10.58 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.08 | 100 |  | 0.39 | 100 |  | 10.58 | 100 |  | 22.4 | 100 |  | 92.54 | 100 |  | 1026 | 100 |  | 20086 | 100 |  | 24 | 01
02 |  | 0.18 | 95.8 |  | 14.93 | 95.8 |  | 91.56 | 95.8 |  | 2.42 | 95.8 |  | 10.33 | 95.8 |  | 9.77 | 95.8 |  | 0.05 | 95.8 |  | 1.05 | 91.7 |  | 0.46 | 95.8 |  | 11.18 | 95.8 |  | 21.51 | 95.8 |  | 91.67 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 18458 | 95.8 | -8 | 24 | 02
03 |  | 0.2 | 100 |  | 14.19 | 100 |  | 153.4 | 100 |  | 2.48 | 100 |  | 4.21 | 100 |  | 10.28 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.03 | 100 |  | 0.77 | 100 |  | 10.61 | 100 |  | 22.11 | 100 |  | 89.74 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 21026 | 100 | -8 | 24 | 03
04 |  | 0.17 | 100 |  | 15.53 | 100 |  | 90.09 | 100 |  | 2.22 | 100 |  | 0.87 | 100 |  | 10.45 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.04 | 100 |  | 0.72 | 100 |  | 10.6 | 100 |  | 22.42 | 100 |  | 89.16 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 22320 | 100 | -8 | 24 | 04
05 |  | 0.08 | 100 |  | 12.58 | 100 |  | 126 | 100 |  | 2.01 | 100 |  | 0.96 | 100 |  | 11.21 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.92 | 100 |  | 0.53 | 100 |  | 9.75 | 100 |  | 23.65 | 100 |  | 87.63 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 25206 | 100 | -8 | 24 | 05
06 |  | 0.12 | 100 |  | 13.26 | 100 |  | 135 | 100 |  | 1.84 | 100 |  | 0.96 | 100 |  | 11.28 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.15 | 100 |  | 0.55 | 100 |  | 9.58 | 100 |  | 23.65 | 100 |  | 87.76 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 24897 | 100 | -8 | 24 | 06
07 |  | 0.08 | 100 |  | 11.93 | 100 |  | 142 | 100 |  | 1.93 | 100 |  | 1.59 | 100 |  | 11.29 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.02 | 100 |  | 0.42 | 100 |  | 9.64 | 100 |  | 23.99 | 100 |  | 88.02 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 24561 | 100 | -8 | 23 | 07
08 |  | 0.14 | 100 |  | 11.69 | 100 |  | 143.5 | 100 |  | 1.98 | 100 |  | 2.2 | 100 |  | 11.22 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.05 | 100 |  | 0.63 | 100 |  | 9.8 | 100 |  | 23.95 | 100 |  | 88.05 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 24302 | 100 | -8 | 24 | 08
09 |  | 0.09 | 100 |  | 22.8 | 100 |  | 85.5 | 100 |  | 1.84 | 100 |  | 3.3 | 100 |  | 11.58 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.76 | 100 |  | 1.94 | 100 |  | 9.49 | 100 |  | 23.83 | 100 |  | 87.45 | 100 |  | 1025 | 100 |  | 25132 | 100 | -8 | 24 | 09
10 |  | 0.14 | 100 |  | 23.53 | 100 |  | 79.14 | 100 |  | 2.11 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 11.1 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.98 | 100 |  | 2.42 | 100 |  | 10.04 | 100 |  | 23.42 | 100 |  | 88.94 | 100 |  | 1026 | 100 |  | 22320 | 100 | -8 | 8 | 10
11 | [44 empty] | 11
12 | [44 empty] | 12
13 | [44 empty] | 13
14 | [44 empty] | 14
15 | [44 empty] | 15
16 | [44 empty] | 16
17 | [44 empty] | 17
18 | [44 empty] | 18
19 | [44 empty] | 19
20 | [44 empty] | 20
21 | [44 empty] | 21
22 | [44 empty] | 22
23 | [44 empty] | 23
24 | [44 empty] | 24
25 | [44 empty] | 25
26 | [44 empty] | 26
27 | [44 empty] | 27
28 | [44 empty] | 28
29 | [44 empty] | 29
30 | [44 empty] | 30
31 | [44 empty] | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.133 | 99.58 |  | 15.231 | 99.58 |  | 114.759 | 99.58 |  | 2.1 | 99.58 |  | 2.659 | 99.16 |  | 10.876 | 99.58 |  | 0.05 | 99.58 |  | 1.208 | 99.17 |  | 0.883 | 99.58 |  | 10.127 | 99.58 |  | 23.093 | 99.58 |  | 89.096 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 22830.8 | 99.58
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## andamento mensile linea 2
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Marzo 2003
Report Mensile Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.35 | 100 |  | 18.72 | 100 |  | 144.4 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.49 | 100 |  | 11.2 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 0.71 | 100 |  | 1.64 | 100 |  | 10.19 | 100 |  | 21.77 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 22161 | 100 |  | 24 | 01
02 |  | 0.4 | 100 |  | 31.11 | 100 |  | 124.5 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.09 | 100 |  | 10.38 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 0.74 | 100 |  | 1.29 | 100 |  | 10.8 | 100 |  | 20.78 | 100 |  | 96.21 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 21411 | 100 | -8 | 24 | 02
03 |  | 0.35 | 100 |  | 28.06 | 100 |  | 94.82 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 2.2 | 100 |  | 10.92 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 0.71 | 100 |  | 2.26 | 100 |  | 10.19 | 100 |  | 21.66 | 100 |  | 93.2 | 100 |  | 1006 | 100 |  | 22631 | 100 | -8 | 24 | 03
04 |  | 0.29 | 100 |  | 22.41 | 100 |  | 106.4 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 2.64 | 100 |  | 11.14 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 0.64 | 100 |  | 2.45 | 100 |  | 10.14 | 100 |  | 22.06 | 100 |  | 92.63 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 23075 | 100 | -8 | 24 | 04
05 |  | 0.56 | 100 |  | 10.09 | 100 |  | 145 | 100 |  | 0.23 | 100 |  | 0.73 | 100 |  | 11.93 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.85 | 100 |  | 1.77 | 100 |  | 9.24 | 100 |  | 23.32 | 100 |  | 90.33 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 24065 | 100 | -8 | 24 | 05
06 |  | 0.26 | 100 |  | 8.19 | 100 |  | 152.3 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 12.04 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.48 | 100 |  | 1.21 | 100 |  | 9.07 | 100 |  | 23.19 | 100 |  | 90.57 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 23659 | 100 | -8 | 24 | 06
07 |  | 0.44 | 100 |  | 8.59 | 100 |  | 144.2 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 0.41 | 100 |  | 11.97 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.73 | 100 |  | 1.41 | 100 |  | 9.22 | 100 |  | 23.09 | 100 |  | 92.01 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 22845 | 100 | -8 | 20 | 07
08 |  | 0.34 | 100 |  | 11.3 | 100 |  | 118.4 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 12 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.5 | 100 |  | 1.45 | 100 |  | 9.26 | 100 |  | 23 | 100 |  | 91.38 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 23551 | 100 | -8 | 24 | 08
09 |  | 0.24 | 100 |  | 19.17 | 100 |  | 68.91 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 2.92 | 100 |  | 12.27 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.75 | 100 |  | 3.77 | 100 |  | 9.04 | 100 |  | 23.3 | 100 |  | 91 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 23512 | 100 | -8 | 24 | 09
10 |  | 0.39 | 100 |  | 15.62 | 100 |  | 84.32 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.12 | 100 |  | 12.09 | 100 |  | 0.03 | 100 | (4) | 1.22 | 57.1 |  | 3.16 | 100 |  | 9.3 | 100 |  | 23.11 | 100 |  | 86.08 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 23038 | 100 | -8 | 14 | 10
11 | [44 empty] | 11
12 | [44 empty] | 12
13 | [44 empty] | 13
14 | [44 empty] | 14
15 | [44 empty] | 15
16 | [44 empty] | 16
17 | [44 empty] | 17
18 | [44 empty] | 18
19 | [44 empty] | 19
20 | [44 empty] | 20
21 | [44 empty] | 21
22 | [44 empty] | 22
23 | [44 empty] | 23
24 | [44 empty] | 24
25 | [44 empty] | 25
26 | [44 empty] | 26
27 | [44 empty] | 27
28 | [44 empty] | 28
29 | [44 empty] | 29
30 | [44 empty] | 30
31 | [44 empty] | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.362 | 100 |  | 17.326 | 100 |  | 118.325 | 100 |  | 0.098 | 100 |  | 1.201 | 100 |  | 11.594 | 100 |  | 0.034 | 100 |  | 0.733 | 95.71 |  | 2.041 | 100 |  | 9.645 | 100 |  | 22.528 | 100 |  | 92.251 | 100 |  | 1015.1 | 100 |  | 22994.8 | 100
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## metalli pesanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Zn | Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn+Al
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo (19/04/02)(*) |  | biomasse (legno vergine) | < 0,0170 | 0,0011 | - | 0,0264
data controllo (08/10/02)(*) |  | CDR | < 0,0011 | 0,0020 | 0,052 | 0,1220
data controllo (08/11/02)(#) |  | CDR | 0,0005 | 0,0010 | 0,034 | 0,1170
data controllo (11/11/02)(#) |  | CDR | 0,0002 | 0,0010 | 0,031 | 0,1380
data controllo (27/11/02)(#) |  | biomasse (legno vergine) | 0,0003 | 0,0050 | 0,047 | 0,2830
data controllo (28/11/02)(#) |  | biomasse (legno vergine) | 0,0002 | 0,0040 | 0,079 | 0,2480
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV

## microinquinanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti: |  | Policlorodibenzodiossine (PCDD), Policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in tossicità equivalente (TE)
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo (18/04/02) (*) |  |  | biomasse (legno vergine) | 0,01000 |  | 0,0000335
data controllo (09/10/02)(*) |  |  | CDR | 0,00550 |  | 0,0000100
data controllo (08/11/02)(#) |  |  | CDR | < 0,06340 |  | < 0,0000110
data controllo (13/11/02)(#) |  |  | CDR | < 0,03625 |  | < 0,0000110
data controllo (27/11/02)(#) |  |  | biomasse (legno vergine) | < 0,03808 |  | < 0,0000110
data controllo (28/11/02)(#) |  |  | biomasse (legno vergine) | < 0,05277 |  | < 0,0000110
data controllo 18/12/02 (**) |  |  | biomasse (legno vergine) linea 1 | 0.067 |  | 0.000532
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT