## andamento mensile linea 1
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Marzo 2005
Report Mensile Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.71 | 100 |  | 21.41 | 100 |  | 156.4 | 100 |  | 0.45 | 100 |  | 0.27 | 100 |  | 8.63 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 1.19 | 100 |  | 0.75 | 100 |  | 10.87 | 100 |  | 15.3 | 100 |  | 106.4 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 23604 | 100 | (8) | 24 | 01
02 |  | 0.78 | 95.5 |  | 24.39 | 95.5 |  | 158.1 | 95.5 |  | 0.84 | 95.5 |  | 0.65 | 95.5 |  | 8.44 | 100 |  | 0.19 | 95.5 |  | 1.5 | 95.5 |  | 0.76 | 95.5 |  | 11.09 | 95.5 |  | 14.64 | 100 |  | 108 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 20968 | 100 | (8) | 22 | 02
03 |  | 0.87 | 100 |  | 14.73 | 100 |  | 167.1 | 100 |  | 0.72 | 100 |  | 0.65 | 100 |  | 8.33 | 100 |  | 0.27 | 100 |  | 0.67 | 100 |  | 0.7 | 100 |  | 11.26 | 100 |  | 15.13 | 100 |  | 105.8 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 21524 | 100 | (8) | 12 | 03
04 |  | 0.66 | 100 |  | 22.6 | 100 |  | 152.2 | 100 |  | 0.55 | 100 |  | 1.3 | 100 |  | 8.44 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 1.2 | 100 |  | 0.68 | 100 |  | 10.86 | 100 |  | 14.81 | 100 |  | 102 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 24188 | 100 | (8) | 20 | 04
05 |  | 0.77 | 100 |  | 20.2 | 100 |  | 167.9 | 100 |  | 0.41 | 100 |  | 0.46 | 100 |  | 8.53 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 1.26 | 95.8 |  | 0.7 | 100 |  | 10.98 | 100 |  | 15.96 | 100 |  | 103.2 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 25740 | 100 | (8) | 24 | 05
06 |  | 0.74 | 100 |  | 18.23 | 100 |  | 171.4 | 100 |  | 0.41 | 100 |  | 0.72 | 100 |  | 8.58 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 1.04 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 10.93 | 100 |  | 16.01 | 100 |  | 105 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 25476 | 100 | (8) | 24 | 06
07 |  | 0.85 | 100 |  | 24.87 | 100 |  | 156.9 | 100 |  | 0.96 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 7.13 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 1.23 | 100 |  | 0.59 | 100 |  | 12.09 | 100 |  | 14.42 | 100 |  | 105.8 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 23788 | 100 | (8) | 24 | 07
08 |  | 0.86 | 100 |  | 28.08 | 100 |  | 166.7 | 100 |  | 0.49 | 100 |  | 0.66 | 100 |  | 8.8 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 1.27 | 95.8 |  | 0.53 | 100 |  | 10.92 | 100 |  | 15.74 | 100 |  | 107.5 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 24710 | 100 | (8) | 24 | 08
09 |  | 0.79 | 100 |  | 28.22 | 100 |  | 160.6 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 0.73 | 100 |  | 8.7 | 100 |  | 0.23 | 100 |  | 2.04 | 100 |  | 0.52 | 100 |  | 10.93 | 100 |  | 15.71 | 100 |  | 108 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 24646 | 100 | (8) | 24 | 09
10 |  | 0.93 | 100 |  | 17.6 | 100 |  | 169.7 | 100 |  | 0.39 | 100 |  | 0.85 | 100 |  | 8.9 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 1.37 | 100 |  | 0.55 | 100 |  | 10.86 | 100 |  | 16.04 | 100 |  | 107.8 | 100 |  | 1024 | 100 |  | 24721 | 100 | (8) | 24 | 10
11 |  | 0.63 | 100 |  | 25.39 | 100 |  | 167.1 | 100 |  | 0.5 | 100 |  | 0.78 | 100 |  | 8.9 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 1.74 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 10.82 | 100 |  | 15.76 | 100 |  | 108.2 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 24156 | 100 | (8) | 24 | 11
12 |  | 0.62 | 100 |  | 21.65 | 100 |  | 175.7 | 100 |  | 0.87 | 100 |  | 0.71 | 100 |  | 8.81 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 1.61 | 100 |  | 0.54 | 100 |  | 10.64 | 100 |  | 15.59 | 100 |  | 107.8 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 24331 | 100 | (8) | 24 | 12
13 |  | 0.92 | 100 |  | 21.41 | 100 |  | 182.1 | 100 |  | 1.06 | 100 |  | 0.59 | 100 |  | 8.71 | 100 |  | 0.23 | 100 |  | 1.75 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 10.83 | 100 |  | 15.68 | 100 |  | 107.7 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 24574 | 100 | (8) | 24 | 13
14 |  | 0.87 | 87.5 |  | 18.33 | 87.5 |  | 176.8 | 87.5 |  | 0.79 | 87.5 |  | 0.7 | 87.5 |  | 8.31 | 87.5 |  | 0.26 | 87.5 |  | 1.69 | 87.5 |  | 0.65 | 87.5 |  | 11.32 | 87.5 |  | 15.34 | 87.5 |  | 108.1 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 24011 | 87.5 | (8) | 24 | 14
15 |  | 0.95 | 100 |  | 24.02 | 100 |  | 173.1 | 100 |  | 2.17 | 100 |  | 0.75 | 100 |  | 8.11 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 2.04 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 11.49 | 100 |  | 15.27 | 100 |  | 107 | 100 |  | 1028 | 100 |  | 26046 | 100 | (8) | 24 | 15
16 | (4) | 1.09 | 66.7 | (4) | 30.72 | 66.7 | (4) | 168.8 | 66.7 | (4) | 5.39 | 66.7 | (4) | 0.79 | 66.7 | (4) | 8.27 | 66.7 | (4) | 0.24 | 66.7 | (4) | 2.01 | 66.7 | (4) | 0.57 | 66.7 | (4) | 11.26 | 66.7 | (4) | 16.14 | 66.7 |  | 107.4 | 100 |  | 1033 | 100 | (4) | 25587 | 66.7 | (8) | 24 | 16
17 | (4) | 0.78 | 66.7 | (4) | 28.94 | 66.7 | (4) | 163.6 | 66.7 | (4) | 4.39 | 66.7 | (4) | 0.84 | 66.7 |  | 9.23 | 70.8 | (4) | 0.11 | 66.7 | (4) | 2.16 | 66.7 | (4) | 0.54 | 66.7 | (4) | 10.19 | 66.7 | (4) | 17.73 | 66.7 |  | 107.4 | 100 |  | 1034 | 100 |  | 24931 | 100 | (8) | 24 | 17
18 |  | 0.71 | 95.8 |  | 30.36 | 95.8 |  | 165.7 | 95.8 |  | 4.98 | 95.8 |  | 0.68 | 95.8 |  | 9.04 | 100 |  | 0.06 | 95.8 |  | 1.45 | 95.8 |  | 0.54 | 95.8 |  | 10.11 | 95.8 |  | 17.22 | 100 |  | 106.9 | 100 |  | 1032 | 100 |  | 25085 | 100 |  | 24 | 18
19 |  | 0.54 | 100 |  | 26.97 | 100 |  | 146.7 | 100 |  | 4.44 | 100 |  | 0.96 | 100 |  | 9.33 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.47 | 100 |  | 0.52 | 100 |  | 9.83 | 100 |  | 17.44 | 100 |  | 107.6 | 100 |  | 1026 | 100 |  | 23993 | 100 |  | 24 | 19
20 |  | 0.45 | 100 |  | 25.91 | 100 |  | 173.1 | 100 |  | 2.12 | 100 |  | 0.45 | 100 |  | 9.55 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.18 | 100 |  | 0.55 | 100 |  | 9.55 | 100 |  | 16.97 | 100 |  | 105.3 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 23010 | 100 |  | 24 | 20
21 |  | 0.66 | 100 |  | 26.47 | 100 |  | 174.8 | 100 |  | 5.43 | 100 |  | 0.71 | 100 |  | 8.79 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.33 | 100 |  | 0.53 | 100 |  | 10.24 | 100 |  | 17.18 | 100 |  | 107.2 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 24365 | 100 |  | 24 | 21
22 |  | 0.7 | 100 |  | 13.88 | 100 |  | 189.4 | 100 |  | 5.48 | 100 |  | 0.82 | 100 |  | 8.6 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 0.54 | 100 |  | 10.5 | 100 |  | 16.32 | 100 |  | 106 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 26056 | 100 | (8) | 24 | 22
23 |  | 0.56 | 95.7 |  | 21.52 | 95.7 |  | 177.7 | 95.7 |  | 5.14 | 95.7 |  | 0.9 | 95.7 |  | 8.58 | 100 |  | 0.05 | 95.7 |  | 0.88 | 95.7 |  | 0.42 | 95.7 |  | 10.26 | 95.7 |  | 16.85 | 100 |  | 106 | 100 |  | 1024 | 100 |  | 25863 | 100 | (8) | 23 | 23
24 |  | 0.97 | 100 |  | 18.85 | 100 |  | 175.6 | 100 |  | 5.65 | 100 |  | 0.94 | 100 |  | 9 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.92 | 100 |  | 0.49 | 100 |  | 10.1 | 100 |  | 16.66 | 100 |  | 105.9 | 100 |  | 1024 | 100 |  | 24763 | 100 | (8) | 9 | 24
25 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 25
26 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 26
27 |  | 0.78 | 92.3 |  | 21.25 | 92.3 |  | 141 | 92.3 |  | 4.97 | 92.3 |  | 0.96 | 92.3 |  | 7.94 | 92.3 |  | 0.06 | 92.3 |  | 0.95 | 92.3 |  | 0.69 | 92.3 |  | 10.89 | 92.3 |  | 16.04 | 92.3 |  | 101 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 25939 | 92.3 | (8) | 13 | 27
28 |  | 0.57 | 100 |  | 22.71 | 100 |  | 161.9 | 100 |  | 5.61 | 100 |  | 0.72 | 100 |  | 8.15 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.07 | 100 |  | 0.65 | 100 |  | 10.88 | 100 |  | 16.49 | 100 |  | 107.2 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 26482 | 100 | (8) | 24 | 28
29 |  | 0.59 | 88.9 |  | 31.02 | 88.9 |  | 175.8 | 88.9 |  | 5.34 | 88.9 |  | 0.93 | 88.9 |  | 8.09 | 100 |  | 0.06 | 88.9 |  | 1.7 | 88.9 |  | 0.67 | 88.9 |  | 11.21 | 88.9 |  | 18.33 | 100 |  | 107.2 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 27313 | 100 | (8) | 9 | 29
30 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 30
31 |  | 0.74 | 100 |  | 28.35 | 100 |  | 192.3 | 100 |  | 5.79 | 100 |  | 1.11 | 100 |  | 7.61 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 1.45 | 91.7 |  | 0.56 | 100 |  | 11.66 | 100 |  | 15.69 | 100 |  | 108.5 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 23295 | 100 | (8) | 12 | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 10 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 1
Media Mese: |  | 0.75321 | 96.0393 |  | 23.5029 | 96.0393 |  | 168.15 | 96.0393 |  | 2.705 | 96.0393 |  | 0.75821 | 96.0393 |  | 8.5536 | 97.0464 |  | 0.15464 | 96.0393 |  | 1.3836 | 95.4429 |  | 0.58929 | 96.0393 |  | 10.8061 | 96.0393 |  | 16.0879 | 96.9 |  | 106.4964 | 100 |  | 1019.1071 | 100 |  | 24613.0357 | 98.0893
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## andamento mensile linea 2
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Marzo 2005
Report Mensile Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.43 | 91.7 |  | 25.57 | 91.7 |  | 175.6 | 91.7 |  | 2.65 | 91.7 |  | 0.52 | 91.7 |  | 9.08 | 100 |  | 0.14 | 91.7 |  | 1.96 | 91.7 |  | 0.45 | 91.7 |  | 9.85 | 91.7 |  | 16.34 | 100 |  | 104.1 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 22232 | 100 | (8) | 24 | 01
02 |  | 0.43 | 93.8 |  | 30.59 | 93.8 |  | 172.5 | 93.8 |  | 4.02 | 93.8 |  | 0.72 | 93.8 |  | 9.52 | 93.8 |  | 0.22 | 93.8 |  | 2.29 | 93.8 |  | 0.7 | 93.8 |  | 9.51 | 93.8 |  | 17.77 | 100 |  | 104.8 | 100 |  | 1004 | 100 |  | 22077 | 100 | (8) | 16 | 02
03 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 03
04 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 04
05 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 05
06 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 06
07 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 07
08 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 08
09 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 09
10 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 10
11 |  | 0.53 | 92.3 |  | 19.1 | 84.6 |  | 157.3 | 92.3 |  | 3.33 | 92.3 |  | 0.7 | 92.3 |  | 9.23 | 100 |  | 0.18 | 92.3 |  | 1.61 | 92.3 |  | 0.31 | 92.3 |  | 10 | 92.3 |  | 16.92 | 100 |  | 106.2 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 21790 | 100 | (8) | 13 | 11
12 |  | 0.35 | 100 |  | 26.24 | 100 |  | 163.4 | 100 |  | 3.05 | 100 |  | 0.44 | 100 |  | 9.39 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 1.81 | 100 |  | 0.17 | 95.8 |  | 9.77 | 100 |  | 17.33 | 100 |  | 105.5 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 22860 | 100 | (8) | 24 | 12
13 |  | 0.36 | 100 |  | 20.27 | 100 |  | 160.8 | 100 |  | 3.34 | 100 |  | 0.65 | 100 |  | 9.54 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 1.52 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 9.5 | 100 |  | 17.39 | 100 |  | 106.3 | 100 |  | 1004 | 100 |  | 21852 | 100 | (8) | 24 | 13
14 |  | 0.36 | 91.7 |  | 18.85 | 91.7 |  | 163.1 | 91.7 |  | 2.92 | 91.7 |  | 0.48 | 91.7 |  | 9.36 | 91.7 |  | 0.22 | 91.7 |  | 1.95 | 91.7 |  | 0.29 | 91.7 |  | 10.04 | 91.7 |  | 16.86 | 91.7 |  | 106.1 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 22284 | 91.7 | (8) | 24 | 14
15 |  | 0.42 | 79.2 |  | 28.11 | 79.2 |  | 164.8 | 79.2 |  | 2.44 | 79.2 |  | 0.5 | 79.2 |  | 9.37 | 79.2 |  | 0.24 | 79.2 |  | 2.29 | 79.2 |  | 0.43 | 79.2 |  | 10.14 | 79.2 |  | 17.43 | 79.2 |  | 105.4 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 23830 | 79.2 | (8) | 24 | 15
16 |  | 0.41 | 87.5 |  | 26.81 | 91.7 |  | 158 | 87.5 |  | 3 | 87.5 |  | 0.61 | 87.5 |  | 9.42 | 87.5 |  | 0.08 | 87.5 |  | 1.53 | 87.5 |  | 0.5 | 91.7 |  | 10.09 | 91.7 |  | 16.93 | 91.7 |  | 105.2 | 100 |  | 1025 | 100 |  | 23831 | 91.7 | (8) | 24 | 16
17 |  | 0.37 | 95.8 |  | 28.54 | 95.8 |  | 163.8 | 95.8 |  | 2.91 | 95.8 |  | 0.55 | 95.8 |  | 9.53 | 100 |  | 0.06 | 95.8 |  | 1.24 | 95.8 |  | 0.53 | 95.8 |  | 9.94 | 95.8 |  | 17.03 | 100 |  | 105.2 | 100 |  | 1026 | 100 |  | 23753 | 100 |  | 24 | 17
18 |  | 0.41 | 100 |  | 21.9 | 100 |  | 176.4 | 100 |  | 2.12 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 9.44 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 0.97 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 10.08 | 100 |  | 16.97 | 100 |  | 104.8 | 100 |  | 1024 | 100 |  | 23871 | 100 |  | 24 | 18
19 |  | 0.45 | 100 |  | 24.24 | 100 |  | 171.9 | 100 |  | 2.15 | 100 |  | 0.45 | 100 |  | 9.53 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.06 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 9.78 | 100 |  | 17.08 | 100 |  | 105.2 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 23297 | 100 |  | 24 | 19
20 |  | 0.45 | 100 |  | 25.91 | 100 |  | 173.1 | 100 |  | 2.12 | 100 |  | 0.45 | 100 |  | 9.55 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.18 | 100 |  | 0.55 | 100 |  | 9.55 | 100 |  | 16.97 | 100 |  | 105.3 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 23010 | 100 |  | 24 | 20
21 |  | 0.48 | 95.8 |  | 25.87 | 95.8 |  | 172.7 | 95.8 |  | 2.01 | 95.8 |  | 0.47 | 95.8 |  | 9.06 | 100 |  | 0.08 | 95.8 |  | 1.16 | 95.8 |  | 0.55 | 95.8 |  | 9.94 | 95.8 |  | 16.13 | 100 |  | 105.1 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 22893 | 100 |  | 24 | 21
22 |  | 0.45 | 100 |  | 24.04 | 100 |  | 188.9 | 100 |  | 2.2 | 100 |  | 0.47 | 100 |  | 9.13 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.13 | 100 |  | 0.63 | 100 |  | 10.06 | 100 |  | 16.09 | 100 |  | 104.8 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 23542 | 100 | (8) | 24 | 22
23 |  | 0.48 | 100 |  | 21 | 100 |  | 188.4 | 100 |  | 2.05 | 100 |  | 0.44 | 100 |  | 9.08 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 0.85 | 100 |  | 0.5 | 100 |  | 10.2 | 100 |  | 16.68 | 100 |  | 105.2 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 23123 | 100 | (8) | 15 | 23
24 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 24
25 |  | 0.52 | 100 |  | 22.96 | 100 |  | 174.4 | 100 |  | 2.3 | 100 |  | 0.52 | 100 |  | 9.57 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.08 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 9.48 | 100 |  | 17.28 | 100 |  | 94.55 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 22456 | 100 | (8) | 12 | 25
26 |  | 0.46 | 100 |  | 16.8 | 100 |  | 167.5 | 100 |  | 1.96 | 100 |  | 0.39 | 100 |  | 9.68 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 0.78 | 100 |  | 0.54 | 100 |  | 9.24 | 100 |  | 17.26 | 100 |  | 107.1 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 22011 | 100 | (8) | 24 | 26
27 |  | 0.44 | 100 |  | 18.47 | 100 |  | 171.3 | 100 |  | 2.08 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 9.57 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.82 | 100 |  | 0.53 | 100 |  | 9.16 | 100 |  | 16.91 | 100 |  | 107.6 | 100 |  | 1001 | 100 |  | 21250 | 100 | (8) | 24 | 27
28 |  | 0.47 | 100 |  | 19.62 | 100 |  | 179.8 | 100 |  | 1.77 | 100 |  | 0.39 | 100 |  | 9.65 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.99 | 100 |  | 0.52 | 100 |  | 9.18 | 100 |  | 17.24 | 100 |  | 108.2 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 21095 | 100 | (8) | 24 | 28
29 |  | 0.46 | 100 |  | 14.6 | 100 |  | 168.1 | 100 |  | 1.93 | 100 |  | 0.36 | 100 |  | 9.81 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 0.62 | 100 |  | 0.52 | 100 |  | 9.14 | 100 |  | 18 | 100 |  | 106.4 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 22976 | 100 | (8) | 24 | 29
30 |  | 0.45 | 100 |  | 14.9 | 100 |  | 168.4 | 100 |  | 1.92 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 9.8 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 0.66 | 100 |  | 0.51 | 83.3 |  | 8.98 | 100 |  | 17.95 | 100 |  | 106.3 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 23344 | 100 | (8) | 24 | 30
31 |  | 0.49 | 100 |  | 18.53 | 100 |  | 177 | 100 |  | 1.94 | 100 |  | 0.38 | 100 |  | 9.73 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 0.83 | 100 |  | 0.52 | 100 |  | 9.17 | 100 |  | 18.03 | 100 |  | 106.7 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 22538 | 100 | (8) | 24 | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 10 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 1
Media Mese: |  | 0.43955 | 96.7182 |  | 22.4055 | 96.5591 |  | 170.7818 | 96.7182 |  | 2.4641 | 96.7182 |  | 0.47909 | 96.7182 |  | 9.4564 | 97.8273 |  | 0.11182 | 96.7182 |  | 1.2877 | 96.7182 |  | 0.48273 | 95.9591 |  | 9.6727 | 96.9091 |  | 17.1177 | 98.3 |  | 105.275 | 100 |  | 1011.9091 | 100 |  | 22723.4091 | 98.3
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## metalli pesanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Anno 2004
Metalli Pesanti
|  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo (21/01/04)(#) |  | CDR linea 1 | < 0.017 | < 0.009 | < 0.073
data controllo (22/01/04)(#) |  | CDR linea 2 | < 0.024 | < 0.028 | < 0.027
data controllo (21/04/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.026 | < 0.120 | < 0.1600
data controllo (22/04/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.040 | < 0.017 | < 0.0750
data controllo (10/08/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0103 | < 0.0119 | < 0.1060
data controllo (11/08/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0145 | < 0.0155 | < 0.1457
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2005 |  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo (20/01/05)(#) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.0140 | < 0.2310
data controllo (21/01/05)(#) |  | CDR linea 2 | < 0.0134 | < 0.0190 | < 0.2340
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri

## microinquinanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti: |  | Policlorodibenzodiossine (PCDD), Policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in tossicità equivalente (TE)
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
Anno 2004
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.021
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.011
data controllo (21/01/04)(#) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0.00005
data controllo (22/01/04)(#) |  |  | CDR linea 1 | 0.004 |  | < 0.0001
data controllo 12/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.021 |  | 2e-05
data controllo 17/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.015 |  | < 0,00001
data controllo 21/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.006 |  | 0,0010
data controllo 22/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0,0005
data controllo 27/04/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0155
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 1 | 0.01071 |  | 5.4e-07
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0.00786 |  | 8.7e-07
data controllo 30/06/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0152
data controllo 07/07/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0089
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.0010
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012 |  | < 0.0008
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.003
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Anno 2005
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 20/01/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0025 |  | < 0.0008
data controllo 21/01/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0004 |  | < 0.0007
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri