## andamento mensile linea 1
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Aprile 2003
Report Mensile Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.08 | 100 |  | 9.21 | 100 |  | 128.7 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 1.57 | 100 |  | 10.15 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.78 | 100 |  | 1.48 | 100 |  | 10.35 | 100 |  | 21.65 | 100 |  | 96.18 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 22279 | 100 |  | 24 | 01
02 |  | 0.07 | 100 |  | 5.52 | 100 |  | 141.1 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 2.33 | 100 |  | 9.04 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.02 | 100 |  | 0.96 | 100 |  | 11.2 | 100 |  | 21.08 | 100 |  | 97.59 | 100 |  | 1004 | 100 |  | 18422 | 100 | -8 | 24 | 02
03 |  | 0.17 | 100 |  | 9.32 | 100 |  | 139.6 | 100 |  | 0.44 | 100 |  | 1.98 | 100 |  | 9.27 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.23 | 95.8 |  | 0.73 | 100 |  | 11.05 | 100 |  | 21.46 | 100 |  | 96.28 | 100 |  | 1003 | 100 |  | 20942 | 100 | -8 | 24 | 03
04 |  | 0.13 | 100 |  | 14.11 | 100 |  | 152.3 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 1.1 | 100 |  | 10.06 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.81 | 100 |  | 0.52 | 100 |  | 10.33 | 100 |  | 21.5 | 100 |  | 94.18 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 25494 | 100 | -8 | 24 | 04
05 |  | 0.11 | 100 |  | 13.04 | 100 |  | 152 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 1.32 | 100 |  | 10.01 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.82 | 100 |  | 0.48 | 100 |  | 10.4 | 100 |  | 21.5 | 100 |  | 94.21 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 25695 | 100 | -8 | 24 | 05
06 |  | 0.08 | 100 |  | 11.8 | 100 |  | 152.6 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 1.26 | 100 |  | 9.83 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.86 | 100 |  | 0.47 | 100 |  | 10.45 | 100 |  | 21.48 | 100 |  | 94.45 | 100 |  | 1006 | 100 |  | 25179 | 100 | -8 | 24 | 06
07 |  | 0.09 | 100 |  | 14.8 | 100 |  | 148.8 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 0.98 | 100 |  | 10.03 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.77 | 100 |  | 0.42 | 100 |  | 10.4 | 100 |  | 20.36 | 100 |  | 93.86 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 25344 | 100 | -8 | 24 | 07
08 |  | 0.22 | 95.8 |  | 14.71 | 95.8 |  | 145.4 | 95.8 |  | 0.06 | 95.8 |  | 0.17 | 95.8 |  | 10.92 | 100 |  | 0.06 | 95.8 |  | 0.19 | 95.8 |  | 1.44 | 95.8 |  | 9.5 | 95.8 |  | 21.18 | 100 |  | 94.97 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 24647 | 100 | -8 | 24 | 08
09 |  | 0.08 | 100 |  | 13.11 | 100 |  | 153.4 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 1.19 | 100 |  | 10.02 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.78 | 100 |  | 0.55 | 100 |  | 10.42 | 100 |  | 20.65 | 100 |  | 93.98 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 25340 | 100 | -8 | 24 | 09
10 |  | 0.19 | 100 |  | 12.44 | 100 |  | 153.6 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 1.21 | 100 |  | 9.79 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.91 | 100 |  | 0.89 | 100 |  | 10.38 | 100 |  | 20.97 | 100 |  | 93.31 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 24447 | 100 | -8 | 24 | 10
11 |  | 0.15 | 100 |  | 12.27 | 100 |  | 148.3 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 1.36 | 100 |  | 9.96 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.85 | 91.3 |  | 0.74 | 100 |  | 10.36 | 100 |  | 20.93 | 100 |  | 88.36 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 24678 | 100 | -8 | 23 | 11
12 |  | 0.19 | 100 |  | 11.19 | 100 |  | 141.5 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 1.24 | 100 |  | 9.96 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.8 | 100 |  | 0.63 | 100 |  | 10.53 | 100 |  | 20.58 | 100 |  | 88.37 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 23521 | 100 | -8 | 23 | 12
13 |  | 0.22 | 100 |  | 7.72 | 100 |  | 146.6 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 1.23 | 100 |  | 9.57 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.91 | 100 |  | 0.76 | 100 |  | 11.06 | 100 |  | 20.56 | 100 |  | 89.93 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 21254 | 100 | -8 | 24 | 13
14 |  | 0.11 | 100 |  | 8.27 | 100 |  | 153.4 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 1.54 | 100 |  | 9.54 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.13 | 100 |  | 0.84 | 100 |  | 11.07 | 100 |  | 21.08 | 100 |  | 92.16 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 23840 | 100 | -8 | 18 | 14
15 |  | 0.22 | 100 |  | 11.51 | 100 |  | 154.4 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 1.63 | 100 |  | 9.03 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.15 | 100 |  | 1.24 | 100 |  | 11.69 | 100 |  | 20.28 | 100 |  | 94.46 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 26859 | 100 | -8 | 24 | 15
16 |  | 0.12 | 100 |  | 10.93 | 100 |  | 151.3 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 1.37 | 100 |  | 8.99 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.04 | 100 |  | 1.2 | 100 |  | 11.72 | 100 |  | 20.1 | 100 |  | 93.92 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 26457 | 100 | -8 | 24 | 16
17 |  | 0.12 | 100 |  | 11.88 | 100 |  | 155 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 1.23 | 100 |  | 8.98 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.05 | 100 |  | 0.96 | 100 |  | 11.68 | 100 |  | 20.08 | 100 |  | 94.48 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 26179 | 100 | -8 | 24 | 17
18 |  | 0.13 | 100 |  | 12.1 | 100 |  | 160 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 1.33 | 100 |  | 8.91 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.1 | 100 |  | 0.98 | 100 |  | 11.68 | 100 |  | 19.77 | 100 |  | 94.13 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 26383 | 100 | -8 | 24 | 18
19 |  | 0.17 | 100 |  | 10.93 | 100 |  | 163.1 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 1.75 | 100 |  | 8.7 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.23 | 100 |  | 1.12 | 100 |  | 11.84 | 100 |  | 19.99 | 100 |  | 92.42 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 26954 | 100 | -8 | 24 | 19
20 |  | 0.16 | 100 |  | 14.45 | 100 |  | 165.9 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 1.58 | 100 |  | 8.72 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.64 | 100 |  | 1.01 | 100 |  | 11.81 | 100 |  | 20.18 | 100 |  | 91.86 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 26587 | 100 | -8 | 24 | 20
21 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | -8 | 3 | 21
22 |  | 0.2 | 100 |  | 9.04 | 100 |  | 132 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 2.01 | 100 |  | 8.58 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.2 | 100 |  | 0.82 | 100 |  | 12.01 | 100 |  | 20.36 | 100 |  | 91.72 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 25941 | 100 | -8 | 12 | 22
23 |  | 0.11 | 100 |  | 19.14 | 100 |  | 165.3 | 100 |  | 0.58 | 100 |  | 1.92 | 100 |  | 8.75 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 2.32 | 100 |  | 1.27 | 100 |  | 11.82 | 100 |  | 20.5 | 100 |  | 92.05 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 26038 | 100 |  | 24 | 23
24 |  | 0.23 | 100 |  | 7.36 | 100 |  | 160 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 1.62 | 100 |  | 8.81 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.17 | 100 |  | 1.18 | 100 |  | 11.83 | 100 |  | 19.83 | 100 |  | 95.09 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 21823 | 100 |  | 24 | 24
25 |  | 0.11 | 100 |  | 8.67 | 100 |  | 158 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 1.73 | 100 |  | 8.97 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.19 | 100 |  | 1.33 | 100 |  | 11.72 | 100 |  | 20.55 | 100 |  | 95.15 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 25544 | 100 |  | 24 | 25
26 |  | 0.41 | 100 |  | 8.21 | 100 |  | 139.4 | 100 |  | 0.34 | 100 |  | 2.37 | 100 |  | 8.69 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.39 | 100 |  | 1.13 | 100 |  | 12.07 | 100 |  | 20.2 | 100 |  | 94.98 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 24562 | 100 |  | 22 | 26
27 |  | 0.35 | 100 |  | 7.99 | 100 |  | 154.2 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 1.89 | 100 |  | 8.36 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.39 | 100 |  | 1.2 | 100 |  | 12.22 | 100 |  | 20.14 | 100 |  | 95.43 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 24459 | 100 |  | 15 | 27
28 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  |  | 0 | 28
29 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  |  | 0 | 29
30 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | -8 | 0 | 30
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.16231 | 99.8385 |  | 11.1431 | 99.8385 |  | 150.6115 | 99.8385 |  | 0.20385 | 99.8385 |  | 1.4965 | 99.8385 |  | 9.3708 | 100 |  | 0.056154 | 99.8385 |  | 1.0665 | 99.3423 |  | 0.93654 | 99.8385 |  | 11.1381 | 99.8385 |  | 20.6523 | 100 |  | 93.5969 | 100 |  | 1014.1538 | 100 |  | 24571.8462 | 100
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## andamento mensile linea 2
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Aprile 2003
Report Mensile Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID %
01 |  | 0.34 | 100 |  | 13.21 | 100 |  | 120.3 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 11.08 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 1.96 | 100 |  | 9.54 | 100 |  | 21.75 | 100 |  | 96.97 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 24344 | 100
02 |  | 0.31 | 100 |  | 15.61 | 100 |  | 114.3 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 10.78 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.23 | 100 |  | 1.49 | 100 |  | 9.45 | 100 |  | 21.52 | 100 |  | 94.38 | 100 |  | 998 | 100 |  | 23653 | 100 | -8
03 |  | 0.27 | 100 |  | 17.47 | 100 |  | 124.4 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.27 | 100 |  | 10.87 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 1.11 | 100 |  | 9.39 | 100 |  | 21.44 | 100 |  | 94.33 | 100 |  | 997.4 | 100 |  | 24024 | 100 | -8
04 |  | 0.13 | 100 |  | 14.37 | 100 |  | 151.2 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 0.23 | 100 |  | 10.87 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 2 | 100 |  | 9.59 | 100 |  | 21.61 | 100 |  | 95.02 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 23835 | 100 | -8
05 |  | 0.25 | 95.5 |  | 16.51 | 95.5 |  | 149.8 | 95.5 |  | 0.15 | 95.5 |  | 0.52 | 95.5 |  | 10.47 | 100 |  | 0.06 | 95.5 |  | 0.7 | 95.5 |  | 1.82 | 86.4 |  | 9.76 | 95.5 |  | 21.64 | 100 |  | 95.12 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 24245 | 100 | -8
06 |  | 0.17 | 100 |  | 14.11 | 100 |  | 152.9 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 10.88 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 1.42 | 100 |  | 9.43 | 100 |  | 21.61 | 100 |  | 94.7 | 100 |  | 1000 | 100 |  | 23977 | 100 | -8
07 |  | 0.22 | 95.8 |  | 14.71 | 95.8 |  | 145.4 | 95.8 |  | 0.06 | 95.8 |  | 0.17 | 95.8 |  | 10.92 | 100 |  | 0.06 | 95.8 |  | 0.19 | 95.8 |  | 1.44 | 95.8 |  | 9.5 | 95.8 |  | 21.18 | 100 |  | 94.97 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 24647 | 100 | -8
08 |  | 0.18 | 100 |  | 14.02 | 100 |  | 149.8 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 11.07 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 1.05 | 100 |  | 9.57 | 100 |  | 21.11 | 100 |  | 94.58 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 24926 | 100 | -8
09 |  | 0.26 | 100 |  | 13.16 | 100 |  | 151.1 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 11.09 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 1.21 | 100 |  | 9.38 | 100 |  | 21.18 | 100 |  | 94.79 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 24653 | 100 | -8
10 |  | 0.21 | 100 |  | 13.11 | 100 |  | 149.3 | 100 |  | 0.43 | 100 |  | 0.34 | 100 |  | 10.82 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.23 | 100 |  | 1.44 | 100 |  | 9.44 | 100 |  | 21.39 | 100 |  | 94.54 | 100 |  | 1000 | 100 |  | 24428 | 100 | -8
11 |  | 0.17 | 95.5 |  | 14.79 | 95.5 |  | 141.2 | 95.5 |  | 0.47 | 95.5 |  | 0.35 | 95.5 |  | 10.88 | 100 |  | 0.06 | 95.5 |  | 0.51 | 86.4 |  | 0.57 | 77.3 |  | 9.41 | 95.5 |  | 21.49 | 100 |  | 93.21 | 100 |  | 1006 | 100 |  | 24231 | 100 | -8
12 |  | 0.36 | 100 |  | 17.74 | 100 |  | 130.6 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 1.48 | 100 |  | 10.97 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 0.43 | 100 |  | 9.55 | 100 |  | 21.71 | 100 |  | 92.31 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 24534 | 100 | -8
13 |  | 0.33 | 100 |  | 10.78 | 100 |  | 147.1 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 10.59 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 0.45 | 100 |  | 10.03 | 100 |  | 21.73 | 100 |  | 94.59 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 23037 | 100 | -8
14 |  | 0.28 | 100 |  | 8.88 | 100 |  | 153.1 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 10.95 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.34 | 100 |  | 0.43 | 72.7 |  | 9.62 | 100 |  | 22.21 | 100 |  | 93.84 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 23343 | 100 | -8
15 |  | 0.28 | 100 |  | 10.06 | 100 |  | 153.9 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 11.03 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 0.5 | 95.8 |  | 9.62 | 100 |  | 22.44 | 100 |  | 94.19 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 23790 | 100 | -8
16 |  | 0.24 | 100 |  | 9.99 | 100 |  | 146.9 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.23 | 100 |  | 10.96 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 0.67 | 100 |  | 9.71 | 100 |  | 21.9 | 100 |  | 94.83 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 23012 | 100 | -8
17 |  | 0.19 | 100 |  | 9.57 | 100 |  | 152.6 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 11.02 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 1.59 | 100 |  | 9.62 | 100 |  | 21.89 | 100 |  | 94.64 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 22985 | 100 | -8
18 |  | 0.21 | 100 |  | 10.79 | 100 |  | 150.4 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 10.94 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 0.78 | 91.7 |  | 9.54 | 100 |  | 21.36 | 100 |  | 95.34 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 22861 | 100 | -8
19 |  | 0.44 | 100 |  | 7.33 | 100 |  | 155.2 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 10.51 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.27 | 100 |  | 0.75 | 100 |  | 9.99 | 100 |  | 21.56 | 100 |  | 96.72 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 22204 | 100 | -8
20 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | -8
21 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | -8
22 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | -8
23 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4)
24 |  | 0.28 | 100 |  | 6.15 | 100 |  | 173.2 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.55 | 100 |  | 11.53 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.48 | 100 |  | 2.92 | 100 |  | 9.09 | 100 |  | 22.02 | 100 |  | 90.66 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 22455 | 100
25 |  | 0.3 | 100 |  | 8.52 | 100 |  | 157.7 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 11.61 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 2.79 | 100 |  | 9.03 | 100 |  | 22.74 | 100 |  | 92.99 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 22616 | 100
26 |  | 0.32 | 100 |  | 10.22 | 100 |  | 153.1 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 11.53 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 2.48 | 100 |  | 9.08 | 100 |  | 22.87 | 100 |  | 91.86 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 22816 | 100
27 |  | 0.36 | 100 |  | 10.78 | 100 |  | 151.9 | 100 |  | 0.23 | 100 |  | 0.58 | 100 |  | 11.18 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 3.02 | 100 |  | 9.39 | 100 |  | 22.78 | 100 |  | 91.15 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 23020 | 100
28 |  | 0.46 | 100 |  | 11.31 | 100 |  | 151.6 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 0.64 | 100 |  | 11.11 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 3.8 | 100 |  | 9.52 | 100 |  | 22.85 | 100 |  | 87.94 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 22882 | 100
29 |  | 0.38 | 100 |  | 9.65 | 100 |  | 152.3 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 11.27 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.23 | 100 |  | 0.41 | 100 |  | 9.37 | 100 |  | 23.11 | 100 |  | 91.87 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 22788 | 100
30 |  | 0.4 | 100 |  | 8.3 | 100 |  | 151.5 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 11.17 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 0.49 | 100 |  | 9.42 | 100 |  | 22.46 | 100 |  | 96.9 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 21334 | 100 | -8
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID %
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.28231 | 99.4923 |  | 11.9669 | 99.4923 |  | 147.3385 | 99.4923 |  | 0.12615 | 99.4923 |  | 0.30769 | 99.4923 |  | 11.0038 | 100 |  | 0.061154 | 99.4923 |  | 0.29 | 99.1423 |  | 1.4238 | 96.9115 |  | 9.5015 | 99.4923 |  | 21.9058 | 100 |  | 93.94 | 100 |  | 1009.7077 | 100 |  | 23486.1538 | 100
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## metalli pesanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Zn | Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn+Al
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo (19/04/02)(*) |  | biomasse (legno vergine) | < 0,0170 | 0,0011 | - | 0,0264
data controllo (08/10/02)(*) |  | CDR | < 0,0011 | 0,0020 | 0,052 | 0,1220
data controllo (08/11/02)(#) |  | CDR | 0,0005 | 0,0010 | 0,034 | 0,1170
data controllo (11/11/02)(#) |  | CDR | 0,0002 | 0,0010 | 0,031 | 0,1380
data controllo (27/11/02)(#) |  | biomasse (legno vergine) | 0,0003 | 0,0050 | 0,047 | 0,2830
data controllo (28/11/02)(#) |  | biomasse (legno vergine) | 0,0002 | 0,0040 | 0,079 | 0,2480
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV

## microinquinanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti: |  | Policlorodibenzodiossine (PCDD), Policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in tossicità equivalente (TE)
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo (18/04/02) (*) |  |  | biomasse (legno vergine) | 0,01000 |  | 0,0000335
data controllo (09/10/02)(*) |  |  | CDR | 0,00550 |  | 0,0000100
data controllo (08/11/02)(#) |  |  | CDR | < 0,06340 |  | < 0,0000110
data controllo (13/11/02)(#) |  |  | CDR | < 0,03625 |  | < 0,0000110
data controllo (27/11/02)(#) |  |  | biomasse (legno vergine) | < 0,03808 |  | < 0,0000110
data controllo (28/11/02)(#) |  |  | biomasse (legno vergine) | < 0,05277 |  | < 0,0000110
data controllo 18/12/02 (**) |  |  | biomasse (legno vergine) linea 1 | 0.067 |  | 0.000532
data controllo 15/01/03 (**) |  |  | biomasse (legno vergine) linea 2 | 0.0295 |  | 8e-05
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT