## andamento mensile linea 1
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Aprile 2004
Report Mensile Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | N.° | Giorno
01 |  | 0.1 | 100 |  | 8.47 | 100 |  | 164.3 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 0.38 | 100 |  | 8.13 | 100 |  | 0.13 | 100 |  | 0.93 | 100 |  | 0.36 | 100 |  | 11.16 | 100 |  | 15.75 | 100 |  | 108.5 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 25936 | 100 | 24 | 01
02 |  | 0.12 | 100 |  | 7.49 | 100 |  | 168.1 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 0.69 | 100 |  | 8.22 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 0.91 | 100 |  | 0.36 | 100 |  | 11.18 | 100 |  | 16.12 | 100 |  | 108.5 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 26804 | 100 | 24 | 02
03 |  | 0.16 | 100 |  | 14.13 | 100 |  | 165.4 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 0.48 | 100 |  | 8.24 | 100 |  | 0.13 | 100 |  | 1.12 | 100 |  | 0.36 | 100 |  | 11.27 | 100 |  | 15.47 | 100 |  | 109.6 | 100 |  | 1024 | 100 |  | 24952 | 100 | 24 | 03
04 |  | 0.12 | 100 |  | 23.83 | 100 |  | 164.9 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 7.86 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 1.4 | 100 |  | 0.41 | 100 |  | 11.71 | 100 |  | 14.74 | 100 |  | 111.3 | 100 |  | 1027 | 100 |  | 20979 | 100 | 24 | 04
05 |  | 0.25 | 100 |  | 26.18 | 100 |  | 158.9 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 0.39 | 100 |  | 7.99 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 1.88 | 100 |  | 0.38 | 100 |  | 11.39 | 100 |  | 15.34 | 100 |  | 111.3 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 22084 | 100 | 24 | 05
06 |  | 0.14 | 100 |  | 17.64 | 100 |  | 161.6 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 0.48 | 100 |  | 8.13 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 1.18 | 100 |  | 0.39 | 100 |  | 11.23 | 100 |  | 15.52 | 100 |  | 109.3 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 25836 | 100 | 18 | 06
07 |  | 0.26 | 100 |  | 26.9 | 100 |  | 165.2 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 0.81 | 100 |  | 7.83 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 1.79 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 11.12 | 100 |  | 15.49 | 100 |  | 108.2 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 26634 | 100 | 24 | 07
08 |  | 0.38 | 100 |  | 18.28 | 95.8 |  | 166 | 100 |  | 0.23 | 100 |  | 0.67 | 100 |  | 7.86 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 1.49 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 11.42 | 100 |  | 15.17 | 100 |  | 107.9 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 26253 | 100 | 24 | 08
09 |  | 0.11 | 100 |  | 17.1 | 100 |  | 161.9 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 0.46 | 100 |  | 7.95 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 0.84 | 100 |  | 0.34 | 100 |  | 11.23 | 100 |  | 15.37 | 100 |  | 108.3 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 26205 | 100 | 24 | 09
10 |  | 0.14 | 100 |  | 14.12 | 100 |  | 179.5 | 100 |  | 0.35 | 100 |  | 0.23 | 100 |  | 8.9 | 100 |  | 0.29 | 100 | (4) |  | 0 |  | 0.17 | 100 |  | 10.5 | 100 |  | 16.94 | 100 |  | 105.6 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 26070 | 100 | 20 | 10
11 |  | 0.09 | 100 |  | 17.72 | 100 |  | 156.6 | 100 |  | 0.38 | 100 |  | 0.74 | 100 |  | 7.89 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.4 | 100 |  | 0.36 | 100 |  | 11.23 | 100 |  | 15.65 | 100 |  | 108.6 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 26280 | 100 | 22 | 11
12 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 12
13 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 13
14 |  | 0.14 | 100 |  | 11.55 | 100 |  | 164.2 | 100 |  | 0.27 | 100 |  | 1.08 | 100 |  | 8.05 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 1.16 | 100 |  | 0.62 | 100 |  | 11.43 | 100 |  | 16.35 | 100 |  | 107.6 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 26609 | 100 | 24 | 14
15 |  | 0.12 | 100 |  | 8.62 | 100 |  | 166.7 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 0.7 | 100 |  | 8.24 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 0.91 | 100 |  | 0.35 | 100 |  | 11.28 | 100 |  | 16.41 | 100 |  | 108.6 | 100 |  | 1025 | 100 |  | 26922 | 100 | 24 | 15
16 |  | 0.22 | 100 |  | 9.58 | 100 |  | 166.6 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 0.8 | 100 |  | 8.16 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 0.99 | 100 |  | 0.36 | 100 |  | 11.21 | 100 |  | 16.17 | 100 |  | 108.4 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 27055 | 100 | 24 | 16
17 |  | 0.43 | 100 |  | 14.78 | 100 |  | 161.5 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 0.67 | 100 |  | 7.96 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 1.24 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 11.03 | 100 |  | 16.14 | 100 |  | 108.7 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 26605 | 100 | 24 | 17
18 |  | 0.18 | 93.3 |  | 17.72 | 93.3 |  | 159.8 | 93.3 |  | 0.27 | 93.3 |  | 0.56 | 93.3 |  | 7.67 | 100 |  | 0.26 | 93.3 |  | 1.58 | 93.3 |  | 0.38 | 93.3 |  | 11.26 | 93.3 |  | 15.75 | 100 |  | 108.4 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 26838 | 100 | 15 | 18
19 |  | 0.2 | 100 |  | 24.2 | 100 |  | 169 | 100 |  | 0.38 | 100 |  | 0.69 | 100 |  | 7.62 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 1.58 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 11.35 | 100 |  | 15.82 | 100 |  | 108.6 | 100 |  | 999 | 100 |  | 25756 | 100 | 18 | 19
20 |  | 0.22 | 100 |  | 20.32 | 100 |  | 169 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 0.8 | 100 |  | 7.72 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 1.43 | 100 |  | 0.38 | 100 |  | 11.34 | 100 |  | 16.27 | 100 |  | 107.8 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 27958 | 100 | 22 | 20
21 |  | 0.34 | 100 |  | 15.22 | 100 |  | 167.8 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 0.88 | 100 |  | 7.99 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 1.23 | 100 |  | 0.38 | 100 |  | 11.46 | 100 |  | 16.81 | 100 |  | 108.4 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 27411 | 100 | 24 | 21
22 |  | 0.27 | 100 |  | 11.59 | 100 |  | 177.6 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 0.67 | 100 |  | 8.01 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 1.03 | 100 |  | 0.36 | 100 |  | 11.33 | 100 |  | 16.62 | 100 |  | 108.1 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 27849 | 100 | 24 | 22
23 |  | 0.29 | 100 |  | 10.88 | 100 |  | 173.3 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 0.5 | 100 |  | 7.99 | 100 |  | 0.13 | 100 |  | 0.95 | 100 |  | 0.36 | 100 |  | 11.31 | 100 |  | 16.4 | 100 |  | 108.3 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 27520 | 100 | 24 | 23
24 |  | 0.25 | 100 |  | 19.22 | 100 |  | 172.3 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 0.45 | 100 |  | 7.99 | 100 |  | 0.11 | 100 |  | 1.36 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 11.31 | 100 |  | 16.38 | 100 |  | 108.8 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 26025 | 100 | 24 | 24
25 |  | 0.17 | 100 |  | 17.35 | 100 |  | 172.4 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 0.61 | 100 |  | 8.01 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 1.3 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 11.35 | 100 |  | 15.83 | 100 |  | 108.6 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 26690 | 100 | 24 | 25
26 |  | 0.21 | 95.8 |  | 14.4 | 95.8 |  | 173.7 | 95.8 |  | 0.17 | 95.8 |  | 0.53 | 95.8 |  | 7.9 | 100 |  | 0.15 | 95.8 |  | 1.24 | 95.8 |  | 0.37 | 95.8 |  | 11.15 | 95.8 |  | 15.66 | 100 |  | 107.8 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 27163 | 100 | 24 | 26
27 |  | 0.31 | 100 |  | 14.74 | 100 |  | 166.9 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 0.85 | 100 |  | 8.07 | 100 |  | 0.11 | 100 |  | 1.22 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 11.28 | 100 |  | 15.58 | 100 |  | 108.7 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 25584 | 100 | 20 | 27
28 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 28
29 |  | 0.17 | 88.9 |  | 19.22 | 88.9 |  | 177.3 | 88.9 |  | 0.22 | 88.9 |  | 0.77 | 88.9 |  | 7.86 | 100 |  | 0.13 | 88.9 |  | 1.63 | 88.9 |  | 0.37 | 88.9 |  | 11.67 | 88.9 |  | 15.76 | 100 |  | 108.8 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 26276 | 100 | 18 | 29
30 |  | 0.07 | 100 |  | 15.44 | 100 |  | 191.5 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 0.58 | 100 |  | 7.87 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 1.16 | 100 |  | 0.34 | 100 |  | 11.21 | 100 |  | 15.48 | 100 |  | 108.6 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 26524 | 100 | 24 | 30
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 1
Media Mese: |  | 0.20222 | 99.1852 |  | 16.1737 | 99.0296 |  | 168.2222 | 99.1852 |  | 0.21852 | 99.1852 |  | 0.63074 | 99.1852 |  | 8.0041 | 100 |  | 0.17333 | 99.1852 |  | 1.2673 | 95.4815 |  | 0.37 | 99.1852 |  | 11.2744 | 99.1852 |  | 15.8885 | 100 |  | 108.5667 | 100 |  | 1014.037 | 100 |  | 26178.4444 | 100
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## andamento mensile linea 2
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Aprile 2004
Report Mensile Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | N.° | Giorno
01 |  | 0.07 | 100 |  | 16.7 | 100 |  | 173.1 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 8.94 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 10.55 | 100 |  | 16.83 | 100 |  | 105.4 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 26672 | 100 | 24 | 01
02 |  | 0.11 | 100 |  | 15.35 | 100 |  | 176.2 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 8.98 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 10.64 | 100 |  | 17.01 | 100 |  | 106.2 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 26234 | 100 | 24 | 02
03 |  | 0.07 | 100 |  | 14.15 | 100 |  | 154.1 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 9.07 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 10.49 | 100 |  | 16.87 | 100 |  | 106 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 26321 | 100 | 24 | 03
04 |  | 0.14 | 100 |  | 18.14 | 100 |  | 165.3 | 100 |  | 0.13 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 9.22 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 10.51 | 100 |  | 17.39 | 100 |  | 105.3 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 26572 | 100 | 24 | 04
05 |  | 0.15 | 100 |  | 19.33 | 100 |  | 162.1 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 9.2 | 100 |  | 0.23 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 10.36 | 100 |  | 17.05 | 100 |  | 105.6 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 26998 | 100 | 24 | 05
06 |  | 0.23 | 95.5 |  | 26.29 | 95.5 |  | 172.7 | 95.5 |  | 0.19 | 95.5 |  | 0.22 | 95.5 |  | 8.87 | 100 |  | 0.2 | 95.5 | (4) | 0.32 | 63.6 |  | 0.16 | 95.5 |  | 10.5 | 95.5 |  | 16.97 | 100 |  | 107.5 | 100 |  | 1004 | 100 |  | 25443 | 100 | 22 | 06
07 |  | 0.24 | 100 |  | 15.98 | 100 |  | 170.3 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 8.8 | 100 |  | 0.45 | 100 | (4) |  | 0 |  | 0.16 | 100 |  | 10.16 | 100 |  | 16.28 | 100 |  | 106.1 | 100 |  | 1000 | 100 |  | 25854 | 100 | 24 | 07
08 |  | 0.22 | 100 |  | 20.19 | 100 |  | 184.9 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 8.81 | 100 |  | 0.31 | 100 | (4) |  | 0 |  | 0.16 | 100 |  | 10.46 | 100 |  | 16.27 | 100 |  | 105.6 | 100 |  | 1006 | 100 |  | 25808 | 100 | 24 | 08
09 |  | 0.14 | 100 |  | 20.43 | 100 |  | 172.3 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 8.85 | 100 |  | 0.3 | 100 | (4) |  | 0 |  | 0.16 | 100 |  | 10.48 | 100 |  | 16.34 | 100 |  | 105.6 | 100 |  | 1002 | 100 |  | 26160 | 100 | 24 | 09
10 |  | 0.08 | 100 |  | 24.13 | 100 |  | 188.7 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 8.68 | 100 |  | 0.22 | 100 | (4) |  | 0 |  | 0.17 | 100 |  | 10.77 | 100 |  | 16.52 | 100 |  | 105.5 | 100 |  | 1002 | 100 |  | 26945 | 100 | 22 | 10
11 |  | 0.14 | 100 |  | 14.12 | 100 |  | 179.5 | 100 |  | 0.35 | 100 |  | 0.23 | 100 |  | 8.9 | 100 |  | 0.29 | 100 | (4) |  | 0 |  | 0.17 | 100 |  | 10.5 | 100 |  | 16.94 | 100 |  | 105.6 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 26070 | 100 | 20 | 11
12 |  | 0.07 | 100 |  | 20.24 | 100 |  | 188.7 | 100 |  | 0.11 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 9 | 100 |  | 0.28 | 100 | (4) |  | 0 |  | 0.16 | 100 |  | 10.41 | 100 |  | 17.16 | 100 |  | 104.7 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 26957 | 100 | 24 | 12
13 |  | 0.07 | 100 |  | 14.64 | 100 |  | 176.1 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 8.35 | 100 |  | 0.12 | 100 | (4) | 0.64 | 12.5 |  | 0.16 | 100 |  | 10.41 | 100 |  | 16.22 | 100 |  | 107.1 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 26288 | 100 | 24 | 13
14 |  | 0.08 | 100 |  | 12.58 | 100 |  | 173.8 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 9.05 | 100 |  | 0.2 | 100 | (4) |  | 0 |  | 0.16 | 100 |  | 10.53 | 100 |  | 17.29 | 100 |  | 105.8 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 26780 | 100 | 24 | 14
15 |  | 0.1 | 100 |  | 18.02 | 100 |  | 181.7 | 100 |  | 0.11 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 9.04 | 100 |  | 0.07 | 100 | (4) |  | 0 |  | 0.17 | 100 |  | 10.47 | 100 |  | 17.28 | 100 |  | 106.2 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 26293 | 100 | 24 | 15
16 |  | 0.06 | 100 |  | 22.2 | 100 |  | 177.8 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 8.94 | 100 |  | 0.08 | 100 | (4) |  | 0 |  | 0.16 | 100 |  | 10.47 | 100 |  | 17.53 | 100 |  | 105.4 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 27552 | 100 | 24 | 16
17 |  | 0.03 | 100 |  | 23.06 | 100 |  | 176.7 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 8.89 | 100 |  | 0.11 | 100 | (4) |  | 0 |  | 0.17 | 100 |  | 10.34 | 100 |  | 17.54 | 100 |  | 105.5 | 100 |  | 1001 | 100 |  | 27368 | 100 | 24 | 17
18 |  | 0.06 | 100 |  | 27.33 | 100 |  | 174.8 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 8.62 | 100 |  | 0.18 | 100 | (4) |  | 0 |  | 0.17 | 100 |  | 10.67 | 100 |  | 17 | 100 |  | 105.7 | 100 |  | 997.2 | 100 |  | 25797 | 100 | 24 | 18
19 |  | 0.14 | 100 |  | 23.15 | 100 |  | 182.7 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 8.64 | 100 |  | 0.28 | 100 | (4) |  | 0 |  | 0.17 | 100 |  | 10.56 | 100 |  | 16.99 | 100 |  | 104.8 | 100 |  | 991.4 | 100 |  | 27590 | 100 | 24 | 19
20 |  | 0.06 | 100 |  | 21.31 | 100 |  | 178.6 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 8.69 | 100 |  | 0.19 | 100 | (4) |  | 0 |  | 0.17 | 100 |  | 10.66 | 100 |  | 17.52 | 100 |  | 105.1 | 100 |  | 999 | 100 |  | 27270 | 100 | 24 | 20
21 |  | 0.08 | 100 |  | 19.77 | 95.8 |  | 172.3 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 8.95 | 100 |  | 0.26 | 100 | (4) |  | 0 |  | 0.17 | 100 |  | 10.62 | 100 |  | 18.13 | 100 |  | 105.4 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 27893 | 100 | 24 | 21
22 |  | 0.07 | 100 |  | 22.73 | 100 |  | 187.8 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 8.95 | 100 |  | 0.28 | 100 | (4) |  | 0 |  | 0.16 | 100 |  | 10.5 | 100 |  | 17.61 | 100 |  | 105.8 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 27227 | 100 | 24 | 22
23 |  | 0.14 | 100 |  | 17.86 | 100 |  | 191.9 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 8.89 | 100 |  | 0.14 | 100 | (4) |  | 0 |  | 0.16 | 100 |  | 10.59 | 100 |  | 17.89 | 100 |  | 105.7 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 27441 | 100 | 24 | 23
24 |  | 0.13 | 100 |  | 22.41 | 100 |  | 192.7 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 0.13 | 100 |  | 8.53 | 100 |  | 0.19 | 100 | (4) |  | 0 |  | 0.17 | 100 |  | 10.96 | 100 |  | 17.05 | 100 |  | 105.6 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 26631 | 100 | 24 | 24
25 |  | 0.11 | 100 |  | 24.06 | 100 |  | 193.1 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 8.99 | 100 |  | 0.23 | 100 | (4) |  | 0 |  | 0.18 | 100 |  | 10.53 | 100 |  | 17.17 | 100 |  | 105.5 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 27247 | 100 | 24 | 25
26 |  | 0.04 | 100 |  | 25.42 | 100 |  | 192.7 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 8.87 | 100 |  | 0.16 | 100 | (4) |  | 0 |  | 0.17 | 100 |  | 10.64 | 100 |  | 16.82 | 100 |  | 105.6 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 26549 | 100 | 24 | 26
27 |  | 0.06 | 100 |  | 23.49 | 100 |  | 194.2 | 100 |  | 0.27 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 9.01 | 100 |  | 0.29 | 100 | (4) |  | 0 |  | 0.18 | 100 |  | 10.46 | 100 |  | 16.76 | 100 |  | 105 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 27481 | 100 | 24 | 27
28 |  | 0.14 | 100 |  | 18.09 | 100 |  | 168.6 | 100 |  | 0.36 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 8.57 | 100 |  | 0.28 | 100 | (4) | 0.66 | 16.7 |  | 0.18 | 100 |  | 10.7 | 100 |  | 16.77 | 100 |  | 104.8 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 26758 | 100 | 24 | 28
29 |  | 0.12 | 100 |  | 20.75 | 100 |  | 188.4 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 0.13 | 100 |  | 8.91 | 100 |  | 0.19 | 100 | (4) |  | 0 |  | 0.16 | 100 |  | 10.45 | 100 |  | 16.87 | 100 |  | 105.2 | 100 |  | 1003 | 100 |  | 27450 | 100 | 24 | 29
30 |  | 0.04 | 100 |  | 26.92 | 100 |  | 197.2 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 8.82 | 100 |  | 0.13 | 100 | (4) |  | 0 |  | 0.17 | 100 |  | 10.3 | 100 |  | 16.81 | 100 |  | 105.7 | 100 |  | 999 | 100 |  | 26810 | 100 | 24 | 30
31 | [43 empty] | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 1
Media Mese: |  | 0.10633 | 99.85 |  | 20.2947 | 99.71 |  | 179.6333 | 99.85 |  | 0.18767 | 99.85 |  | 0.168 | 99.85 |  | 8.8677 | 100 |  | 0.21733 | 99.85 |  | 0.4025 | 19.76 |  | 0.167 | 99.85 |  | 10.523 | 99.85 |  | 17.0293 | 100 |  | 105.6333 | 100 |  | 1006.5867 | 100 |  | 26748.6333 | 100
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## metalli pesanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Zn | Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn+Al
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo (19/04/02)(*) |  | biomasse (legno vergine) | < 0,0170 | 0,0011 | - | 0,0264
data controllo (08/10/02)(*) |  | CDR | < 0,0011 | 0,0020 | 0,052 | 0,1220
data controllo (08/11/02)(#) |  | CDR | 0,0005 | 0,0010 | 0,034 | 0,1170
data controllo (11/11/02)(#) |  | CDR | 0,0002 | 0,0010 | 0,031 | 0,1380
data controllo (27/11/02)(#) |  | biomasse (legno vergine) | 0,0003 | 0,0050 | 0,047 | 0,2830
data controllo (28/11/02)(#) |  | biomasse (legno vergine) | 0,0002 | 0,0040 | 0,079 | 0,2480
data controllo (02/07/03)(*) |  | biomasse (legno vergine) linea 1 | < 0,006 | 0,0001 | 0,1987 | 0,2891
data controllo (03/07/03)(*) |  | biomasse (legno vergine) linea 2 | < 0,006 | < 0,0001 | 0,2708 | 0,4232
data controllo (07/08/03)(**) |  | CDR linea 1 | 0,0012 |  |  | 0.0798
data controllo (07/08/03)(**) |  | CDR linea 2 | < 0,0005 |  |  | 0.0126
data controllo (04/11/03)(***) |  | CDR linea 2 | < 0,00008 | < 0,00009 | 0,00096 | 0,00068
data controllo (07/11/03)(**) |  | CDR linea 2 |  | < 0,0006
data controllo (10/11/03)(***) |  | CDR linea 2 | < 0,00122 | < 0,00012 | 0,00246 | 0,01306
data controllo (13-14/11/03)(**) |  | CDR linea 2 | < 0,0005 |  |  | 0.0036
data controllo (17/11/03)(***) |  | CDR linea 2 | < 0,00111 | < 0,00014 | 0,00580 | 0,01105
data controllo (24/11/03)(***) |  | CDR linea 2 | < 0,00053 | < 0,00007 | 0,00077 | 0,00526
data controllo (22/12/03)(**) |  | CDR linea 1 | < 0,0004 |  |  | 0.0041
|  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni |  | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 |  | 0.5
data controllo (21/01/04)(#) |  | CDR linea 1 | < 0.017 | < 0.009 |  | < 0.073
data controllo (22/01/04)(#) |  | CDR linea 2 | < 0.024 | < 0.028 |  | < 0.027
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri

## microinquinanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [7 empty] | pag 1/2
Microinquinanti: |  | Policlorodibenzodiossine (PCDD), Policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in tossicità equivalente (TE)
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo (18/04/02) (*) |  |  | biomasse (legno vergine) | 0,01000 |  | 0,0000335
data controllo (09/10/02)(*) |  |  | CDR | 0,00550 |  | 0,0000100
data controllo (08/11/02)(#) |  |  | CDR | < 0,06340 |  | < 0,0000110
data controllo (13/11/02)(#) |  |  | CDR | < 0,03625 |  | < 0,0000110
data controllo (27/11/02)(#) |  |  | biomasse (legno vergine) | < 0,03808 |  | < 0,0000110
data controllo (28/11/02)(#) |  |  | biomasse (legno vergine) | < 0,05277 |  | < 0,0000110
data controllo 18/12/02 (**) |  |  | biomasse (legno vergine) linea 1 | 0,067 |  | 0,000532
data controllo 15/01/03 (**) |  |  | biomasse (legno vergine) linea 2 | 0,0295 |  | 0,00008
data controllo 02/07/03 (*) |  |  | biomasse (legno vergine) linea 1 | 0,0129 |  | 0,0000117
data controllo 03/07/03 (*) |  |  | biomasse (legno vergine) linea 2 | 0,0091 |  | < 0,0000001
data controllo 09/09/2003(**) |  |  | CDR linea 2 | 1,42 |  | 0.0374
data controllo 10/09/2003(**) |  |  | CDR linea 1 | 1,23 |  | 0.0695
data controllo 01/10/2003 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0,497 |  | 0.00225
data controllo 24-25/10/03 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0,1265
data controllo 24-25/10/03 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0,0912
data controllo 24-25/10/03 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0,0955 |  | prelievo di 8 ore
data controllo 04/11/03 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0,0265 |  | prelievo di 8 ore
data controllo 10/11/03 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0.033
data controllo 17-18/11/03 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0.0107
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA |  | pag 2/2
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 20/11/2003 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.028 |  | 0.00027
data controllo 24-25/11/03 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0.0132
data controllo 01-02/12/03 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0.0147
data controllo 09-10/12/03 (***) |  |  | CDR linea 1 | 0.07
data controllo 09-10/12/03 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0.01
data controllo 11/12/03 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.06
data controllo 16/12/2003 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.034 |  | 4e-05
data controllo 20/12/2003 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.049 |  | < 0.00001
data controllo 30/12/03 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.03
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.021
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.011
data controllo (21/01/04)(#) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0.00005
data controllo (22/01/04)(#) |  |  | CDR linea 1 | 0.004 |  | < 0.0001
data controllo 12/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.021 |  | 2e-05
data controllo 17/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.015 |  | < 0,00001
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri