## andamento mensile linea 1
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Aprile 2006
Report Mensile Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.89 | 100 |  | 13.9 | 100 |  | 163.7 | 100 |  | 5.43 | 100 |  | 0.76 | 100 |  | 7.67 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 1.18 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 12.13 | 100 |  | 15.01 | 100 |  | 103.5 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 26819 | 100 | (8) | 24 | 01
02 |  | 0.84 | 100 |  | 12.99 | 100 |  | 162.7 | 100 |  | 4.79 | 100 |  | 0.78 | 100 |  | 7.59 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 1.19 | 100 |  | 0.61 | 100 |  | 12.14 | 100 |  | 14.91 | 100 |  | 103.5 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 26293 | 100 | (8) | 24 | 02
03 |  | 0.87 | 100 |  | 12.24 | 100 |  | 157 | 100 |  | 3.93 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 7.36 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 0.96 | 100 |  | 0.62 | 100 |  | 12.51 | 100 |  | 14.59 | 100 |  | 103.5 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 25696 | 100 | (8) | 24 | 03
04 |  | 0.68 | 100 |  | 14.95 | 100 |  | 163.3 | 100 |  | 4.57 | 100 |  | 0.76 | 100 |  | 7.63 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 1.08 | 100 |  | 0.62 | 100 |  | 12.22 | 100 |  | 14.89 | 100 |  | 103.3 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 27009 | 100 | (8) | 24 | 04
05 |  | 1.03 | 100 |  | 8.44 | 100 |  | 162.9 | 100 |  | 5.06 | 100 |  | 0.98 | 100 |  | 7.45 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 0.74 | 100 |  | 0.64 | 100 |  | 12.28 | 100 |  | 14.58 | 100 |  | 103.2 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 26887 | 100 | (8) | 24 | 05
06 |  | 0.55 | 100 |  | 10.62 | 100 |  | 155.3 | 100 |  | 3.35 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 7.45 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.03 | 100 |  | 0.68 | 100 |  | 12.22 | 100 |  | 15.1 | 100 |  | 103.2 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 26785 | 100 | (8) | 24 | 06
07 |  | 0.96 | 95.8 |  | 13.5 | 95.8 |  | 161.6 | 95.8 |  | 5 | 95.8 |  | 0.78 | 95.8 |  | 7.57 | 95.8 |  | 0.18 | 95.8 |  | 1.04 | 95.8 |  | 0.69 | 95.8 |  | 12.3 | 95.8 |  | 14.49 | 95.8 |  | 103.2 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 27023 | 95.8 | (8) | 24 | 07
08 |  | 0.69 | 100 |  | 13.55 | 100 |  | 164.9 | 100 |  | 4.08 | 100 |  | 1.01 | 100 |  | 7.55 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 1.23 | 100 |  | 0.69 | 100 |  | 12.28 | 100 |  | 14.68 | 100 |  | 104.6 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 26302 | 100 | (8) | 24 | 08
09 |  | 0.83 | 100 |  | 12.01 | 100 |  | 150.5 | 100 |  | 4.28 | 100 |  | 0.91 | 100 |  | 7.53 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 0.98 | 100 |  | 0.67 | 100 |  | 12.31 | 100 |  | 14.76 | 100 |  | 104.4 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 26593 | 100 | (8) | 24 | 09
10 |  | 0.91 | 100 |  | 17.98 | 100 |  | 154.8 | 100 |  | 4.5 | 100 |  | 0.96 | 100 |  | 7.39 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 1.47 | 97.9 |  | 0.72 | 100 |  | 12.3 | 100 |  | 14.54 | 100 |  | 104.5 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 26148 | 100 | (8) | 24 | 10
11 |  | 0.85 | 91.7 |  | 17.32 | 91.7 |  | 158 | 91.7 |  | 3.82 | 91.7 |  | 0.67 | 91.7 |  | 7.35 | 93.8 |  | 0.19 | 91.7 |  | 1.28 | 91.7 |  | 0.69 | 91.7 |  | 12.28 | 91.7 |  | 14.45 | 93.8 |  | 102.6 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 26513 | 93.8 | (8) | 24 | 11
12 |  | 1.1 | 100 |  | 11.98 | 100 |  | 151 | 100 |  | 4.37 | 100 |  | 0.64 | 100 |  | 7.41 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 1.08 | 100 |  | 0.73 | 100 |  | 12.4 | 100 |  | 14.63 | 100 |  | 104.5 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 26280 | 100 | (8) | 24 | 12
13 |  | 0.69 | 100 |  | 13.18 | 100 |  | 155.7 | 100 |  | 5.78 | 100 |  | 1 | 100 |  | 7.42 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 1.54 | 100 |  | 0.73 | 100 |  | 12.43 | 100 |  | 14.97 | 100 |  | 104.5 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 26532 | 100 | (8) | 24 | 13
14 |  | 1 | 100 |  | 10.45 | 100 |  | 151.6 | 100 |  | 5.32 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 7.49 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 1.4 | 100 |  | 0.64 | 100 |  | 12.36 | 100 |  | 15.07 | 100 |  | 104.7 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 26266 | 100 | (8) | 24 | 14
15 |  | 0.79 | 100 |  | 10.81 | 100 |  | 154 | 100 |  | 4.34 | 100 |  | 1.19 | 100 |  | 7.48 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 1.29 | 100 |  | 0.74 | 100 |  | 12.51 | 100 |  | 15.47 | 100 |  | 104.6 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 26424 | 100 | (8) | 21 | 15
16 |  | 0.81 | 100 |  | 12.22 | 100 |  | 166.6 | 100 |  | 4.97 | 100 |  | 0.94 | 100 |  | 7.39 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 1.27 | 100 |  | 0.61 | 100 |  | 12.46 | 100 |  | 15.39 | 100 |  | 104.7 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 26340 | 100 | (8) | 24 | 16
17 |  | 0.98 | 100 |  | 17.76 | 100 |  | 151.5 | 100 |  | 5.18 | 100 |  | 1 | 100 |  | 7.31 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 1.58 | 100 |  | 0.65 | 100 |  | 12.46 | 100 |  | 15.2 | 100 |  | 104.5 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 26542 | 100 | (8) | 24 | 17
18 |  | 1.05 | 100 |  | 14.27 | 100 |  | 143.5 | 100 |  | 4.91 | 100 |  | 1.1 | 100 |  | 7.27 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 1.42 | 100 |  | 0.66 | 100 |  | 12.4 | 100 |  | 14.63 | 100 |  | 104.7 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 25478 | 100 | (8) | 10 | 18
19 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 19
20 |  | 1.01 | 100 |  | 15.36 | 100 |  | 145.8 | 100 |  | 5.61 | 100 |  | 1.01 | 100 |  | 7.44 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 1.53 | 100 |  | 0.7 | 100 |  | 12.32 | 100 |  | 15.13 | 100 |  | 102.9 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 27362 | 100 | (8) | 16 | 20
21 |  | 0.96 | 100 |  | 13.58 | 100 |  | 169.8 | 100 |  | 3.92 | 100 |  | 1.36 | 100 |  | 7.17 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 1.15 | 100 |  | 0.66 | 100 |  | 12.71 | 100 |  | 15.42 | 100 |  | 103 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 27819 | 100 | (8) | 24 | 21
22 |  | 0.81 | 100 |  | 18.87 | 100 |  | 167.5 | 100 |  | 4.83 | 100 |  | 0.94 | 100 |  | 7.14 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 1.26 | 100 |  | 0.72 | 100 |  | 12.73 | 100 |  | 15.52 | 100 |  | 103.5 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 27124 | 100 | (8) | 24 | 22
23 |  | 0.83 | 97.9 |  | 18.68 | 97.9 |  | 164.1 | 97.9 |  | 3.9 | 97.9 |  | 1.13 | 97.9 |  | 7.03 | 100 |  | 0.16 | 97.9 |  | 1.01 | 97.9 |  | 0.73 | 97.9 |  | 12.88 | 97.9 |  | 15.45 | 100 |  | 103.8 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 26560 | 100 | (8) | 24 | 23
24 |  | 0.65 | 97.1 |  | 15.03 | 97.1 |  | 166.8 | 97.1 |  | 3.88 | 97.1 |  | 1.08 | 97.1 |  | 6.8 | 100 |  | 0.21 | 97.1 |  | 0.91 | 97.1 |  | 0.69 | 97.1 |  | 13.06 | 97.1 |  | 16.27 | 100 |  | 102.9 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 27541 | 100 | (8) | 18 | 24
25 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 25
26 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 26
27 |  | 0.4 | 100 |  | 7.66 | 100 |  | 137.3 | 100 |  | 2.12 | 100 |  | 0.78 | 100 |  | 5.5 | 100 |  | 0.38 | 100 |  | 1.37 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 10.97 | 100 |  | 14.45 | 100 |  | 102.9 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 27167 | 100 | (8) | 16 | 27
28 |  | 0.73 | 100 |  | 15.15 | 100 |  | 153.2 | 100 |  | 4.23 | 100 |  | 0.77 | 100 |  | 6.36 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 1.72 | 100 |  | 0.64 | 100 |  | 13.22 | 100 |  | 16.09 | 100 |  | 102.8 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 27966 | 100 | (8) | 16 | 28
29 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 1 | 29
30 |  | 0.24 | 94.3 |  | 12.49 | 94.3 |  | 146.5 | 94.3 |  | 3.78 | 94.3 |  | 0.77 | 94.3 |  | 6.42 | 100 |  | 0.7 | 94.3 |  | 0.53 | 94.3 |  | 0.6 | 94.3 |  | 13.25 | 94.3 |  | 13.9 | 100 |  | 102.6 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 27320 | 100 | (8) | 18 | 30
31 | [44 empty] | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 10 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 1
Media Mese: |  | 0.81346 | 99.1077 |  | 13.6535 | 99.1077 |  | 156.9077 | 99.1077 |  | 4.4596 | 99.1077 |  | 0.88808 | 99.1077 |  | 7.2373 | 99.6 |  | 0.21731 | 99.1077 |  | 1.2015 | 99.0269 |  | 0.66538 | 99.1077 |  | 12.4281 | 99.1077 |  | 14.9842 | 99.6 |  | 103.6962 | 100 |  | 1016.5 | 100 |  | 26722.6538 | 99.6
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## andamento mensile linea 2
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Aprile 2006
Report Mensile Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.62 | 100 |  | 15.33 | 100 |  | 177.3 | 100 |  | 1.87 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 9.29 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 0.89 | 100 |  | 0.45 | 100 |  | 10.14 | 100 |  | 16.54 | 100 |  | 103.2 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 23428 | 100 | (8) | 24 | 01
02 |  | 0.6 | 100 |  | 13.94 | 100 |  | 157.2 | 100 |  | 1.68 | 100 |  | 0.45 | 100 |  | 8.82 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 0.98 | 100 |  | 0.45 | 100 |  | 10.32 | 100 |  | 16.36 | 100 |  | 103.6 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 22339 | 100 | (8) | 24 | 02
03 |  | 0.67 | 100 |  | 11.09 | 100 |  | 146.9 | 100 |  | 2.01 | 100 |  | 0.46 | 100 |  | 8.25 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 0.82 | 100 |  | 0.44 | 100 |  | 11.21 | 100 |  | 15.47 | 100 |  | 103 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 22422 | 100 | (8) | 24 | 03
04 |  | 0.64 | 100 |  | 13.12 | 100 |  | 157 | 100 |  | 1.81 | 100 |  | 0.23 | 100 |  | 9.18 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 0.85 | 100 |  | 0.38 | 100 |  | 10.28 | 100 |  | 16.43 | 100 |  | 102.7 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 23997 | 100 | (8) | 24 | 04
05 |  | 0.59 | 100 |  | 11.03 | 100 |  | 152 | 100 |  | 2.13 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 9.09 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 0.54 | 100 |  | 0.38 | 100 |  | 10.27 | 100 |  | 16.27 | 100 |  | 102.8 | 100 |  | 1001 | 100 |  | 23788 | 100 | (8) | 24 | 05
06 |  | 0.53 | 100 |  | 5.48 | 100 |  | 130.6 | 100 |  | 2.49 | 100 |  | 0.44 | 100 |  | 9.04 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.44 | 100 |  | 0.38 | 100 |  | 10.11 | 100 |  | 16.63 | 100 |  | 103 | 100 |  | 1000 | 100 |  | 23523 | 100 | (8) | 24 | 06
07 |  | 0.83 | 100 |  | 9.91 | 100 |  | 138 | 100 |  | 1.55 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 9.13 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 10.22 | 100 |  | 16.27 | 100 |  | 102.9 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 23599 | 100 | (8) | 24 | 07
08 |  | 0.6 | 100 |  | 9.05 | 100 |  | 145.4 | 100 |  | 1.12 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 9.02 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 0.51 | 100 |  | 0.39 | 100 |  | 10.49 | 100 |  | 16.16 | 100 |  | 104.5 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 22293 | 100 | (8) | 24 | 08
09 |  | 0.71 | 100 |  | 8.17 | 100 |  | 124.9 | 100 |  | 1.96 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 9.2 | 100 |  | 0.13 | 100 |  | 0.55 | 97.9 |  | 0.35 | 100 |  | 10.23 | 100 |  | 16.28 | 100 |  | 104.9 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 22099 | 100 | (8) | 24 | 09
10 |  | 0.51 | 97.9 |  | 13.73 | 97.9 |  | 154.9 | 97.9 |  | 2.1 | 97.9 |  | 0.27 | 97.9 |  | 8.92 | 97.9 |  | 0.14 | 97.9 |  | 0.65 | 95.8 |  | 0.39 | 97.9 |  | 10.38 | 97.9 |  | 16.17 | 97.9 |  | 104.2 | 100 |  | 1003 | 100 |  | 23106 | 97.9 | (8) | 24 | 10
11 |  | 0.49 | 95.7 |  | 10.16 | 95.7 |  | 146 | 95.7 |  | 1.91 | 95.7 |  | 0.37 | 95.7 |  | 8.63 | 97.9 |  | 0.18 | 95.7 |  | 0.44 | 78.7 |  | 0.37 | 93.6 |  | 10.51 | 95.7 |  | 15.66 | 97.9 |  | 103.1 | 100 |  | 1001 | 100 |  | 23155 | 97.9 | (8) | 23 | 11
12 |  | 0.61 | 97.9 |  | 10.79 | 97.9 |  | 149.6 | 97.9 |  | 1.01 | 97.9 |  | 0.3 | 97.9 |  | 8.85 | 97.9 |  | 0.27 | 97.9 |  | 1.15 | 95.8 |  | 0.38 | 97.9 |  | 10.52 | 97.9 |  | 16.29 | 97.9 |  | 103.6 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 23862 | 97.9 | (8) | 24 | 12
13 |  | 0.43 | 95.8 |  | 7.19 | 95.8 |  | 163.6 | 95.8 |  | 2.65 | 95.8 |  | 0.45 | 95.8 |  | 9.06 | 97.9 |  | 0.07 | 95.8 |  | 0.85 | 95.8 |  | 0.37 | 95.8 |  | 10.37 | 95.8 |  | 16.58 | 97.9 |  | 103.6 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 24068 | 97.9 | (8) | 24 | 13
14 |  | 0.48 | 97.9 |  | 9.86 | 97.9 |  | 150.1 | 97.9 |  | 2.35 | 97.9 |  | 0.32 | 97.9 |  | 9.22 | 97.9 |  | 0.1 | 97.9 |  | 0.77 | 97.9 |  | 0.37 | 97.9 |  | 10.29 | 97.9 |  | 16.71 | 97.9 |  | 103.9 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 23773 | 97.9 | (8) | 24 | 14
15 |  | 0.51 | 95.3 |  | 11.23 | 95.3 |  | 116.3 | 95.3 |  | 1.73 | 95.3 |  | 0.87 | 95.3 |  | 8.96 | 97.7 |  | 0.16 | 95.3 |  | 0.79 | 95.3 |  | 0.43 | 95.3 |  | 10.56 | 95.3 |  | 16.67 | 97.7 |  | 104.4 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 22943 | 97.7 | (8) | 21 | 15
16 |  | 0.42 | 95.8 |  | 6.93 | 95.8 |  | 108.2 | 95.8 |  | 2.1 | 95.8 |  | 0.26 | 95.8 |  | 9.11 | 95.8 |  | 0.1 | 95.8 |  | 0.72 | 95.8 |  | 0.44 | 95.8 |  | 10.42 | 95.8 |  | 16.85 | 95.8 |  | 103.9 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 23882 | 95.8 | (8) | 24 | 16
17 |  | 0.46 | 97.9 |  | 12.34 | 97.9 |  | 128.1 | 97.9 |  | 2.14 | 97.9 |  | 0.38 | 97.9 |  | 9.03 | 97.9 |  | 0.14 | 97.9 |  | 0.73 | 97.9 |  | 0.41 | 97.9 |  | 10.33 | 97.9 |  | 16.58 | 97.9 |  | 103.6 | 100 |  | 1006 | 100 |  | 24073 | 97.9 | (8) | 24 | 17
18 |  | 0.36 | 95.8 |  | 9.33 | 95.8 |  | 162.5 | 95.8 |  | 2.61 | 95.8 |  | 0.21 | 95.8 |  | 9 | 95.8 |  | 0.17 | 95.8 |  | 0.85 | 95.8 |  | 0.4 | 95.8 |  | 10.32 | 95.8 |  | 16.51 | 95.8 |  | 103.5 | 100 |  | 1002 | 100 |  | 23489 | 95.8 | (8) | 24 | 18
19 |  | 0.64 | 97.9 |  | 14.28 | 97.9 |  | 169.6 | 97.9 |  | 1.77 | 97.9 |  | 0.16 | 97.9 |  | 8.93 | 97.9 |  | 0.19 | 97.9 |  | 0.9 | 97.9 |  | 0.4 | 97.9 |  | 10.4 | 97.9 |  | 16.76 | 97.9 |  | 101.8 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 23875 | 97.9 | (8) | 24 | 19
20 |  | 0.62 | 97.9 |  | 12.27 | 97.9 |  | 152.5 | 97.9 |  | 1.51 | 97.9 |  | 0.33 | 97.9 |  | 8.83 | 97.9 |  | 0.18 | 97.9 |  | 0.88 | 97.9 |  | 0.4 | 97.9 |  | 10.3 | 97.9 |  | 16.77 | 97.9 |  | 102.6 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 24008 | 97.9 | (8) | 24 | 20
21 |  | 0.56 | 97.9 |  | 9.77 | 97.9 |  | 139.8 | 97.9 |  | 1.8 | 97.9 |  | 0.35 | 97.9 |  | 9 | 97.9 |  | 0.24 | 97.9 |  | 0.83 | 97.9 |  | 0.4 | 97.9 |  | 10.47 | 97.9 |  | 16.74 | 97.9 |  | 103 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 24014 | 97.9 | (8) | 24 | 21
22 |  | 0.7 | 97.9 |  | 10.65 | 97.9 |  | 142 | 97.9 |  | 1.18 | 97.9 |  | 0.31 | 97.9 |  | 9.11 | 97.9 |  | 0.25 | 97.9 |  | 0.97 | 97.9 |  | 0.4 | 97.9 |  | 10.4 | 97.9 |  | 16.71 | 97.9 |  | 103.5 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 23415 | 97.9 | (8) | 24 | 22
23 |  | 0.74 | 97.9 |  | 12.38 | 97.9 |  | 141.5 | 97.9 |  | 1.08 | 97.9 |  | 0.19 | 97.9 |  | 9.04 | 97.9 |  | 0.16 | 97.9 |  | 0.88 | 97.9 |  | 0.4 | 97.9 |  | 10.39 | 97.9 |  | 16.57 | 97.9 |  | 103.2 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 23816 | 97.9 | (8) | 24 | 23
24 |  | 0.73 | 97.9 |  | 11.88 | 97.9 |  | 147.2 | 97.9 |  | 1.55 | 97.9 |  | 0.39 | 97.9 |  | 8.92 | 97.9 |  | 0.23 | 97.9 |  | 0.85 | 97.9 |  | 0.5 | 97.9 |  | 10.59 | 97.9 |  | 16.55 | 97.9 |  | 103.2 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 23331 | 97.9 | (8) | 24 | 24
25 |  | 0.64 | 100 |  | 12.8 | 100 |  | 149.9 | 100 |  | 2.46 | 100 |  | 0.39 | 100 |  | 9 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 1.05 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 10.44 | 100 |  | 16.87 | 100 |  | 102.4 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 24038 | 100 | (8) | 24 | 25
26 |  | 0.6 | 95.8 |  | 16.12 | 95.8 |  | 163.4 | 95.8 |  | 2.31 | 95.8 |  | 0.43 | 95.8 |  | 8.86 | 95.8 |  | 0.15 | 95.8 |  | 1.05 | 95.8 |  | 0.41 | 95.8 |  | 10.53 | 95.8 |  | 16.67 | 95.8 |  | 102.1 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 23865 | 95.8 | (8) | 24 | 26
27 |  | 0.79 | 93.8 |  | 11.52 | 93.8 |  | 144.3 | 93.8 |  | 1.16 | 93.8 |  | 0.28 | 93.8 |  | 7.07 | 93.8 |  | 0.41 | 93.8 |  | 1.07 | 93.8 |  | 0.42 | 93.8 |  | 10.24 | 93.8 |  | 15.95 | 93.8 |  | 102.5 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 24105 | 93.8 | (8) | 24 | 27
28 |  | 0.54 | 93.8 |  | 15.53 | 93.8 |  | 161 | 93.8 |  | 0.41 | 93.8 |  | 0.49 | 93.8 |  | 7.34 | 95.8 |  | 0.24 | 93.8 |  | 1.04 | 91.7 |  | 0.4 | 93.8 |  | 10.69 | 93.8 |  | 16.21 | 95.8 |  | 102.4 | 100 |  | 1003 | 100 |  | 24163 | 95.8 | (8) | 24 | 28
29 |  | 0.63 | 97.9 |  | 14.94 | 97.9 |  | 179 | 97.9 |  | 0.25 | 97.9 |  | 0.58 | 97.9 |  | 8.64 | 100 |  | 0.04 | 97.9 |  | 0.93 | 93.8 |  | 0.25 | 97.9 |  | 10.65 | 97.9 |  | 16.3 | 100 |  | 101.7 | 100 |  | 999 | 100 |  | 24477 | 100 | (8) | 24 | 29
30 |  | 0.51 | 100 |  | 11.46 | 100 |  | 171.9 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 8.59 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.72 | 97.9 |  | 0.24 | 100 |  | 10.73 | 100 |  | 16.12 | 100 |  | 102.2 | 100 |  | 1001 | 100 |  | 24511 | 100 | (8) | 24 | 30
31 | [44 empty] | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 10 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 1
Media Mese: |  | 0.592 | 97.9567 |  | 11.4093 | 97.9567 |  | 149.0233 | 97.9567 |  | 1.693 | 97.9567 |  | 0.355 | 97.9567 |  | 8.8377 | 98.3167 |  | 0.174 | 97.9567 |  | 0.809 | 96.9033 |  | 0.39233 | 97.8867 |  | 10.4267 | 97.9567 |  | 16.4217 | 98.3167 |  | 103.1667 | 100 |  | 1007.5333 | 100 |  | 23581.9 | 98.3167
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## metalli pesanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Anno 2004
Metalli Pesanti
|  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo (21/01/04)(#) |  | CDR linea 1 | < 0.017 | < 0.009 | < 0.073
data controllo (22/01/04)(#) |  | CDR linea 2 | < 0.024 | < 0.028 | < 0.027
data controllo (21/04/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.026 | < 0.120 | < 0.1600
data controllo (22/04/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.040 | < 0.017 | < 0.0750
data controllo (10/08/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0103 | < 0.0119 | < 0.1060
data controllo (11/08/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0145 | < 0.0155 | < 0.1457
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2005 |  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo 20/01/05(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.0140 | < 0.2310
data controllo 21/01/05(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0134 | < 0.0190 | < 0.2340
data controllo 05/04/05(*) |  | CDR linea 1 | < 0.014 | < 0.150 | < 0.250
data controllo 06/04/05)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0110 | < 0.0150 | < 0.1145
data controllo 07/07/05 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.037 | < 0.06 | < 0.1070
data controllo 23/08/05 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.040 | < 0.140 | < 0.141
data controllo 19-24/10/05 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.1220 | < 0.2160
data controllo 19-24/10/05 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0185 | < 0.0430 | < 0.2720
data controllo 25/10/05 (**) |  | CDR linea 1 | (solo Cd e Tl) 0,0011 | 0.00175 | 0.0093
data controllo 08/11/05 (**) |  | CDR linea 2 | (solo Cd e Tl) 0,0014 | 0.00117 | 0.0057
data controllo 11/11/05 (**) |  | CDR linea 2 | (solo Hg) 0,00090 | N.D. | N.D.
data controllo 14/11/05 (**) |  | CDR linea 1 | (solo Hg) 0,00083 | N.D. | N.D.
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2006 |  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo 11/01/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0076 | < 0.0880 | < 0.1867
data controllo 10/01/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0050 | < 0.0240 | < 0.1560
data controllo 11/04/06(*) |  | CDR linea 2
data controllo 12/04/06(*) |  | CDR linea 1
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri

## microinquinanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti: |  | Policlorodibenzodiossine (PCDD), Policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in tossicità equivalente (TE)
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
Anno 2004
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.021
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.011
data controllo (21/01/04)(#) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0.00005
data controllo (22/01/04)(#) |  |  | CDR linea 1 | 0.004 |  | < 0.0001
data controllo 12/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.021 |  | 2e-05
data controllo 17/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.015 |  | < 0,00001
data controllo 21/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.006 |  | 0,0010
data controllo 22/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0,0005
data controllo 27/04/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0155
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 1 | 0.01071 |  | 5.4e-07
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0.00786 |  | 8.7e-07
data controllo 30/06/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0152
data controllo 07/07/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0089
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.0010
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012 |  | < 0.0008
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.003
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Anno 2005
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 20/01/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0025 |  | < 0.0008
data controllo 21/01/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0004 |  | < 0.0007
data controllo 16/02/05 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0077 |  | < 0.00005
data controllo 17/02/05 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0368 |  | < 0.00005
data controllo 05/04/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0162 |  | < 0.0005
data controllo 06/04/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0252 |  | < 0.0004
data controllo 29/04-05/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0047 |  | < 0.000059
data controllo 06/05-16/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0068 |  | < 0.000036
data controllo 26/05-01/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0072 |  | 5.5e-05
data controllo 01-15/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0069 |  | < 0.000729
data controllo 15-30/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0099 |  | < 0.000023
data controllo 30/06/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0153 |  | < 0.0008
data controllo 01/07/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0119 |  | < 0.0005
data controllo 01-15/07/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0047 |  | < 0.000025
data controllo 15/07-01/08/2005 (°°) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.00001
data controllo 01-16/08/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0054 |  | < 0.000026
data controllo 18/08-01/09/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0065 |  | <0.000026
data controllo 19-28/09/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0046 |  | < 0.00005
data controllo 28/09-18/10/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0071 |  | n.d.
data controllo 21/10/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0257 |  | < 0.00061
data controllo 24/10/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0267 |  | < 0.00051
data controllo 04-14/11/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0122
data controllo 18-28/11/05 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0037
data controllo 13/12/05-02/01.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0091 |  | < 0.00004
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti
Anno 2006
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 10/01/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0182 |  | < 0.0006
data controllo 11/01/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0045 |  | < 0.0007
data controllo 23/01/06-06/02/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0051 |  | < 0.000041
data controllo 22/02/06-06/03/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0061 |  | < 0,000003
data controllo 09/03/06- 28/03/06 (°) |  |  | CDR linea 1
data controllo 29/03/06-11/04/06 (°) |  |  | CDR linea 2
data controllo 11/04/06 (*) |  |  | CDR linea 1
data controllo 12/04/06 (*) |  |  | CDR linea 2
data controllo 14/04/06- (°) |  |  | CDR linea 1
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT