## andamento mensile linea 1
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Aprile 2008
Report Mensile Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.66 | 100 |  | 11.2 | 100 |  | 134.7 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 0.48 | 100 |  | 7.56 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.67 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 12.36 | 100 |  | 14.16 | 100 |  | 95.06 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 28882 | 100 | 48 | 24 | 01
02 |  | 0.77 | 100 |  | 10.5 | 100 |  | 140 | 100 |  | 0.84 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 7.83 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.78 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 12.07 | 100 |  | 14.53 | 100 |  | 94.96 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 28921 | 100 | 48 | 24 | 02
03 |  | 0.54 | 97.9 |  | 11.59 | 97.9 |  | 141.8 | 97.9 |  | 0.89 | 97.9 |  | 0.69 | 97.9 |  | 7.74 | 97.9 |  | 0.07 | 97.9 |  | 0.77 | 97.9 |  | 0.18 | 97.9 |  | 12.21 | 97.9 |  | 14.11 | 97.9 |  | 94.56 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 29355 | 97.9 | 48 | 24 | 03
04 |  | 0.7 | 100 |  | 16.49 | 100 |  | 150.2 | 100 |  | 0.61 | 100 |  | 0.71 | 100 |  | 7.25 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 0.8 | 100 |  | 0.27 | 100 |  | 12.53 | 100 |  | 13.7 | 100 |  | 97.9 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 29201 | 100 | 48 | 24 | 04
05 |  | 1 | 100 |  | 10.69 | 100 |  | 147 | 100 |  | 1.07 | 100 |  | 0.77 | 100 |  | 7.06 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.65 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 11.78 | 100 |  | 13.74 | 100 |  | 98.33 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 29482 | 100 |  | 24 | 05
06 |  | 0.94 | 100 |  | 16.15 | 100 |  | 150.5 | 100 |  | 1.45 | 100 |  | 1.53 | 100 |  | 6.95 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 0.94 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 12.16 | 100 |  | 13.83 | 100 |  | 96.96 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 29431 | 100 |  | 24 | 06
07 |  | 0.84 | 100 |  | 17.85 | 100 |  | 151.9 | 100 |  | 1.08 | 100 |  | 1.19 | 100 |  | 6.85 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 0.78 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 12.79 | 100 |  | 13.5 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 29507 | 100 |  | 24 | 07
08 |  | 0.63 | 100 |  | 9.68 | 100 |  | 147.7 | 100 |  | 1.69 | 100 |  | 1.9 | 100 |  | 7.25 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.91 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 12.38 | 100 |  | 13.77 | 100 |  | 97.38 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 28647 | 100 |  | 24 | 08
09 |  | 0.67 | 100 |  | 12.36 | 100 |  | 152.3 | 100 |  | 1.25 | 100 |  | 1.65 | 100 |  | 7.04 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.71 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 12.41 | 100 |  | 13.6 | 100 |  | 97.02 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 28883 | 100 |  | 22 | 09
10 |  | 1 | 100 |  | 11.35 | 100 |  | 145.9 | 100 |  | 0.95 | 100 |  | 1.51 | 100 |  | 6.94 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 0.87 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 12.51 | 100 |  | 13.68 | 100 |  | 94.82 | 100 |  | 1006 | 100 |  | 28359 | 100 |  | 23 | 10
11 |  | 0.83 | 100 |  | 17.16 | 100 |  | 149.3 | 100 |  | 0.93 | 100 |  | 1.66 | 100 |  | 6.94 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.23 | 95.8 |  | 0.47 | 100 |  | 12.6 | 100 |  | 14.02 | 100 |  | 95.15 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 28430 | 100 |  | 24 | 11
12 |  | 0.67 | 100 |  | 17 | 100 |  | 143.5 | 100 |  | 0.82 | 100 |  | 0.7 | 100 |  | 7.05 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.28 | 100 |  | 0.27 | 100 |  | 12.39 | 100 |  | 13.93 | 100 |  | 94.79 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 29303 | 100 |  | 24 | 12
13 |  | 0.68 | 100 |  | 18.58 | 100 |  | 161.4 | 100 |  | 0.73 | 100 |  | 1.03 | 100 |  | 6.47 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 1.32 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 12.64 | 100 |  | 13.8 | 100 |  | 97.56 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 26712 | 100 |  | 24 | 13
14 |  | 0.97 | 97.1 |  | 16.75 | 97.1 |  | 117.9 | 97.1 |  | 0.62 | 97.1 |  | 1.25 | 97.1 |  | 6.58 | 97.1 |  | 0.09 | 97.1 |  | 1.68 | 97.1 |  | 0.24 | 94.1 |  | 13.04 | 97.1 |  | 12.82 | 97.1 |  | 97.85 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 25988 | 97.1 |  | 17 | 14
15 |  | 1.09 | 100 |  | 18.61 | 100 |  | 133.3 | 100 |  | 0.96 | 100 |  | 1.12 | 100 |  | 6.81 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.93 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 13.11 | 100 |  | 13.22 | 100 |  | 100.4 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 28882 | 100 |  | 24 | 15
16 |  | 1.1 | 100 |  | 24.79 | 100 |  | 154.5 | 100 |  | 0.98 | 97.9 |  | 1.64 | 100 |  | 7.09 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.87 | 97.9 |  | 0.22 | 100 |  | 12.88 | 100 |  | 13.83 | 100 |  | 98.59 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 29946 | 100 |  | 24 | 16
17 |  | 0.48 | 100 |  | 18.76 | 100 |  | 142.2 | 100 |  | 2.79 | 100 |  | 0.75 | 100 |  | 6.72 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.3 | 100 |  | 0.61 | 100 |  | 12.78 | 100 |  | 14.43 | 100 |  | 101.9 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 26565 | 100 |  | 24 | 17
18 |  | 0.85 | 97.9 |  | 36.04 | 97.9 |  | 124.8 | 97.9 |  | 1.36 | 97.9 |  | 1.1 | 97.9 |  | 6.72 | 97.9 |  | 0.07 | 97.9 |  | 0.61 | 97.9 | (4) | 0.22 | 85.4 |  | 13.02 | 97.9 |  | 13.21 | 97.9 |  | 95.28 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 27179 | 97.9 |  | 24 | 18
19 |  | 0.56 | 97.9 |  | 30.76 | 97.9 |  | 140.7 | 97.9 |  | 0.9 | 97.9 |  | 1.35 | 97.9 |  | 6.93 | 97.9 |  | 0.07 | 97.9 |  | 0.45 | 97.9 |  | 0.23 | 97.9 |  | 12.88 | 97.9 |  | 13.91 | 97.9 |  | 95.19 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 29656 | 97.9 |  | 24 | 19
20 |  | 0.74 | 100 |  | 28.77 | 97.9 |  | 138.7 | 100 |  | 0.77 | 100 |  | 1.28 | 100 |  | 6.93 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.39 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 12.87 | 100 |  | 13.73 | 100 |  | 95.18 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 29703 | 100 |  | 24 | 20
21 |  | 0.5 | 97.9 |  | 23.3 | 97.9 |  | 148.7 | 97.9 |  | 0.48 | 97.9 |  | 1.16 | 97.9 |  | 6.93 | 97.9 |  | 0.07 | 97.9 |  | 0.27 | 97.9 |  | 0.19 | 97.9 |  | 12.67 | 97.9 |  | 13.55 | 97.9 |  | 94.94 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 29778 | 97.9 |  | 23 | 21
22 |  | 0.65 | 100 |  | 30.26 | 100 |  | 152.5 | 100 |  | 0.78 | 100 |  | 0.86 | 100 |  | 6.99 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 12.76 | 100 |  | 13.81 | 100 |  | 95.32 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 29171 | 100 |  | 24 | 22
23 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  |  | 3 | 23
24 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  |  | 0 | 24
25 |  | 0.87 | 100 |  | 42.88 | 100 |  | 141.5 | 100 |  | 1.55 | 100 |  | 1.19 | 100 |  | 6.19 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 0.62 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 13.84 | 100 |  | 12.94 | 100 |  | 93.13 | 100 |  | 1026 | 100 |  | 31632 | 100 |  | 15 | 25
26 |  | 0.75 | 100 |  | 34.95 | 100 |  | 150.6 | 100 |  | 0.99 | 100 |  | 0.72 | 100 |  | 6.43 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 0.42 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 13.67 | 100 |  | 13.05 | 100 |  | 93.63 | 100 |  | 1026 | 100 |  | 32263 | 100 |  | 24 | 26
27 |  | 1.08 | 100 |  | 31.18 | 100 |  | 155.7 | 100 |  | 0.99 | 100 |  | 0.91 | 100 |  | 6.29 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 0.42 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 13.8 | 100 |  | 12.7 | 100 |  | 93.46 | 100 |  | 1026 | 100 |  | 32239 | 100 |  | 24 | 27
28 |  | 1.18 | 100 |  | 30.64 | 100 |  | 151.9 | 100 |  | 0.99 | 100 |  | 0.68 | 100 |  | 6.39 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 0.45 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 13.56 | 100 |  | 12.71 | 100 |  | 93.93 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 31208 | 100 |  | 24 | 28
29 |  | 0.68 | 100 |  | 26.62 | 100 |  | 160.2 | 100 |  | 0.58 | 100 |  | 0.73 | 100 |  | 6.45 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 13.48 | 100 |  | 12.95 | 100 |  | 94.14 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 30990 | 100 |  | 24 | 29
30 |  | 0.95 | 100 |  | 32.07 | 100 |  | 157.7 | 100 |  | 1.02 | 100 |  | 0.98 | 100 |  | 6.5 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 13.42 | 100 |  | 13.02 | 100 |  | 93.57 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 30656 | 100 |  | 24 | 30
31 | [44 empty] | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.79929 | 99.5964 |  | 21.6779 | 99.5214 |  | 145.9679 | 99.5964 |  | 1.0093 | 99.5214 |  | 1.075 | 99.5964 |  | 6.8886 | 99.5964 |  | 0.082143 | 99.5964 |  | 0.82607 | 99.3714 |  | 0.24071 | 99.0429 |  | 12.8075 | 99.5964 |  | 13.5804 | 99.5964 |  | 96.075 | 100 |  | 1013.7143 | 100 |  | 29320.3214 | 99.5964
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## andamento mensile linea 2
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Aprile 2008
Report Mensile Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | N.° | Giorno
01 |  | 0.01 | 100 |  | 10 | 100 |  | 160 | 100 |  | 0.83 | 100 |  | 0.95 | 100 |  | 6.93 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 13.19 | 100 |  | 12.99 | 100 |  | 94.35 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 33518 | 100 | 24 | 01
02 |  | 0.02 | 100 |  | 12.22 | 100 |  | 163.4 | 100 |  | 2.55 | 100 |  | 1.22 | 100 |  | 7.05 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.71 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 13.2 | 100 |  | 13.38 | 100 |  | 97.1 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 33366 | 100 | 23 | 02
03 |  | 0.03 | 95.8 |  | 10.88 | 95.8 |  | 159.2 | 95.8 |  | 2.1 | 95.8 |  | 0.84 | 95.8 |  | 7.17 | 95.8 |  | 0.07 | 95.8 |  | 0.58 | 95.8 |  | 0.19 | 95.8 |  | 13 | 95.8 |  | 13.13 | 95.8 |  | 93.77 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 33460 | 95.8 | 24 | 03
04 |  | 0.15 | 97.9 |  | 16.02 | 97.9 |  | 151.9 | 97.9 |  | 1.51 | 97.9 |  | 1.15 | 97.9 |  | 6.7 | 97.9 |  | 0.12 | 97.9 |  | 0.63 | 97.9 |  | 0.26 | 97.9 |  | 13.42 | 97.9 |  | 12.47 | 97.9 |  | 97.35 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 33718 | 97.9 | 24 | 04
05 |  | 0.05 | 100 |  | 13.62 | 100 |  | 146.7 | 100 |  | 1.59 | 100 |  | 1.94 | 100 |  | 6.62 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.44 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 11.93 | 100 |  | 12.56 | 100 |  | 97.92 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 33681 | 100 | 24 | 05
06 |  | 0.03 | 100 |  | 16.47 | 100 |  | 167.9 | 100 |  | 2.89 | 100 |  | 2.08 | 100 |  | 6.66 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.67 | 100 |  | 0.11 | 100 |  | 12.94 | 100 |  | 12.69 | 100 |  | 96.58 | 100 |  | 997.9 | 100 |  | 33633 | 100 | 24 | 06
07 |  | 0.03 | 100 |  | 15.08 | 100 |  | 166.8 | 100 |  | 2.88 | 100 |  | 1.53 | 100 |  | 6.31 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 0.78 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 13.61 | 100 |  | 12.5 | 100 |  | 98.88 | 100 |  | 998.3 | 100 |  | 33706 | 100 | 24 | 07
08 |  | 0.04 | 97.9 |  | 12.54 | 97.9 |  | 156.2 | 97.9 |  | 3.26 | 97.9 |  | 1.84 | 97.9 |  | 6.61 | 97.9 |  | 0.07 | 97.9 |  | 0.53 | 97.9 |  | 0.12 | 97.9 |  | 13.33 | 97.9 |  | 12.84 | 97.9 |  | 97.2 | 100 |  | 999 | 100 |  | 33573 | 97.9 | 24 | 08
09 |  | 0.01 | 95.8 |  | 11.61 | 95.8 |  | 166.1 | 95.8 |  | 3.33 | 95.8 |  | 1.44 | 95.8 |  | 6.86 | 95.8 |  | 0.06 | 95.8 |  | 0.64 | 95.8 |  | 0.1 | 95.8 |  | 13.23 | 95.8 |  | 13.16 | 95.8 |  | 97.01 | 100 |  | 999 | 100 |  | 33451 | 95.8 | 24 | 09
10 |  | 0.05 | 97.8 |  | 12.38 | 97.8 |  | 162.2 | 97.8 |  | 2.48 | 97.8 |  | 1.77 | 97.8 |  | 6.72 | 97.8 |  | 0.08 | 97.8 |  | 0.74 | 97.8 |  | 0.12 | 97.8 |  | 13.09 | 97.8 |  | 13.36 | 97.8 |  | 95.15 | 100 |  | 997.6 | 100 |  | 33341 | 97.8 | 23 | 10
11 |  | 0.13 | 97.5 |  | 16.83 | 97.5 |  | 161.3 | 97.5 |  | 3.35 | 95 |  | 1.78 | 97.5 |  | 6.2 | 97.5 |  | 0.11 | 97.5 |  | 0.8 | 90 |  | 0.28 | 97.5 |  | 13.2 | 97.5 |  | 12.94 | 97.5 |  | 95.39 | 100 |  | 999 | 100 |  | 32771 | 95 | 20 | 11
12 |  | 0.1 | 100 |  | 15.84 | 100 |  | 158.1 | 100 |  | 3.53 | 100 |  | 1.64 | 100 |  | 6.26 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 0.64 | 97.9 |  | 0.31 | 100 |  | 13.41 | 100 |  | 13.16 | 100 |  | 94.65 | 100 |  | 1004 | 100 |  | 33449 | 100 | 24 | 12
13 |  | 0.19 | 100 |  | 19.31 | 100 |  | 161.6 | 100 |  | 2.59 | 100 |  | 1.44 | 100 |  | 5.93 | 100 |  | 0.13 | 100 |  | 0.66 | 97.9 |  | 0.21 | 100 |  | 13.27 | 100 |  | 13.31 | 100 |  | 97.57 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 33261 | 100 | 24 | 13
14 |  | 0.03 | 95.7 |  | 9.38 | 95.7 |  | 158.9 | 95.7 |  | 2.91 | 95.7 |  | 1.35 | 95.7 |  | 6.53 | 95.7 |  | 0.07 | 95.7 |  | 1.5 | 95.7 |  | 0.33 | 95.7 |  | 13.46 | 95.7 |  | 12.73 | 95.7 |  | 96.1 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 33199 | 95.7 | 23 | 14
15 |  | 0.01 | 95.8 |  | 17.51 | 95.8 |  | 172.2 | 95.8 |  | 2.45 | 95.8 |  | 1.3 | 95.8 |  | 6.43 | 95.8 |  | 0.07 | 95.8 |  | 2.37 | 93.8 |  | 0.29 | 95.8 |  | 13.77 | 95.8 |  | 12.63 | 95.8 |  | 99.8 | 100 |  | 1006 | 100 |  | 32216 | 93.8 | 24 | 15
16 |  | 0.02 | 95.8 |  | 20.15 | 95.8 |  | 170.6 | 95.8 |  | 2.15 | 95.8 |  | 1.16 | 95.8 |  | 6.59 | 95.8 |  | 0.06 | 95.8 |  | 1.14 | 95.8 |  | 0.19 | 95.8 |  | 13.63 | 95.8 |  | 12.87 | 95.8 |  | 98.54 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 30078 | 95.8 | 24 | 16
17 |  | 0.55 | 95.8 |  | 16.11 | 95.8 |  | 131.1 | 95.8 |  | 1.09 | 95.8 |  | 0.36 | 95.8 |  | 7.7 | 95.8 |  | 0.05 | 95.8 |  | 1.36 | 95.8 |  | 0.21 | 95.8 |  | 12.1 | 95.8 |  | 14.96 | 95.8 |  | 100.3 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 27681 | 95.8 | 24 | 17
18 |  | 0.01 | 95.8 |  | 30.56 | 95.8 |  | 160.7 | 95.8 |  | 3.45 | 95.8 |  | 1.29 | 95.8 |  | 6.31 | 95.8 |  | 0.06 | 95.8 |  | 2.82 | 95.8 |  | 0.2 | 93.8 |  | 13.69 | 95.8 |  | 12.54 | 95.8 |  | 94.68 | 100 |  | 996.1 | 100 |  | 28438 | 95.8 | 24 | 18
19 |  | 0.01 | 95.8 |  | 27.8 | 95.8 |  | 172 | 95.8 |  | 3.88 | 95.8 |  | 1.79 | 95.8 |  | 6.24 | 95.8 |  | 0.07 | 95.8 |  | 2.48 | 91.7 |  | 0.19 | 95.8 |  | 13.91 | 95.8 |  | 12.94 | 95.8 |  | 94.22 | 100 |  | 999 | 100 |  | 31250 | 93.8 | 24 | 19
20 |  | 0.01 | 96.2 |  | 27.24 | 96.2 |  | 175.4 | 96.2 |  | 3.39 | 96.2 |  | 1.93 | 96.2 |  | 6.09 | 96.2 |  | 0.07 | 96.2 |  | 2.68 | 96.2 |  | 0.2 | 96.2 |  | 14.15 | 96.2 |  | 12.82 | 96.2 |  | 94.24 | 100 |  | 1002 | 100 |  | 30728 | 96.2 | 13 | 20
21 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 21
22 |  | 0.01 | 95 |  | 23.49 | 95 |  | 144 | 95 |  | 3.5 | 95 |  | 1.65 | 95 |  | 6.12 | 95 |  | 0.07 | 95 |  | 2.16 | 95 |  | 0.2 | 95 |  | 14.08 | 95 |  | 12.75 | 95 |  | 94.23 | 100 |  | 999 | 100 | (4) | 29413 | 85 | 20 | 22
23 |  | 0.01 | 95.8 |  | 25.05 | 95.8 |  | 132.2 | 95.8 |  | 2.91 | 95.8 |  | 1.3 | 95.8 |  | 6.52 | 95.8 |  | 0.07 | 95.8 |  | 2.37 | 95.8 |  | 0.21 | 95.8 |  | 13.8 | 95.8 |  | 13.13 | 95.8 |  | 94.1 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 28517 | 95.8 | 24 | 23
24 |  | 0.01 | 97.9 |  | 22.19 | 95.8 |  | 132.9 | 97.9 |  | 2.21 | 97.9 |  | 0.97 | 97.9 |  | 6.65 | 97.9 |  | 0.07 | 97.9 |  | 2.02 | 95.8 |  | 0.19 | 97.9 |  | 13.66 | 97.9 |  | 13.3 | 97.9 |  | 95.18 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 28895 | 97.9 | 24 | 24
25 |  | 0.01 | 95.8 |  | 25.72 | 95.8 |  | 129.1 | 95.8 |  | 2.73 | 95.8 |  | 0.93 | 95.8 |  | 6.45 | 95.8 |  | 0.07 | 95.8 |  | 2.27 | 95.8 |  | 0.19 | 95.8 |  | 13.81 | 95.8 |  | 13.05 | 95.8 |  | 94.42 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 28692 | 95.8 | 24 | 25
26 |  | 0.01 | 95.7 |  | 24.07 | 95.7 |  | 139.1 | 95.7 |  | 2.37 | 95.7 |  | 0.86 | 95.7 |  | 6.33 | 95.7 |  | 0.07 | 95.7 |  | 1.91 | 95.7 |  | 0.19 | 95.7 |  | 13.93 | 95.7 |  | 12.75 | 95.7 |  | 94.46 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 29216 | 95.7 | 23 | 26
27 |  | 0.01 | 95.8 |  | 26.72 | 95.8 |  | 131.9 | 95.8 |  | 2.56 | 95.8 |  | 1.53 | 95.8 |  | 6.19 | 95.8 |  | 0.07 | 95.8 |  | 2.27 | 95.8 |  | 0.2 | 95.8 |  | 14.14 | 95.8 |  | 12.24 | 95.8 |  | 94.51 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 28488 | 95.8 | 24 | 27
28 |  | 0.01 | 95.8 |  | 22.11 | 95.8 |  | 137.3 | 95.8 |  | 2.58 | 95.8 |  | 1.33 | 95.8 |  | 6.16 | 95.8 |  | 0.07 | 95.8 |  | 2.1 | 95.8 |  | 0.2 | 95.8 |  | 14.06 | 95.8 |  | 12.28 | 95.8 |  | 94.2 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 29314 | 95.8 | 24 | 28
29 |  | 0.01 | 95.8 |  | 27.93 | 95.8 |  | 139.4 | 95.8 |  | 2.86 | 95.8 |  | 1.33 | 95.8 |  | 6.26 | 95.8 |  | 0.07 | 95.8 |  | 2.38 | 95.8 |  | 0.19 | 95.8 |  | 13.88 | 95.8 |  | 12.45 | 95.8 |  | 94.59 | 100 |  | 1003 | 100 |  | 28523 | 95.8 | 24 | 29
30 |  | 0.01 | 95.2 |  | 27.35 | 95.2 |  | 136.2 | 95.2 |  | 3.08 | 95.2 |  | 1.43 | 95.2 |  | 6.14 | 95.2 |  | 0.07 | 95.2 |  | 2.31 | 95.2 |  | 0.2 | 95.2 |  | 14.07 | 95.2 |  | 12.46 | 95.2 |  | 94.2 | 100 |  | 1003 | 100 |  | 28726 | 95.2 | 21 | 30
31 | [43 empty] | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.054138 | 97.1172 |  | 19.1786 | 96.9393 |  | 153.2552 | 97.1172 |  | 2.6555 | 97.031 |  | 1.3838 | 97.1172 |  | 6.5079 | 97.1172 |  | 0.075172 | 97.1172 |  | 1.4666 | 96.431 |  | 0.19448 | 97.0483 |  | 13.4814 | 97.1172 |  | 12.91 | 97.1172 |  | 95.8859 | 100 |  | 1006.2034 | 100 |  | 31320.7586 | 96.5483
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## metalli pesanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Anno 2004
Metalli Pesanti
|  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo (21/01/04)(#) |  | CDR linea 1 | < 0.017 | < 0.009 | < 0.073
data controllo (22/01/04)(#) |  | CDR linea 2 | < 0.024 | < 0.028 | < 0.027
data controllo (21/04/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.026 | < 0.120 | < 0.1600
data controllo (22/04/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.040 | < 0.017 | < 0.0750
data controllo (10/08/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0103 | < 0.0119 | < 0.1060
data controllo (11/08/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0145 | < 0.0155 | < 0.1457
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2005 |  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo 20/01/05(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.0140 | < 0.2310
data controllo 21/01/05(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0134 | < 0.0190 | < 0.2340
data controllo 05/04/05(*) |  | CDR linea 1 | < 0.014 | < 0.150 | < 0.250
data controllo 06/04/05)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0110 | < 0.0150 | < 0.1145
data controllo 07/07/05 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.037 | < 0.06 | < 0.1070
data controllo 23/08/05 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.040 | < 0.140 | < 0.141
data controllo 19-24/10/05 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.1220 | < 0.2160
data controllo 19-24/10/05 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0185 | < 0.0430 | < 0.2720
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Sb+As+ Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 0.5
Tipo di combustibile
data controllo 25/10/05 (**) |  | CDR linea 1 | 0.00035684 | n.d. | 0.009197
data controllo 08/11/05 (**) |  | CDR linea 2 | < 0.0001112 | n.d. | 0.00493
data controllo 11/11/05 (**) |  | CDR linea 2 | n.d. | < 0.000830 | n.d.
data controllo 14/11/05 (**) |  | CDR linea 1 | n.d. | 0.000904 | n.d.
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
<
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2006 |  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo 11/01/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0076 | < 0.0880 | < 0.1867
data controllo 10/01/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0050 | < 0.0240 | < 0.1560
data controllo 11/04/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0,0086 | 0.0101 | 0.029
data controllo 12/04/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0,0084 | 0.088 | 0.0679
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Sb+As+ Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 0.5
Tipo di combustibile
data controllo 09/05/06(**) |  | CDR linea 2 | < 0,000000001 | 1.214e-05 | 0.01438
data controllo 10/05/06(**) |  | CDR linea 1 | 3.5e-06 | 6.32e-05 | 0.0010531
data controllo 08/08/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0090 | < 0.0015 | 0.0599
data controllo 09/08/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0069 | < 0.0019 | 0.0026
data controllo 11/12/06(*) |  | CDR linea 1 | 0.0023 | < 0.0012 | 0.0264
data controllo 12/12/06(*) |  | CDR linea 2 | 0.0046 | < 0.0022 | 0.0123
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2007
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Sb+As+ Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 0.5
Tipo di combustibile
data controllo 09/02/07 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0088 | < 0.0019 | 0.0629
data controllo 07/02/07 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0063 | 0.002 | 0.1348
data controllo 11-15/05/07 (**) |  | CDR linea 1 | 0.0151 | 0.0149 | 0.0037
data controllo 11-15/05/07 (**) |  | CDR linea 2 | 0.0026 | 0.0024 | 0.007
data controllo 30/05/07 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0053 | 0.0044 | 0.038
data controllo 31/05/07 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0072 | 0.0086 | 0.0224
data controllo 10/09/07 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0063 | 0.01 | 0.0126
data controllo 11/09/07 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0047 | 0.0131 | 0.0094
data controllo 18/12/07 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0004 | 0.0064 | 0.0826
data controllo 19/12/07 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0002 | 0.0012 | 0.0283
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2008
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Sb+As+ Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 0.5
Tipo di combustibile
data controllo 12/02/07 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0075 | 0.002 | 0.0086
data controllo 13/02/07 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0074 | < 0.0007 | 0.0287
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri

## microinquinanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti: |  | Policlorodibenzodiossine (PCDD), Policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in tossicità equivalente (TE)
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
Anno 2004
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.021 |  | n.d.
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.011 |  | n.d.
data controllo (21/01/04)(#) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0.00005
data controllo (22/01/04)(#) |  |  | CDR linea 1 | 0.004 |  | < 0.0001
data controllo 12/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.021 |  | 2e-05
data controllo 17/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.015 |  | < 0,00001
data controllo 21/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.006 |  | 0,0010
data controllo 22/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0,0005
data controllo 27/04/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0155 |  | n.d.
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 1 | 0.01071 |  | 5.4e-07
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0.00786 |  | 8.7e-07
data controllo 30/06/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0152 |  | n.d.
data controllo 07/07/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0089 |  | n.d.
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.0010
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012 |  | < 0.0008
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.003 |  | n.d.
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012 |  | n.d.
n.d. non determinati
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Anno 2005
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 20/01/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0025 |  | < 0.0008
data controllo 21/01/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0004 |  | < 0.0007
data controllo 16/02/05 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0077 |  | < 0.00005
data controllo 17/02/05 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0368 |  | < 0.00005
data controllo 05/04/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0162 |  | < 0.0005
data controllo 06/04/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0252 |  | < 0.0004
data controllo 29/04-05/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0047 |  | < 0.000059
data controllo 06/05-16/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0068 |  | < 0.000036
data controllo 26/05-01/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0072 |  | 5.5e-05
data controllo 01-15/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0069 |  | < 0.000729
data controllo 15-30/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0099 |  | < 0.000023
data controllo 30/06/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0153 |  | < 0.0008
data controllo 01/07/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0119 |  | < 0.0005
data controllo 01-15/07/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0047 |  | < 0.000025
data controllo 15/07-01/08/2005 (°°) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.00001
data controllo 01-16/08/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0054 |  | < 0.000026
data controllo 18/08-01/09/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0065 |  | <0.000026
data controllo 19-28/09/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0046 |  | < 0.00005
data controllo 28/09-18/10/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0071 |  | n.d.
data controllo 21/10/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0257 |  | < 0.00061
data controllo 24/10/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0267 |  | < 0.00051
data controllo 04-14/11/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0122 |  | n.d.
data controllo 18-28/11/05 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0037 |  | n.d.
data controllo 13/12/05-02/01.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0091 |  | < 0.00004
n.d | non determinato
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti
Anno 2006
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 10/01/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0182 |  | < 0.0006
data controllo 11/01/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0045 |  | < 0.0007
data controllo 23/01/06-06/02/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0051 |  | < 0.000041
data controllo 22/02/06-06/03/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0061 |  | < 0,000003
data controllo 09/03/06- 28/03/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0035 |  | < 0,000011
data controllo 29/03/06-11/04/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0041 |  | < 0,000015
data controllo 11/04/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0228 |  | < 0,000956
data controllo 12/04/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0388 |  | < 0,000778
data controllo 14/04/06- 05/05/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0089 |  | < 0,000003
data controllo 05/05/06-08/05/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0045 |  | < 0,000008
data controllo 09/05/06 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0114 |  | < 0,00005
data controllo 10/05/06 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0589 |  | < 0,00005
data controllo 12/05/06- 06.06.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0069 |  | < 0,000006
data controllo 04/07/06- 06.07.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0187 |  | < 0,000009
data controllo 11/07/06- 29.07.06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0095 |  | < 0.000003
data controllo 08/08/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0181 |  | < 0.000795
data controllo 11/08/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0406 |  | < 0.000716
data controllo 11/08/06- 16.08.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0083 |  | < 0.000005
data controllo 16/08/06- 17.08.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0094 |  | < 0.000026
data controllo 17/08/06- 13.09.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0083 |  | < 0.000045
data controllo 18.09.06 - 12.10.06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0181 |  | < 0.0000015
data controllo 13.10.06 - 27.10.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0082 |  | < 0.0000008
data controllo 27.10.06 - 10.11.06 (°°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0145
data controllo 05.12.06 ore 10-18 (°°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0023
data controllo 05/12/06 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0186 |  | < 0.00005
data controllo 11/12/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0208 |  | < 0.000948
data controllo 15.12.06 - 11.01.07 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0071 |  | < 0.0006
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
(°°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con analisi effettuata da ARPAT
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti
Anno 2007
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 11.01.07 - 02.02.07 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0792 |  | 9e-07
data controllo 02.02.07 - 26.02.07 (°°) |  |  | CDR linea 2 | 0.023 |  | ----
data controllo 06/02/07 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0021 |  | < 0.001261
data controllo 07/02/07 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0128 |  | < 0.000981
data controllo 27.02.07 - 23.03.07 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0026 |  | < 0.0000008
data controllo 24.03.07 -16.04.07 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.006 |  | < 0.0000356
data controllo 16.04.07 - 07.05.07 (°°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0202 |  | -----
data controllo 07.05.07 - 30.05.07 (°°) |  |  | CDR linea 2 | 0.019 |  | ----
data controllo 11-15/05/07 (**) |  |  | CDR linea 1 | Controllo effettuato su macroinquinanti e metalli
data controllo 11-15/05/07 (**) |  |  | CDR linea 2 | Controllo effettuato su macroinquinanti e metalli
data controllo 30/05/07 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0049 |  | < 0.0008111
data controllo 31/05/07 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0006 |  | 0.000349
data controllo 01.06.07- 02.07.07 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.01299 |  | -----
data controllo 05.07.07-27.07.07 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.00439 |  | -----
data controllo 27.07.07- 21.08.07 (°°) |  |  | CDR linea 1 | 0.037 |  | -----
data controllo 23.08.07-11.09.07 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0352 |  | < 0.0000225
data controllo 10/09/07 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0035 |  | < 0.0007654
data controllo 11/09/07 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.004 |  | < 0.0006612
data controllo 13.09.07-02.10.07 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0104 |  | < 0.0000234
data controllo 02.10.07- 26.10.07 (°°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0073 |  | < 0.00001
data controllo 26.10.07-19.11.07 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.02869 |  | -----
data controllo 20.11.07 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0,0210 (incert. 0,0098)
data controllo 20.11.07 (°°) |  |  | CDR linea 1 | 0,0147 (incert. 0,0068)
data controllo 22.11.07 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0,0150 (incert. 0,0070)
data controllo 22.11.07 (°°) |  |  | CDR linea 2 | 0,0071 (incert. 0,0033)
data controllo 23.11.07- 17.12.07 (°°) |  |  | CDR linea 2 | 0,0070 (incert. 0,0033)
data controllo 18/12/07 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0012 |  | 7.6e-06
data controllo 19/12/07 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0061 |  | 6.4e-06
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
(°°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con analisi effettuata da ARPAT
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti
Anno 2008
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 31.01.08 - 21.01.08 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.006 |  | < 0.0000231
data controllo 22.01.08 - 15.02.08 (°°) |  |  | CDR linea 2
data controllo 12/02/08 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0232 |  | < 0.0010185
data controllo 12/02/08 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0158 |  | < 0.0007771
data controllo 20.02.08 - 11.03.08 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0646 |  | < 0.0000175
data controllo 14.03.08 - 03.04.08(°°) |  |  | CDR linea 2 | 0.042
data controllo 04/04/08 (*) |  |  | CDR linea 2 |  | 0.0307
data controllo 04/04/08 (**) |  |  | CDR linea 2 |  | 0.031
data controllo 05.04.08 - 07.04.08 (°) |  |  | CDR linea 2 |  | 0.0222
data controllo 07/04/08 (*) |  |  | CDR linea 1 |  | 0.0306
data controllo 07/04/08 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.019
data controllo 07.04.08 - 15.04.08 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.018
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
(°°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con analisi effettuata da ARPAT