## andamento mensile linea 1
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Maggio 2006
Report Mensile Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.4 | 100 |  | 10.72 | 100 |  | 147.3 | 100 |  | 2.88 | 100 |  | 0.9 | 100 |  | 6.43 | 100 |  | 0.66 | 100 |  | 0.38 | 100 |  | 0.59 | 100 |  | 13.33 | 100 |  | 14.81 | 100 |  | 102.4 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 28472 | 100 | (8) | 24 | 01
02 |  | 0.26 | 100 |  | 14.87 | 100 |  | 145.9 | 100 |  | 3.69 | 100 |  | 1.06 | 100 |  | 6.14 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 1.14 | 100 |  | 0.61 | 100 |  | 13.37 | 100 |  | 14.94 | 100 |  | 102.7 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 27985 | 100 | (8) | 24 | 02
03 |  | 0.37 | 100 |  | 16.37 | 100 |  | 151.2 | 100 |  | 2.89 | 100 |  | 0.97 | 100 |  | 6.85 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.59 | 100 |  | 0.61 | 100 |  | 12.91 | 100 |  | 15.97 | 100 |  | 104.5 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 26550 | 100 | (8) | 24 | 03
04 |  | 0.28 | 97.9 |  | 17.06 | 97.9 |  | 154.2 | 97.9 |  | 3.75 | 97.9 |  | 1.24 | 97.9 |  | 7.26 | 100 |  | 0.08 | 97.9 |  | 1.14 | 97.9 |  | 0.68 | 97.9 |  | 12.58 | 97.9 |  | 16.28 | 100 |  | 105.7 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 25310 | 100 | (8) | 24 | 04
05 |  | 0.38 | 97.9 |  | 14.15 | 97.9 |  | 152.4 | 97.9 |  | 3.31 | 97.9 |  | 1.58 | 97.9 |  | 7.09 | 100 |  | 0.08 | 97.9 |  | 0.72 | 97.9 |  | 0.7 | 97.9 |  | 12.72 | 97.9 |  | 16.13 | 100 |  | 105.5 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 25292 | 100 | (8) | 24 | 05
06 |  | 0.48 | 100 |  | 11 | 100 |  | 153.7 | 100 |  | 3.02 | 100 |  | 1.42 | 100 |  | 7.26 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.03 | 100 |  | 0.65 | 100 |  | 12.55 | 100 |  | 16.63 | 100 |  | 105.9 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 24969 | 100 | (8) | 24 | 06
07 |  | 0.43 | 100 |  | 18.37 | 100 |  | 151.4 | 100 |  | 3.11 | 100 |  | 1.09 | 100 |  | 7.13 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.59 | 97.9 |  | 0.67 | 100 |  | 12.61 | 100 |  | 16.95 | 100 |  | 106.3 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 24598 | 100 | (8) | 24 | 07
08 |  | 0.26 | 100 |  | 20.26 | 100 |  | 150.3 | 100 |  | 3.59 | 100 |  | 1.1 | 100 |  | 7.05 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 2.15 | 100 |  | 0.7 | 100 |  | 12.69 | 100 |  | 16.94 | 100 |  | 106.4 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 24000 | 100 | (8) | 24 | 08
09 |  | 0.41 | 100 |  | 17.11 | 100 |  | 144.9 | 100 |  | 3.63 | 100 |  | 1.39 | 100 |  | 6.94 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.71 | 100 |  | 0.7 | 100 |  | 12.77 | 100 |  | 17.2 | 100 |  | 105.6 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 23923 | 100 | (8) | 24 | 09
10 |  | 0.4 | 100 |  | 20.42 | 100 |  | 138.4 | 100 |  | 3.4 | 100 |  | 1.89 | 100 |  | 6.79 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.94 | 100 |  | 0.74 | 100 |  | 13.05 | 100 |  | 17.44 | 100 |  | 105.8 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 24226 | 100 | (8) | 24 | 10
11 |  | 0.49 | 100 |  | 17.2 | 100 |  | 145.7 | 100 |  | 3.25 | 100 |  | 2.3 | 100 |  | 6.94 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 0.87 | 100 |  | 0.71 | 100 |  | 12.96 | 100 |  | 18.38 | 100 |  | 105.3 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 24832 | 100 | (8) | 24 | 11
12 |  | 0.38 | 100 |  | 15.95 | 100 |  | 146 | 100 |  | 2.73 | 100 |  | 2.3 | 100 |  | 7.03 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 1.34 | 100 |  | 0.71 | 100 |  | 12.93 | 100 |  | 18.92 | 100 |  | 105.8 | 100 |  | 1024 | 100 |  | 24249 | 100 | (8) | 24 | 12
13 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 5 | 13
14 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 14
15 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 15
16 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 16
17 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 17
18 |  | 0.26 | 100 |  | 16.18 | 100 |  | 152.7 | 100 |  | 2.93 | 100 |  | 1.26 | 100 |  | 7.41 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.98 | 100 |  | 0.54 | 100 |  | 12.04 | 100 |  | 14.77 | 100 |  | 104.3 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 24564 | 100 | (8) | 19 | 18
19 |  | 0.28 | 97.9 |  | 12.57 | 97.9 |  | 145 | 97.9 |  | 1.33 | 97.9 |  | 1.64 | 97.9 |  | 6.67 | 100 |  | 0.08 | 97.9 |  | 1 | 95.7 |  | 0.58 | 97.9 |  | 11.65 | 97.9 |  | 15.34 | 100 |  | 101.5 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 25006 | 100 | (8) | 23 | 19
20 |  | 0.32 | 97.9 |  | 20.82 | 97.9 |  | 146.7 | 97.9 |  | 2.88 | 97.9 |  | 1.68 | 97.9 |  | 7.17 | 100 |  | 0.08 | 97.9 |  | 1.22 | 95.8 |  | 0.55 | 97.9 |  | 12.31 | 97.9 |  | 16.89 | 100 |  | 103.2 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 25094 | 100 | (8) | 24 | 20
21 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 21
22 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 22
23 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 23
24 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 24
25 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 25
26 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 26
27 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 27
28 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 28
29 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 29
30 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 30
31 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 10 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 1
Media Mese: |  | 0.36 | 99.44 |  | 16.2033 | 99.44 |  | 148.3867 | 99.44 |  | 3.0927 | 99.44 |  | 1.4547 | 99.44 |  | 6.944 | 100 |  | 0.138 | 99.44 |  | 1.2533 | 99.0133 |  | 0.64933 | 99.44 |  | 12.698 | 99.44 |  | 16.506 | 100 |  | 104.7267 | 100 |  | 1019.6667 | 100 |  | 25271.3333 | 100
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## andamento mensile linea 2
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Maggio 2006
Report Mensile Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.78 | 97 |  | 10.89 | 97 |  | 168.5 | 97 |  | 0.66 | 97 |  | 0.25 | 97 |  | 8.3 | 100 |  | 0.06 | 97 |  | 0.83 | 97 |  | 0.25 | 97 |  | 10.85 | 97 |  | 16.31 | 100 |  | 102.7 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 24641 | 100 | (8) | 17 | 01
02 |  | 0.56 | 100 |  | 14 | 100 |  | 176.4 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 8.49 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.99 | 97.9 |  | 0.31 | 100 |  | 10.83 | 100 |  | 16.72 | 100 |  | 102.4 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 24921 | 100 | (8) | 24 | 02
03 |  | 0.49 | 100 |  | 15.84 | 100 |  | 156.9 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 8.68 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.07 | 97.9 |  | 0.29 | 100 |  | 10.79 | 100 |  | 16.37 | 100 |  | 103.2 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 24395 | 100 | (8) | 24 | 03
04 |  | 0.74 | 100 |  | 16.01 | 100 |  | 157.8 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 8.85 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.04 | 97.9 |  | 0.26 | 100 |  | 10.8 | 100 |  | 16.02 | 100 |  | 103.8 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 24174 | 100 | (8) | 24 | 04
05 |  | 0.59 | 95.8 |  | 11.98 | 95.8 |  | 158.7 | 95.8 |  | 0.57 | 95.8 |  | 0.97 | 95.8 |  | 8.43 | 100 |  | 0.05 | 95.8 |  | 0.98 | 95.8 |  | 0.27 | 95.8 |  | 11.15 | 95.8 |  | 15.67 | 100 |  | 103.3 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 24333 | 100 | (8) | 24 | 05
06 |  | 0.79 | 100 |  | 11.12 | 100 |  | 157.5 | 100 |  | 0.71 | 100 |  | 0.75 | 100 |  | 8.53 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.91 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 10.82 | 100 |  | 15.94 | 100 |  | 103.5 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 24419 | 100 | (8) | 19 | 06
07 |  | 0.22 | 100 |  | 16.32 | 100 |  | 148.6 | 100 |  | 0.77 | 100 |  | 0.51 | 100 |  | 8.56 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.95 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 10.91 | 100 |  | 16.31 | 100 |  | 103.4 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 24868 | 100 | (8) | 24 | 07
08 |  | 0.64 | 100 |  | 20.82 | 100 |  | 152.8 | 100 |  | 0.46 | 100 |  | 0.98 | 100 |  | 8.27 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.42 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 11.15 | 100 |  | 15.77 | 100 |  | 103.5 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 23983 | 100 | (8) | 24 | 08
09 |  | 0.61 | 97.9 |  | 17.07 | 97.9 |  | 133.3 | 97.9 |  | 1.04 | 95.8 |  | 0.66 | 97.9 |  | 8.19 | 100 |  | 0.05 | 97.9 |  | 1.47 | 97.9 |  | 0.3 | 97.9 |  | 11.3 | 97.9 |  | 15.6 | 100 |  | 103.4 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 22901 | 100 | (8) | 24 | 09
10 |  | 0.79 | 100 |  | 20.6 | 100 |  | 126.9 | 100 |  | 0.78 | 100 |  | 1.38 | 100 |  | 8.19 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.15 | 95.8 |  | 0.27 | 100 |  | 11.45 | 100 |  | 15.64 | 100 |  | 103.2 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 23596 | 100 | (8) | 24 | 10
11 |  | 0.75 | 100 |  | 9.63 | 100 |  | 115.7 | 100 |  | 0.42 | 100 |  | 0.79 | 100 |  | 8.68 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.61 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 11 | 100 |  | 16.25 | 100 |  | 102.2 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 24823 | 100 | (8) | 24 | 11
12 |  | 0.68 | 100 |  | 16.72 | 100 |  | 149.8 | 100 |  | 0.64 | 100 |  | 0.61 | 100 |  | 8.68 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.43 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 10.98 | 100 |  | 16.94 | 100 |  | 102.9 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 24338 | 100 | (8) | 24 | 12
13 |  | 0.84 | 100 |  | 12.87 | 100 |  | 121.2 | 100 |  | 0.77 | 100 |  | 0.76 | 100 |  | 8.65 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.08 | 100 |  | 0.27 | 100 |  | 10.91 | 100 |  | 16.89 | 100 |  | 102.5 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 24326 | 100 | (8) | 24 | 13
14 |  | 0.65 | 100 |  | 15.27 | 100 |  | 133.1 | 100 |  | 0.87 | 100 |  | 0.49 | 100 |  | 8.71 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.65 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 10.97 | 100 |  | 17.26 | 100 |  | 102.5 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 24058 | 100 | (8) | 24 | 14
15 |  | 0.69 | 97.9 |  | 17.58 | 97.9 |  | 161.2 | 97.9 |  | 0.67 | 97.9 |  | 0.78 | 97.9 |  | 8.43 | 100 |  | 0.05 | 97.9 |  | 1.6 | 97.9 |  | 0.3 | 97.9 |  | 10.88 | 97.9 |  | 17.73 | 100 |  | 103 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 24246 | 100 | (8) | 24 | 15
16 |  | 0.62 | 97.9 |  | 14.66 | 97.9 |  | 154.7 | 97.9 |  | 1.81 | 97.9 |  | 2.05 | 97.9 |  | 8.56 | 100 |  | 0.05 | 97.9 |  | 0.7 | 97.9 |  | 0.31 | 97.9 |  | 11.07 | 97.9 |  | 19.07 | 100 |  | 102.6 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 23691 | 100 | (8) | 24 | 16
17 |  | 0.78 | 100 |  | 13.36 | 100 |  | 149.3 | 100 |  | 1.28 | 100 |  | 2.15 | 100 |  | 8.27 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.89 | 97.9 |  | 0.34 | 100 |  | 11.22 | 100 |  | 19.16 | 100 |  | 103.3 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 22468 | 100 | (8) | 24 | 17
18 |  | 0.9 | 95 |  | 12.22 | 95 |  | 158.8 | 95 |  | 1.22 | 95 |  | 1.51 | 95 |  | 7.58 | 100 |  | 0.07 | 95 |  | 0.58 | 95 |  | 0.36 | 95 |  | 11.57 | 95 |  | 19.48 | 100 |  | 104.6 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 21468 | 100 | (8) | 10 | 18
19 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 19
20 |  | 0.47 | 100 |  | 14.32 | 100 |  | 160 | 100 |  | 0.88 | 100 |  | 0.76 | 100 |  | 6.51 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 0.53 | 97.5 |  | 0.33 | 100 |  | 10.59 | 100 |  | 14.97 | 100 |  | 102.1 | 100 |  | 1006 | 100 |  | 23069 | 100 | (8) | 20 | 20
21 |  | 0.77 | 100 |  | 15.32 | 100 |  | 164.2 | 100 |  | 1.41 | 100 |  | 0.53 | 100 |  | 8.69 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.68 | 100 |  | 0.23 | 100 |  | 10.72 | 100 |  | 15.84 | 100 |  | 102.6 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 23700 | 100 | (8) | 24 | 21
22 |  | 0.75 | 97.9 |  | 17.49 | 97.9 |  | 164.9 | 97.9 |  | 1.32 | 97.9 |  | 0.54 | 97.9 |  | 8.69 | 100 |  | 0.05 | 97.9 |  | 0.7 | 97.9 |  | 0.31 | 97.9 |  | 10.76 | 97.9 |  | 15.89 | 100 |  | 102.4 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 24032 | 100 | (8) | 24 | 22
23 |  | 0.75 | 100 |  | 13.95 | 100 |  | 163.3 | 100 |  | 1.47 | 100 |  | 0.79 | 100 |  | 8.62 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.44 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 10.78 | 100 |  | 16.04 | 100 |  | 101.9 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 24140 | 100 | (8) | 24 | 23
24 |  | 0.64 | 100 |  | 15.7 | 100 |  | 155.5 | 100 |  | 1.15 | 100 |  | 0.41 | 100 |  | 8.69 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.6 | 97.9 |  | 0.22 | 100 |  | 10.81 | 100 |  | 15.92 | 100 |  | 102.6 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 23931 | 100 | (8) | 24 | 24
25 |  | 0.64 | 97.9 |  | 13.19 | 97.9 |  | 156.3 | 97.9 |  | 0.72 | 97.9 |  | 0.46 | 97.9 |  | 8.78 | 100 |  | 0.05 | 97.9 |  | 0.73 | 97.9 |  | 0.22 | 97.9 |  | 10.82 | 97.9 |  | 15.97 | 100 |  | 102.7 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 24047 | 100 | (8) | 24 | 25
26 |  | 0.67 | 100 |  | 16.78 | 100 |  | 159.6 | 100 |  | 1.48 | 100 |  | 0.65 | 100 |  | 8.23 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.02 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 10.77 | 100 |  | 15.91 | 100 |  | 102.8 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 24306 | 100 | (8) | 24 | 26
27 |  | 0.62 | 100 |  | 17.81 | 100 |  | 162.3 | 100 |  | 1.19 | 100 |  | 0.77 | 100 |  | 8.65 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.32 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 10.88 | 100 |  | 16.09 | 100 |  | 102.7 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 24473 | 100 | (8) | 24 | 27
28 |  | 0.61 | 97.9 |  | 18.66 | 97.9 |  | 157.8 | 97.9 |  | 0.84 | 97.9 |  | 0.34 | 97.9 |  | 8.77 | 100 |  | 0.05 | 97.9 |  | 1.3 | 97.9 |  | 0.25 | 97.9 |  | 10.75 | 97.9 |  | 16.17 | 100 |  | 103 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 24237 | 100 | (8) | 24 | 28
29 |  | 0.55 | 97.9 |  | 15.56 | 97.9 |  | 159.9 | 97.9 |  | 0.95 | 97.9 |  | 0.81 | 97.9 |  | 8.2 | 100 |  | 0.05 | 97.9 |  | 1.03 | 97.9 |  | 0.25 | 97.9 |  | 11.02 | 97.9 |  | 16.58 | 100 |  | 102 | 100 |  | 1003 | 100 |  | 23933 | 100 | (8) | 24 | 29
30 |  | 0.7 | 100 |  | 14.82 | 100 |  | 156.8 | 100 |  | 1.59 | 100 |  | 0.91 | 100 |  | 8.11 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.38 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 11.08 | 100 |  | 17.6 | 100 |  | 103.7 | 100 |  | 995.9 | 100 |  | 23577 | 100 | (8) | 23 | 30
31 |  | 0.61 | 97.9 |  | 8.7 | 97.9 |  | 135.5 | 97.9 |  | 1.75 | 97.9 |  | 1.01 | 97.9 |  | 6.91 | 100 |  | 0.08 | 97.9 |  | 1.62 | 97.9 |  | 0.26 | 97.9 |  | 10.95 | 97.9 |  | 16.55 | 100 |  | 102.4 | 100 |  | 1004 | 100 |  | 24220 | 100 | (8) | 24 | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 10 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 1
Media Mese: |  | 0.66333 | 99.0333 |  | 14.9753 | 99.0333 |  | 152.5767 | 99.0333 |  | 0.942 | 98.9633 |  | 0.78667 | 99.0333 |  | 8.3633 | 100 |  | 0.053667 | 99.0333 |  | 1.0567 | 98.46 |  | 0.28067 | 99.0333 |  | 10.9527 | 99.0333 |  | 16.5553 | 100 |  | 102.8967 | 100 |  | 1010.9633 | 100 |  | 23977.1333 | 100
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## metalli pesanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Anno 2004
Metalli Pesanti
|  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo (21/01/04)(#) |  | CDR linea 1 | < 0.017 | < 0.009 | < 0.073
data controllo (22/01/04)(#) |  | CDR linea 2 | < 0.024 | < 0.028 | < 0.027
data controllo (21/04/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.026 | < 0.120 | < 0.1600
data controllo (22/04/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.040 | < 0.017 | < 0.0750
data controllo (10/08/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0103 | < 0.0119 | < 0.1060
data controllo (11/08/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0145 | < 0.0155 | < 0.1457
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2005 |  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo 20/01/05(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.0140 | < 0.2310
data controllo 21/01/05(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0134 | < 0.0190 | < 0.2340
data controllo 05/04/05(*) |  | CDR linea 1 | < 0.014 | < 0.150 | < 0.250
data controllo 06/04/05)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0110 | < 0.0150 | < 0.1145
data controllo 07/07/05 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.037 | < 0.06 | < 0.1070
data controllo 23/08/05 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.040 | < 0.140 | < 0.141
data controllo 19-24/10/05 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.1220 | < 0.2160
data controllo 19-24/10/05 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0185 | < 0.0430 | < 0.2720
data controllo 25/10/05 (**) |  | CDR linea 1 | (solo Cd e Tl) 0,0011 | 0.00175 | 0.0093
data controllo 08/11/05 (**) |  | CDR linea 2 | (solo Cd e Tl) 0,0014 | 0.00117 | 0.0057
data controllo 11/11/05 (**) |  | CDR linea 2 | (solo Hg) 0,00090 | N.D. | N.D.
data controllo 14/11/05 (**) |  | CDR linea 1 | (solo Hg) 0,00083 | N.D. | N.D.
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2006 |  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo 11/01/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0076 | < 0.0880 | < 0.1867
data controllo 10/01/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0050 | < 0.0240 | < 0.1560
data controllo 11/04/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0,0086 | 0.0101 | 0.029
data controllo 12/04/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0,0084 | 0.088 | 0.0679
data controllo 08/05/06(**) |  | CDR linea 2
data controllo 09/05/06(**) |  | CDR linea 1
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri

## microinquinanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti: |  | Policlorodibenzodiossine (PCDD), Policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in tossicità equivalente (TE)
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
Anno 2004
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.021
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.011
data controllo (21/01/04)(#) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0.00005
data controllo (22/01/04)(#) |  |  | CDR linea 1 | 0.004 |  | < 0.0001
data controllo 12/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.021 |  | 2e-05
data controllo 17/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.015 |  | < 0,00001
data controllo 21/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.006 |  | 0,0010
data controllo 22/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0,0005
data controllo 27/04/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0155
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 1 | 0.01071 |  | 5.4e-07
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0.00786 |  | 8.7e-07
data controllo 30/06/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0152
data controllo 07/07/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0089
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.0010
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012 |  | < 0.0008
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.003
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Anno 2005
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 20/01/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0025 |  | < 0.0008
data controllo 21/01/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0004 |  | < 0.0007
data controllo 16/02/05 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0077 |  | < 0.00005
data controllo 17/02/05 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0368 |  | < 0.00005
data controllo 05/04/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0162 |  | < 0.0005
data controllo 06/04/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0252 |  | < 0.0004
data controllo 29/04-05/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0047 |  | < 0.000059
data controllo 06/05-16/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0068 |  | < 0.000036
data controllo 26/05-01/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0072 |  | 5.5e-05
data controllo 01-15/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0069 |  | < 0.000729
data controllo 15-30/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0099 |  | < 0.000023
data controllo 30/06/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0153 |  | < 0.0008
data controllo 01/07/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0119 |  | < 0.0005
data controllo 01-15/07/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0047 |  | < 0.000025
data controllo 15/07-01/08/2005 (°°) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.00001
data controllo 01-16/08/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0054 |  | < 0.000026
data controllo 18/08-01/09/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0065 |  | <0.000026
data controllo 19-28/09/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0046 |  | < 0.00005
data controllo 28/09-18/10/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0071 |  | n.d.
data controllo 21/10/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0257 |  | < 0.00061
data controllo 24/10/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0267 |  | < 0.00051
data controllo 04-14/11/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0122
data controllo 18-28/11/05 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0037
data controllo 13/12/05-02/01.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0091 |  | < 0.00004
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti
Anno 2006
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 10/01/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0182 |  | < 0.0006
data controllo 11/01/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0045 |  | < 0.0007
data controllo 23/01/06-06/02/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0051 |  | < 0.000041
data controllo 22/02/06-06/03/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0061 |  | < 0,000003
data controllo 09/03/06- 28/03/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0035 |  | < 0,000011
data controllo 29/03/06-11/04/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0041 |  | < 0,000015
data controllo 11/04/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0228 |  | < 0,000956
data controllo 12/04/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0388 |  | < 0,000778
data controllo 14/04/06- 05/05/06 (°) |  |  | CDR linea 1
data controllo 05/05/06-08/05/06 (°) |  |  | CDR linea 2
data controllo 09/05/06 (**) |  |  | CDR linea 1
data controllo 10/05/06 (**) |  |  | CDR linea 2
data controllo 12/05/06- (°) |  |  | CDR linea 2
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT