## andamento mensile linea 1
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Maggio 2008
Report Mensile Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | N.° | Giorno
01 |  | 0.65 | 100 |  | 35.49 | 100 |  | 152.8 | 100 |  | 0.92 | 100 |  | 1.11 | 100 |  | 6.5 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 0.46 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 13.49 | 100 |  | 13.09 | 100 |  | 94.47 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 30392 | 100 | 23 | 01
02 |  | 0.71 | 100 |  | 30.7 | 100 |  | 152 | 100 |  | 0.82 | 100 |  | 0.75 | 100 |  | 6.8 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 0.23 | 100 |  | 13.27 | 100 |  | 13.15 | 100 |  | 94.71 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 30113 | 100 | 24 | 02
03 |  | 0.59 | 100 |  | 25.65 | 100 |  | 150.6 | 100 |  | 0.52 | 100 |  | 0.71 | 100 |  | 6.91 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 13.09 | 100 |  | 13.28 | 100 |  | 95.12 | 100 |  | 1024 | 100 |  | 29533 | 100 | 24 | 03
04 |  | 0.74 | 100 |  | 31.25 | 100 |  | 146.9 | 100 |  | 0.91 | 100 |  | 0.72 | 100 |  | 6.88 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.38 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 13.09 | 100 |  | 13.41 | 100 |  | 95.19 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 29456 | 100 | 24 | 04
05 |  | 0.82 | 100 |  | 34.02 | 100 |  | 149.8 | 100 |  | 1 | 100 |  | 0.86 | 100 |  | 6.76 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.44 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 13.28 | 100 |  | 13.12 | 100 |  | 95.1 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 29287 | 100 | 24 | 05
06 |  | 0.58 | 100 |  | 33.18 | 100 |  | 154.2 | 100 |  | 0.83 | 100 |  | 1.03 | 100 |  | 6.85 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 13.23 | 100 |  | 13.13 | 100 |  | 94.59 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 30241 | 100 | 21 | 06
07 |  | 0.83 | 100 |  | 30.47 | 100 |  | 156.6 | 100 |  | 0.68 | 100 |  | 1.49 | 100 |  | 6.96 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 13.05 | 100 |  | 13.28 | 100 |  | 94.54 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 30543 | 100 | 22 | 07
08 |  | 0.76 | 97.9 |  | 26.66 | 97.9 |  | 154.2 | 97.9 |  | 0.62 | 97.9 |  | 1.2 | 97.9 |  | 7.03 | 100 |  | 0.07 | 97.9 |  | 0.28 | 97.9 |  | 0.25 | 97.9 |  | 12.91 | 97.9 |  | 13.41 | 100 |  | 93.78 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 29637 | 100 | 24 | 08
09 |  | 0.97 | 100 |  | 33.72 | 100 |  | 164.4 | 100 |  | 0.87 | 100 |  | 1.07 | 100 |  | 7.01 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.39 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 12.96 | 100 |  | 13.36 | 100 |  | 94.57 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 28650 | 100 | 20 | 09
10 |  | 0.73 | 100 |  | 35.11 | 100 |  | 171.4 | 100 |  | 0.9 | 100 |  | 0.86 | 100 |  | 7.02 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 12.92 | 100 |  | 13.51 | 100 |  | 93.67 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 30694 | 100 | 24 | 10
11 |  | 0.91 | 100 |  | 29.71 | 100 |  | 166.4 | 100 |  | 0.77 | 100 |  | 0.74 | 100 |  | 6.98 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.34 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 13.02 | 100 |  | 13.46 | 100 |  | 94.14 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 29715 | 100 | 24 | 11
12 |  | 0.71 | 100 |  | 31.22 | 100 |  | 166.7 | 100 |  | 0.86 | 100 |  | 0.89 | 100 |  | 7.14 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.36 | 100 |  | 0.27 | 100 |  | 12.81 | 100 |  | 13.58 | 100 |  | 94.17 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 29484 | 100 | 19 | 12
13 |  | 0.69 | 100 |  | 29.76 | 100 |  | 172.6 | 100 |  | 0.73 | 100 |  | 0.67 | 100 |  | 7.13 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 12.82 | 100 |  | 13.87 | 100 |  | 94.83 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 30477 | 100 | 24 | 13
14 |  | 0.75 | 100 |  | 29.49 | 100 |  | 172.8 | 100 |  | 0.87 | 100 |  | 1.07 | 100 |  | 7.05 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.36 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 12.95 | 100 |  | 13.76 | 100 |  | 96.37 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 29160 | 100 | 24 | 14
15 |  | 0.7 | 100 |  | 27.29 | 100 |  | 171.5 | 100 |  | 0.73 | 100 |  | 1.13 | 100 |  | 7.27 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 12.71 | 100 |  | 14.12 | 100 |  | 96.29 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 29542 | 100 | 24 | 15
16 |  | 0.8 | 100 |  | 18.88 | 100 |  | 156.8 | 100 |  | 1.39 | 100 |  | 1.25 | 100 |  | 6.53 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 13.49 | 100 |  | 13.3 | 100 |  | 95.49 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 28368 | 100 | 23 | 16
17 |  | 0.88 | 100 |  | 27.8 | 100 |  | 150 | 100 |  | 0.79 | 100 |  | 1.8 | 100 |  | 6.88 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 13.08 | 100 |  | 13.77 | 100 |  | 96.07 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 29705 | 100 | 24 | 17
18 |  | 0.81 | 100 |  | 27.71 | 100 |  | 145.7 | 100 |  | 0.77 | 100 |  | 1.64 | 100 |  | 6.79 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 13.05 | 100 |  | 13.8 | 100 |  | 95.8 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 29244 | 100 | 24 | 18
19 |  | 0.8 | 100 |  | 25.2 | 100 |  | 135.8 | 100 |  | 0.95 | 100 |  | 1.12 | 100 |  | 6.68 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 13.12 | 100 |  | 13.73 | 100 |  | 96.03 | 100 |  | 1006 | 100 |  | 29363 | 100 | 24 | 19
20 |  | 0.87 | 100 |  | 26.35 | 100 |  | 123 | 100 |  | 1 | 100 |  | 1.52 | 100 |  | 6.59 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 13.22 | 100 |  | 13.86 | 100 |  | 95.84 | 100 |  | 1003 | 100 |  | 27054 | 100 | 24 | 20
21 |  | 1.13 | 100 |  | 20.53 | 100 |  | 113.9 | 100 |  | 0.8 | 100 |  | 1.64 | 100 |  | 6.56 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 13.37 | 100 |  | 13.66 | 100 |  | 99.4 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 24649 | 100 | 22 | 21
22 |  | 0.7 | 100 |  | 17.32 | 100 |  | 111.3 | 100 |  | 0.84 | 100 |  | 1.68 | 100 |  | 6.4 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 0.48 | 100 |  | 13.66 | 100 |  | 13.65 | 100 |  | 100.3 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 24493 | 100 | 22 | 22
23 |  | 0.65 | 100 |  | 19.46 | 100 |  | 126 | 100 |  | 0.7 | 100 |  | 1.02 | 100 |  | 6.44 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 0.23 | 100 |  | 0.58 | 100 |  | 13.62 | 100 |  | 13.9 | 100 |  | 97.39 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 28902 | 100 | 24 | 23
24 |  | 0.61 | 100 |  | 29.52 | 100 |  | 151.7 | 100 |  | 0.94 | 100 |  | 0.97 | 100 |  | 6.92 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 0.53 | 91.3 |  | 13.03 | 100 |  | 14.57 | 100 |  | 97.98 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 30964 | 100 | 24 | 24
25 |  | 0.7 | 100 |  | 31.29 | 100 |  | 147 | 100 |  | 0.85 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 7.07 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.34 | 100 |  | 0.52 | 100 |  | 12.89 | 100 |  | 14.71 | 100 |  | 98.24 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 30171 | 100 | 24 | 25
26 |  | 0.7 | 100 |  | 30.92 | 100 |  | 145.2 | 100 |  | 1.08 | 100 |  | 0.81 | 100 |  | 7 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.36 | 100 | (4) | 0.52 | 87.5 |  | 12.98 | 100 |  | 14.33 | 100 |  | 98.93 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 29434 | 100 | 24 | 26
27 |  | 0.63 | 95.6 |  | 25.49 | 95.6 |  | 139 | 95.6 |  | 0.69 | 95.6 |  | 0.42 | 95.6 |  | 6.89 | 95.6 |  | 0.07 | 95.6 |  | 0.28 | 95.6 |  | 0.43 | 88.9 |  | 13.07 | 95.6 |  | 14.31 | 95.6 |  | 99.3 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 27631 | 95.6 | 22 | 27
28 |  | 0.72 | 100 |  | 36.07 | 100 |  | 150.8 | 100 |  | 1.06 | 100 |  | 0.41 | 100 |  | 6.96 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.41 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 13.01 | 100 |  | 14.3 | 100 |  | 99.3 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 28798 | 100 | 24 | 28
29 |  | 0.53 | 100 |  | 29.57 | 100 |  | 147.2 | 100 |  | 1.08 | 100 |  | 1.16 | 100 |  | 6.81 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 0.34 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 13.15 | 100 |  | 14.26 | 100 |  | 98.39 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 29041 | 100 | 23 | 29
30 |  | 0.66 | 100 |  | 40.31 | 100 |  | 158.9 | 100 |  | 1.44 | 100 |  | 0.39 | 100 |  | 6.8 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 0.49 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 13.19 | 100 |  | 14.08 | 100 |  | 97.78 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 30856 | 100 | 24 | 30
31 |  | 0.86 | 100 |  | 35.49 | 100 |  | 163 | 100 |  | 1.33 | 100 |  | 0.94 | 100 |  | 7.06 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.39 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 12.91 | 100 |  | 14.33 | 100 |  | 97.53 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 29946 | 100 | 24 | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.74806 | 99.7903 |  | 29.2139 | 99.7903 |  | 150.5871 | 99.7903 |  | 0.89484 | 99.7903 |  | 1.0206 | 99.7903 |  | 6.8603 | 99.8581 |  | 0.072258 | 99.7903 |  | 0.33484 | 99.7903 |  | 0.31742 | 98.8903 |  | 13.111 | 99.7903 |  | 13.7448 | 99.8581 |  | 96.3003 | 100 |  | 1016.5806 | 100 |  | 29211.0645 | 99.8581
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## andamento mensile linea 2
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Maggio 2008
Report Mensile Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | N.° | Giorno
01 |  | 0.01 | 95.8 |  | 27.36 | 95.8 |  | 132.2 | 95.8 |  | 3.15 | 95.8 |  | 1.41 | 95.8 |  | 5.69 | 95.8 |  | 0.07 | 95.8 |  | 2.42 | 95.8 |  | 0.21 | 95.8 |  | 14.54 | 95.8 |  | 11.93 | 95.8 |  | 92.53 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 32251 | 95.8 | 24 | 01
02 |  | 0.01 | 97.9 |  | 28.57 | 97.9 |  | 140.5 | 97.9 |  | 2.97 | 97.9 |  | 1.44 | 97.9 |  | 5.93 | 97.9 |  | 0.07 | 97.9 |  | 2.42 | 93.8 |  | 0.2 | 97.9 |  | 14.36 | 97.9 |  | 11.93 | 97.9 |  | 92.81 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 31616 | 97.9 | 24 | 02
03 |  | 0.01 | 100 |  | 24.82 | 100 |  | 138 | 100 |  | 2.39 | 100 |  | 1.5 | 100 |  | 6.26 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 2.24 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 14.11 | 100 |  | 12.39 | 100 |  | 94.23 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 29530 | 100 | 24 | 03
04 |  | 0.01 | 100 |  | 27.28 | 100 |  | 138.2 | 100 |  | 2.74 | 100 |  | 1.23 | 100 |  | 6.25 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 2.33 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 14.08 | 100 |  | 12.4 | 100 |  | 94.37 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 29622 | 100 | 24 | 04
05 |  | 0.01 | 100 |  | 33.32 | 100 |  | 143.3 | 100 |  | 3.01 | 100 |  | 1.34 | 100 |  | 6.3 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 2.75 | 97.9 |  | 0.19 | 100 |  | 13.91 | 100 |  | 12.4 | 100 |  | 94.28 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 29692 | 100 | 24 | 05
06 |  | 0.01 | 100 |  | 33.36 | 100 |  | 144.3 | 100 |  | 2.98 | 100 |  | 1.91 | 100 |  | 6.25 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 2.74 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 14 | 100 |  | 12.22 | 100 |  | 94.19 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 29572 | 100 | 23 | 06
07 |  | 0.01 | 100 |  | 28.17 | 100 |  | 139.6 | 100 |  | 3.09 | 100 |  | 1.67 | 100 |  | 6.35 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 2.46 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 13.99 | 100 |  | 12.42 | 100 |  | 94.42 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 29600 | 100 | 24 | 07
08 |  | 0.01 | 97.9 |  | 26.54 | 97.9 |  | 132.5 | 97.9 |  | 2.78 | 97.9 |  | 1.66 | 97.9 |  | 6.18 | 100 |  | 0.07 | 97.9 |  | 2.49 | 97.9 |  | 0.26 | 97.9 |  | 14.09 | 97.9 |  | 12.28 | 100 |  | 93.35 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 29124 | 100 | 24 | 08
09 |  | 0.01 | 100 |  | 24.67 | 100 |  | 140 | 100 |  | 2.88 | 100 |  | 1.42 | 100 |  | 6.27 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 2.26 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 14 | 100 |  | 12.45 | 100 |  | 93.67 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 29747 | 100 | 23 | 09
10 |  | 0.01 | 100 |  | 28.6 | 100 |  | 141.5 | 100 |  | 2.93 | 100 |  | 1.4 | 100 |  | 6.28 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 2.54 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 14.03 | 100 |  | 12.48 | 100 |  | 93.85 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 29784 | 100 | 24 | 10
11 |  | 0.01 | 100 |  | 27.87 | 100 |  | 139.3 | 100 |  | 2.8 | 100 |  | 1.36 | 100 |  | 6.06 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 2.35 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 14.23 | 100 |  | 12.15 | 100 |  | 93.88 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 29454 | 100 | 24 | 11
12 |  | 0.01 | 100 |  | 27.01 | 100 |  | 138.1 | 100 |  | 3.13 | 100 |  | 0.69 | 100 |  | 6.21 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 2.46 | 97.8 |  | 0.3 | 100 |  | 14.12 | 100 |  | 12.3 | 100 |  | 94.01 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 29598 | 100 | 23 | 12
13 |  | 0.01 | 100 |  | 31.88 | 100 |  | 144.6 | 100 |  | 3.35 | 100 |  | 1.32 | 100 |  | 6.32 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 2.89 | 97.9 |  | 0.3 | 100 |  | 13.95 | 100 |  | 12.57 | 100 |  | 94.95 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 30259 | 100 | 24 | 13
14 |  | 0.01 | 100 |  | 28.12 | 100 |  | 146.8 | 100 |  | 3.43 | 100 |  | 2.03 | 100 |  | 6.3 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 2.35 | 89.6 |  | 0.31 | 100 |  | 14.03 | 100 |  | 12.74 | 100 |  | 96.01 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 30462 | 100 | 24 | 14
15 |  | 0.01 | 100 |  | 37.69 | 100 |  | 136.4 | 100 |  | 4.68 | 100 |  | 2.99 | 100 |  | 6.14 | 100 |  | 0.07 | 100 | (4) | 2.81 | 63 |  | 0.32 | 100 |  | 14.18 | 100 |  | 12.64 | 100 |  | 96.13 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 30369 | 100 | 23 | 15
16 |  | 0.01 | 100 |  | 34.66 | 100 |  | 141.5 | 100 |  | 4.45 | 100 |  | 3.02 | 100 |  | 5.55 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 3.13 | 97.9 |  | 0.34 | 100 |  | 14.83 | 100 |  | 12.1 | 100 |  | 94.75 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 30110 | 100 | 24 | 16
17 |  | 0.01 | 100 |  | 41.79 | 100 |  | 140.9 | 100 |  | 4.48 | 100 |  | 2.87 | 100 |  | 5.78 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 3.85 | 95.8 |  | 0.33 | 100 |  | 14.49 | 100 |  | 12.3 | 100 |  | 95.7 | 100 |  | 1004 | 100 |  | 31146 | 100 | 24 | 17
18 |  | 0.02 | 100 |  | 29.2 | 100 |  | 139.5 | 100 |  | 3.91 | 100 |  | 2.93 | 100 |  | 5.6 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 3.22 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 14.52 | 100 |  | 12.13 | 100 |  | 95.01 | 100 |  | 1000 | 100 |  | 31266 | 100 | 24 | 18
19 |  | 0.01 | 100 |  | 32.22 | 100 |  | 146.7 | 100 |  | 4.7 | 100 |  | 1.99 | 100 |  | 5.67 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 3.39 | 95.8 |  | 0.32 | 100 |  | 14.49 | 100 |  | 12.19 | 100 |  | 94.98 | 100 |  | 997.3 | 100 |  | 32236 | 100 | 24 | 19
20 |  | 0.01 | 100 |  | 28 | 100 |  | 139.2 | 100 |  | 3.89 | 100 |  | 2.55 | 100 |  | 5.41 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 2.71 | 97.9 |  | 0.34 | 100 |  | 14.75 | 100 |  | 12.11 | 100 |  | 94.18 | 100 |  | 994.2 | 100 |  | 30699 | 100 | 24 | 20
21 |  | 0.02 | 100 |  | 21.78 | 100 |  | 127 | 100 |  | 4.4 | 100 |  | 2.21 | 100 |  | 5.04 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 2.57 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 15.31 | 100 |  | 11.62 | 100 |  | 96.83 | 100 |  | 1002 | 100 |  | 28992 | 100 | 23 | 21
22 |  | 0.01 | 100 |  | 19.75 | 100 |  | 126.1 | 100 |  | 4.11 | 100 |  | 2.81 | 100 |  | 4.94 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 2.51 | 100 |  | 0.38 | 100 |  | 15.52 | 100 |  | 12.77 | 100 |  | 98.56 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 30190 | 100 | 21 | 22
23 |  | 0.01 | 100 |  | 19.9 | 100 |  | 123.7 | 100 |  | 4.97 | 100 |  | 6.31 | 100 |  | 4.72 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 2.54 | 100 |  | 0.43 | 100 |  | 15.79 | 100 |  | 14.52 | 100 |  | 95.83 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 31475 | 100 | 9 | 23
24 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 24
25 |  | 0.02 | 100 |  | 42.68 | 100 |  | 141 | 100 |  | 4.9 | 100 |  | 3.42 | 100 |  | 5.86 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 3.78 | 89.7 |  | 0.34 | 100 |  | 14.35 | 100 |  | 13.85 | 100 |  | 98.21 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 32328 | 94.9 | 19 | 25
26 |  | 0.01 | 100 |  | 29.93 | 100 |  | 138.7 | 100 |  | 3.55 | 100 |  | 1.91 | 100 |  | 6.01 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 2.79 | 97.9 |  | 0.31 | 100 |  | 14.18 | 100 |  | 12.99 | 100 |  | 98.97 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 32126 | 100 | 24 | 26
27 |  | 0.01 | 97.7 |  | 34.8 | 97.7 |  | 131.4 | 97.7 |  | 3.75 | 97.7 |  | 0.79 | 97.7 |  | 5.97 | 97.7 |  | 0.07 | 97.7 |  | 3.98 | 90.9 |  | 0.31 | 97.7 |  | 14.11 | 97.7 |  | 12.97 | 97.7 |  | 99.6 | 100 |  | 1006 | 100 |  | 30301 | 97.7 | 22 | 27
28 |  | 0.01 | 100 |  | 27 | 100 |  | 136.8 | 100 |  | 3.47 | 100 |  | 1.12 | 100 |  | 6.01 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 3.23 | 95.8 |  | 0.32 | 100 |  | 14.3 | 100 |  | 12.75 | 100 |  | 98.93 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 32327 | 100 | 24 | 28
29 |  | 0.01 | 100 |  | 28.75 | 100 |  | 134.8 | 100 |  | 3.89 | 100 |  | 1.55 | 100 |  | 5.97 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 3.4 | 95.8 |  | 0.31 | 100 |  | 14.2 | 100 |  | 12.64 | 100 |  | 98.19 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 32167 | 97.9 | 24 | 29
30 |  | 0.01 | 100 |  | 37.23 | 100 |  | 138.9 | 100 |  | 4.29 | 100 |  | 1.5 | 100 |  | 5.75 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 4.43 | 97.9 |  | 0.33 | 100 |  | 14.54 | 100 |  | 12.16 | 100 |  | 97.91 | 100 |  | 1006 | 100 |  | 33282 | 97.9 | 24 | 30
31 |  | 0.01 | 100 |  | 32.92 | 100 |  | 145.2 | 100 |  | 4.17 | 100 |  | 1.88 | 100 |  | 5.71 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 3.9 | 100 |  | 0.34 | 100 |  | 14.75 | 100 |  | 12.79 | 100 |  | 97.23 | 100 |  | 1010 | 100 | (4) | 33092 | 17.6 | 8 | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.011 | 99.6433 |  | 29.8623 | 99.7759 |  | 138.2233 | 99.6433 |  | 3.6413 | 99.6433 |  | 2.0077 | 99.6433 |  | 5.8927 | 99.7133 |  | 0.072667 | 99.6433 |  | 2.898 | 96.3033 |  | 0.29667 | 99.6433 |  | 14.3917 | 99.6433 |  | 12.5063 | 99.7133 |  | 95.5853 | 100 |  | 1007.85 | 100 |  | 30747.2333 | 96.6567
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## metalli pesanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Anno 2004
Metalli Pesanti
|  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo (21/01/04)(#) |  | CDR linea 1 | < 0.017 | < 0.009 | < 0.073
data controllo (22/01/04)(#) |  | CDR linea 2 | < 0.024 | < 0.028 | < 0.027
data controllo (21/04/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.026 | < 0.120 | < 0.1600
data controllo (22/04/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.040 | < 0.017 | < 0.0750
data controllo (10/08/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0103 | < 0.0119 | < 0.1060
data controllo (11/08/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0145 | < 0.0155 | < 0.1457
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2005 |  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo 20/01/05(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.0140 | < 0.2310
data controllo 21/01/05(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0134 | < 0.0190 | < 0.2340
data controllo 05/04/05(*) |  | CDR linea 1 | < 0.014 | < 0.150 | < 0.250
data controllo 06/04/05)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0110 | < 0.0150 | < 0.1145
data controllo 07/07/05 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.037 | < 0.06 | < 0.1070
data controllo 23/08/05 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.040 | < 0.140 | < 0.141
data controllo 19-24/10/05 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.1220 | < 0.2160
data controllo 19-24/10/05 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0185 | < 0.0430 | < 0.2720
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Sb+As+ Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 0.5
Tipo di combustibile
data controllo 25/10/05 (**) |  | CDR linea 1 | 0.00035684 | n.d. | 0.009197
data controllo 08/11/05 (**) |  | CDR linea 2 | < 0.0001112 | n.d. | 0.00493
data controllo 11/11/05 (**) |  | CDR linea 2 | n.d. | < 0.000830 | n.d.
data controllo 14/11/05 (**) |  | CDR linea 1 | n.d. | 0.000904 | n.d.
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
<
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2006 |  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo 11/01/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0076 | < 0.0880 | < 0.1867
data controllo 10/01/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0050 | < 0.0240 | < 0.1560
data controllo 11/04/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0,0086 | 0.0101 | 0.029
data controllo 12/04/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0,0084 | 0.088 | 0.0679
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Sb+As+ Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 0.5
Tipo di combustibile
data controllo 09/05/06(**) |  | CDR linea 2 | < 0,000000001 | 1.214e-05 | 0.01438
data controllo 10/05/06(**) |  | CDR linea 1 | 3.5e-06 | 6.32e-05 | 0.0010531
data controllo 08/08/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0090 | < 0.0015 | 0.0599
data controllo 09/08/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0069 | < 0.0019 | 0.0026
data controllo 11/12/06(*) |  | CDR linea 1 | 0.0023 | < 0.0012 | 0.0264
data controllo 12/12/06(*) |  | CDR linea 2 | 0.0046 | < 0.0022 | 0.0123
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2007
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Sb+As+ Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 0.5
Tipo di combustibile
data controllo 09/02/07 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0088 | < 0.0019 | 0.0629
data controllo 07/02/07 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0063 | 0.002 | 0.1348
data controllo 11-15/05/07 (**) |  | CDR linea 1 | 0.0151 | 0.0149 | 0.0037
data controllo 11-15/05/07 (**) |  | CDR linea 2 | 0.0026 | 0.0024 | 0.007
data controllo 30/05/07 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0053 | 0.0044 | 0.038
data controllo 31/05/07 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0072 | 0.0086 | 0.0224
data controllo 10/09/07 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0063 | 0.01 | 0.0126
data controllo 11/09/07 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0047 | 0.0131 | 0.0094
data controllo 18/12/07 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0004 | 0.0064 | 0.0826
data controllo 19/12/07 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0002 | 0.0012 | 0.0283
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2008
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Sb+As+ Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 0.5
Tipo di combustibile
data controllo 12/02/07 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0075 | 0.002 | 0.0086
data controllo 13/02/07 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0074 | < 0.0007 | 0.0287
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri

## microinquinanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti: |  | Policlorodibenzodiossine (PCDD), Policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in tossicità equivalente (TE)
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
Anno 2004
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.021 |  | n.d.
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.011 |  | n.d.
data controllo (21/01/04)(#) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0.00005
data controllo (22/01/04)(#) |  |  | CDR linea 1 | 0.004 |  | < 0.0001
data controllo 12/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.021 |  | 2e-05
data controllo 17/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.015 |  | < 0,00001
data controllo 21/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.006 |  | 0,0010
data controllo 22/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0,0005
data controllo 27/04/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0155 |  | n.d.
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 1 | 0.01071 |  | 5.4e-07
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0.00786 |  | 8.7e-07
data controllo 30/06/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0152 |  | n.d.
data controllo 07/07/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0089 |  | n.d.
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.0010
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012 |  | < 0.0008
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.003 |  | n.d.
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012 |  | n.d.
n.d. non determinati
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Anno 2005
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 20/01/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0025 |  | < 0.0008
data controllo 21/01/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0004 |  | < 0.0007
data controllo 16/02/05 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0077 |  | < 0.00005
data controllo 17/02/05 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0368 |  | < 0.00005
data controllo 05/04/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0162 |  | < 0.0005
data controllo 06/04/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0252 |  | < 0.0004
data controllo 29/04-05/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0047 |  | < 0.000059
data controllo 06/05-16/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0068 |  | < 0.000036
data controllo 26/05-01/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0072 |  | 5.5e-05
data controllo 01-15/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0069 |  | < 0.000729
data controllo 15-30/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0099 |  | < 0.000023
data controllo 30/06/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0153 |  | < 0.0008
data controllo 01/07/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0119 |  | < 0.0005
data controllo 01-15/07/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0047 |  | < 0.000025
data controllo 15/07-01/08/2005 (°°) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.00001
data controllo 01-16/08/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0054 |  | < 0.000026
data controllo 18/08-01/09/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0065 |  | <0.000026
data controllo 19-28/09/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0046 |  | < 0.00005
data controllo 28/09-18/10/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0071 |  | n.d.
data controllo 21/10/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0257 |  | < 0.00061
data controllo 24/10/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0267 |  | < 0.00051
data controllo 04-14/11/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0122 |  | n.d.
data controllo 18-28/11/05 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0037 |  | n.d.
data controllo 13/12/05-02/01.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0091 |  | < 0.00004
n.d | non determinato
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti
Anno 2006
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 10/01/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0182 |  | < 0.0006
data controllo 11/01/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0045 |  | < 0.0007
data controllo 23/01/06-06/02/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0051 |  | < 0.000041
data controllo 22/02/06-06/03/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0061 |  | < 0,000003
data controllo 09/03/06- 28/03/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0035 |  | < 0,000011
data controllo 29/03/06-11/04/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0041 |  | < 0,000015
data controllo 11/04/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0228 |  | < 0,000956
data controllo 12/04/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0388 |  | < 0,000778
data controllo 14/04/06- 05/05/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0089 |  | < 0,000003
data controllo 05/05/06-08/05/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0045 |  | < 0,000008
data controllo 09/05/06 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0114 |  | < 0,00005
data controllo 10/05/06 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0589 |  | < 0,00005
data controllo 12/05/06- 06.06.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0069 |  | < 0,000006
data controllo 04/07/06- 06.07.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0187 |  | < 0,000009
data controllo 11/07/06- 29.07.06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0095 |  | < 0.000003
data controllo 08/08/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0181 |  | < 0.000795
data controllo 11/08/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0406 |  | < 0.000716
data controllo 11/08/06- 16.08.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0083 |  | < 0.000005
data controllo 16/08/06- 17.08.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0094 |  | < 0.000026
data controllo 17/08/06- 13.09.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0083 |  | < 0.000045
data controllo 18.09.06 - 12.10.06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0181 |  | < 0.0000015
data controllo 13.10.06 - 27.10.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0082 |  | < 0.0000008
data controllo 27.10.06 - 10.11.06 (°°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0145
data controllo 05.12.06 ore 10-18 (°°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0023
data controllo 05/12/06 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0186 |  | < 0.00005
data controllo 11/12/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0208 |  | < 0.000948
data controllo 15.12.06 - 11.01.07 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0071 |  | < 0.0006
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
(°°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con analisi effettuata da ARPAT
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti
Anno 2007
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 11.01.07 - 02.02.07 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0792 |  | 9e-07
data controllo 02.02.07 - 26.02.07 (°°) |  |  | CDR linea 2 | 0.023 |  | ----
data controllo 06/02/07 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0021 |  | < 0.001261
data controllo 07/02/07 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0128 |  | < 0.000981
data controllo 27.02.07 - 23.03.07 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0026 |  | < 0.0000008
data controllo 24.03.07 -16.04.07 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.006 |  | < 0.0000356
data controllo 16.04.07 - 07.05.07 (°°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0202 |  | -----
data controllo 07.05.07 - 30.05.07 (°°) |  |  | CDR linea 2 | 0.019 |  | ----
data controllo 11-15/05/07 (**) |  |  | CDR linea 1 | Controllo effettuato su macroinquinanti e metalli
data controllo 11-15/05/07 (**) |  |  | CDR linea 2 | Controllo effettuato su macroinquinanti e metalli
data controllo 30/05/07 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0049 |  | < 0.0008111
data controllo 31/05/07 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0006 |  | 0.000349
data controllo 01.06.07- 02.07.07 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.01299 |  | -----
data controllo 05.07.07-27.07.07 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.00439 |  | -----
data controllo 27.07.07- 21.08.07 (°°) |  |  | CDR linea 1 | 0.037 |  | -----
data controllo 23.08.07-11.09.07 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0352 |  | < 0.0000225
data controllo 10/09/07 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0035 |  | < 0.0007654
data controllo 11/09/07 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.004 |  | < 0.0006612
data controllo 13.09.07-02.10.07 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0104 |  | < 0.0000234
data controllo 02.10.07- 26.10.07 (°°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0073 |  | < 0.00001
data controllo 26.10.07-19.11.07 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.02869 |  | -----
data controllo 20.11.07 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0,0210 (incert. 0,0098)
data controllo 20.11.07 (°°) |  |  | CDR linea 1 | 0,0147 (incert. 0,0068)
data controllo 22.11.07 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0,0150 (incert. 0,0070)
data controllo 22.11.07 (°°) |  |  | CDR linea 2 | 0,0071 (incert. 0,0033)
data controllo 23.11.07- 17.12.07 (°°) |  |  | CDR linea 2 | 0,0070 (incert. 0,0033)
data controllo 18/12/07 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0012 |  | 7.6e-06
data controllo 19/12/07 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0061 |  | 6.4e-06
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
(°°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con analisi effettuata da ARPAT
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti
Anno 2008
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 31.01.08 - 21.01.08 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.006 |  | < 0.0000231
data controllo 22.01.08 - 15.02.08 (°°) |  |  | CDR linea 2
data controllo 12/02/08 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0232 |  | < 0.0010185
data controllo 12/02/08 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0158 |  | < 0.0007771
data controllo 20.02.08 - 11.03.08 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0646 |  | < 0.0000175
data controllo 14.03.08 - 03.04.08(°°) |  |  | CDR linea 2 | 0.042
data controllo 04/04/08 (*) |  |  | CDR linea 2 |  | 0.0307 | < 0.001189
data controllo 04/04/08 (**) |  |  | CDR linea 2 |  | 0.031
data controllo 05.04.08 - 07.04.08 (°) |  |  | CDR linea 2 |  | 0.0222 | < 0.001897
data controllo 07/04/08 (*) |  |  | CDR linea 1 |  | 0.0306 | < 0.001268
data controllo 07/04/08 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.019
data controllo 07.04.08 - 15.04.08 (°°) |  |  | CDR linea 2 | 0.018
data controllo 14/04/08 (*) |  |  | CDR linea 2 |  | 0.02 | < 0.000685
data controllo 25.04.08 - 16.05.08 (°°) |  |  | CDR linea 2
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
(°°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con analisi effettuata da ARPAT