## andamento mensile linea 1
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Giugno 2003
Report Mensile Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.12 | 100 |  | 13.16 | 100 |  | 146.9 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 1.45 | 100 |  | 7.58 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.54 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 12.96 | 100 |  | 18.21 | 100 |  | 92.88 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 27616 | 100 |  | 24 | 01
02 |  | 0.17 | 100 |  | 15.82 | 100 |  | 144.9 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 1.42 | 100 |  | 7.6 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.53 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 13.02 | 100 |  | 18.15 | 100 |  | 92.6 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 28049 | 100 | -8 | 24 | 02
03 |  | 0.19 | 100 |  | 14.8 | 100 |  | 147.9 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 1.3 | 100 |  | 7.46 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.57 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 13.2 | 100 |  | 18.45 | 100 |  | 92.61 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 28243 | 100 | -8 | 24 | 03
04 |  | 0.44 | 100 |  | 10.96 | 100 |  | 143 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 3.2 | 100 |  | 7.49 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.5 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 13.34 | 100 |  | 18.79 | 100 |  | 89.33 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 26533 | 100 | -8 | 14 | 04
05 |  | 0.24 | 100 |  | 13.61 | 100 |  | 147.2 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 1.52 | 100 |  | 7.49 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.43 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 13.08 | 100 |  | 19.73 | 100 |  | 89.25 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 28885 | 100 | -8 | 24 | 05
06 |  | 0.26 | 100 |  | 15.1 | 100 |  | 139.8 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 1.62 | 100 |  | 7.45 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.46 | 100 |  | 0.23 | 100 |  | 13.29 | 100 |  | 19.68 | 100 |  | 89.15 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 29007 | 100 | -8 | 24 | 06
07 |  | 0.16 | 100 |  | 16.17 | 100 |  | 125.8 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 1.57 | 100 |  | 7.46 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.77 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 13.24 | 100 |  | 19.25 | 100 |  | 88.9 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 28931 | 100 | -8 | 24 | 07
08 |  | 0.18 | 100 |  | 16.48 | 100 |  | 121.7 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 1.33 | 100 |  | 7.47 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.57 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 13.21 | 100 |  | 18.89 | 100 |  | 90.08 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 26547 | 100 | -8 | 24 | 08
09 |  | 0.14 | 100 |  | 15.61 | 100 |  | 128.3 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 1.43 | 100 |  | 7.44 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.58 | 100 |  | 0.27 | 100 |  | 13.26 | 100 |  | 19.5 | 100 |  | 89.2 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 28548 | 100 | -8 | 24 | 09
10 |  | 0.16 | 100 |  | 17.3 | 100 |  | 143.2 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 4.17 | 100 |  | 6.84 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.83 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 13.87 | 100 |  | 18.09 | 100 |  | 90.19 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 25677 | 100 | -8 | 23 | 10
11 |  | 0.19 | 100 |  | 9.47 | 100 |  | 126.9 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 2.39 | 100 |  | 7.23 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.86 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 13.49 | 100 |  | 18.06 | 100 |  | 90.98 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 23928 | 100 | -8 | 23 | 11
12 |  | 0.15 | 100 |  | 16.38 | 100 |  | 129.5 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 1.55 | 100 |  | 7.23 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.51 | 81.8 |  | 0.16 | 100 |  | 13.47 | 100 |  | 18.72 | 100 |  | 90.28 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 25102 | 100 | -8 | 22 | 12
13 |  | 0.18 | 100 |  | 13.02 | 100 |  | 126.8 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 1.4 | 100 |  | 7.48 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.46 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 13.2 | 100 |  | 19.37 | 100 |  | 90.29 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 26539 | 100 | -8 | 23 | 13
14 |  | 0.21 | 100 |  | 9.74 | 100 |  | 133.3 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 1.3 | 100 |  | 7.38 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.6 | 100 |  | 0.21 | 92.3 |  | 13.31 | 100 |  | 19.43 | 100 |  | 90.14 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 26948 | 100 | -8 | 13 | 14
15 |  | 0.12 | 100 |  | 10.01 | 100 |  | 139.3 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 1.37 | 100 |  | 7.12 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.62 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 13.51 | 100 |  | 18.73 | 100 |  | 90.75 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 24627 | 100 | -8 | 24 | 15
16 |  | 0.07 | 100 |  | 9.72 | 100 |  | 129 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 1.83 | 100 |  | 6.97 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.49 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 13.61 | 100 |  | 17.88 | 100 |  | 90.11 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 24249 | 100 | -8 | 24 | 16
17 |  | 0.18 | 100 |  | 15.62 | 100 |  | 115.3 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 1.61 | 100 |  | 7.36 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.54 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 13.25 | 100 |  | 19.07 | 100 |  | 89.17 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 27410 | 100 | -8 | 24 | 17
18 |  | 0.14 | 100 |  | 11.78 | 100 |  | 94.09 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 0.91 | 100 |  | 7.22 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.36 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 12.04 | 100 |  | 13.36 | 100 |  | 78.75 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 17164 | 94.1 | -8 | 17 | 18
19 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | -8 | 0 | 19
20 |  | 0.28 | 100 |  | 12.53 | 100 |  | 82.93 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 4.24 | 100 |  | 7.48 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 2.13 | 100 |  | 0.62 | 100 |  | 13.27 | 100 |  | 19.27 | 100 |  | 91.2 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 22702 | 100 | -8 | 8 | 20
21 |  | 0.19 | 100 |  | 13.65 | 100 |  | 155 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 2.12 | 100 |  | 7.18 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.82 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 13.46 | 100 |  | 19 | 100 |  | 89.06 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 27801 | 100 | -8 | 24 | 21
22 |  | 0.23 | 100 |  | 12.49 | 100 |  | 145.3 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 1.64 | 100 |  | 7.31 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.82 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 13.31 | 100 |  | 19.04 | 100 |  | 88.63 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 28444 | 100 | -8 | 17 | 22
23 |  | 0.22 | 100 |  | 13.51 | 100 |  | 131.6 | 100 |  | 0.58 | 100 |  | 2.66 | 100 |  | 7.18 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.85 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 13.53 | 100 |  | 18.1 | 100 |  | 88.56 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 26708 | 100 |  | 24 | 23
24 |  | 0.3 | 100 |  | 12.54 | 100 |  | 133.5 | 100 |  | 0.54 | 100 |  | 3.06 | 100 |  | 7.19 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.99 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 13.57 | 100 |  | 18.78 | 100 |  | 88.44 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 28016 | 100 | -8 | 21 | 24
25 |  | 0.41 | 100 |  | 14.66 | 100 |  | 120.9 | 100 |  | 0.5 | 100 |  | 3.27 | 100 |  | 6.53 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 3.3 | 93.3 |  | 0.91 | 100 |  | 14.18 | 100 |  | 18.46 | 100 |  | 88.62 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 28375 | 100 |  | 15 | 25
26 |  | 0.23 | 100 |  | 12.72 | 100 |  | 110.5 | 100 |  | 0.72 | 100 |  | 2.2 | 100 |  | 6.24 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 2.41 | 91.3 |  | 1.68 | 100 |  | 14.23 | 100 |  | 16.74 | 100 |  | 88.23 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 27953 | 100 |  | 23 | 26
27 |  | 0.39 | 100 |  | 13.83 | 100 |  | 109.3 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 1.58 | 100 |  | 6.01 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 2.06 | 100 |  | 0.87 | 100 |  | 13.94 | 100 |  | 15.73 | 100 |  | 84.78 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 26144 | 100 |  | 15 | 27
28 |  | 0.06 | 100 |  | 17.03 | 100 |  | 98.32 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 2 | 100 |  | 6.1 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 2.65 | 100 |  | 0.49 | 100 |  | 14.63 | 100 |  | 17.67 | 100 |  | 93.1 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 30535 | 100 |  | 12 | 28
29 |  | 0.24 | 100 |  | 15.82 | 100 |  | 106.7 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 2.21 | 100 |  | 6.11 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.5 | 95.8 |  | 0.98 | 95.8 |  | 14.21 | 100 |  | 17.19 | 100 |  | 93.53 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 28709 | 100 |  | 24 | 29
30 |  | 0.25 | 100 |  | 12.64 | 100 |  | 135.2 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 2.6 | 100 |  | 6.32 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.92 | 100 |  | 0.93 | 100 |  | 14.48 | 100 |  | 16.94 | 100 |  | 90.73 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 29641 | 100 | -8 | 24 | 30
31 | [44 empty] | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.21034 | 100 |  | 13.661 | 100 |  | 128.0048 | 100 |  | 0.28207 | 100 |  | 2.0328 | 100 |  | 7.1007 | 100 |  | 0.075517 | 100 |  | 1.7817 | 98.6966 |  | 0.40069 | 99.5897 |  | 13.4883 | 100 |  | 18.2855 | 100 |  | 89.6393 | 100 |  | 1015.3103 | 100 |  | 26863.1379 | 99.7966
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## andamento mensile linea 2
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Giugno 2003
Report Mensile Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.37 | 100 |  | 13.96 | 100 |  | 138.6 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 11.44 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.65 | 100 |  | 1.31 | 100 |  | 8.95 | 100 |  | 23.35 | 100 |  | 90.4 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 21765 | 100 |  | 24 | 01
02 |  | 0.32 | 100 |  | 16.31 | 100 |  | 140.9 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 11.39 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.66 | 100 |  | 0.97 | 100 |  | 8.98 | 100 |  | 23.95 | 100 |  | 89.87 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 21862 | 100 | -8 | 24 | 02
03 |  | 0.29 | 100 |  | 15.54 | 100 |  | 139.1 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 11.41 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.66 | 100 |  | 0.98 | 100 |  | 9 | 100 |  | 24.08 | 100 |  | 90.04 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 21963 | 100 | -8 | 24 | 03
04 |  | 0.3 | 100 |  | 11.12 | 100 |  | 151.9 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 11.47 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.66 | 91.7 |  | 1.78 | 100 |  | 9.03 | 100 |  | 24.19 | 100 |  | 88.73 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 21687 | 100 | -8 | 24 | 04
05 |  | 0.22 | 100 |  | 14.31 | 100 |  | 150.8 | 100 |  | 0.11 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 11.42 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.67 | 100 |  | 0.97 | 100 |  | 9.12 | 100 |  | 24.47 | 100 |  | 90.17 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 21481 | 100 | -8 | 24 | 05
06 |  | 0.34 | 100 |  | 14.89 | 100 |  | 140.4 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 11.4 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.68 | 100 |  | 1.18 | 100 |  | 9.17 | 100 |  | 24.87 | 100 |  | 90.12 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 21495 | 100 | -8 | 24 | 06
07 |  | 0.32 | 100 |  | 13.81 | 100 |  | 127.5 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 11.5 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.66 | 100 |  | 1.62 | 100 |  | 9.03 | 100 |  | 24.17 | 100 |  | 90.27 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 21448 | 100 | -8 | 24 | 07
08 |  | 0.29 | 100 |  | 15.23 | 100 |  | 121.3 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 11.37 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.67 | 83.3 |  | 1.51 | 100 |  | 9.11 | 100 |  | 23.89 | 100 |  | 91.22 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 21121 | 100 | -8 | 24 | 08
09 |  | 0.35 | 100 |  | 16.73 | 100 |  | 123.8 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 11.28 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.69 | 100 |  | 1.11 | 100 |  | 9.22 | 100 |  | 25.83 | 100 |  | 90.23 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 21819 | 100 | -8 | 24 | 09
10 |  | 0.4 | 100 |  | 17.03 | 100 |  | 142.1 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 1.23 | 100 |  | 10.56 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.71 | 100 |  | 1.37 | 100 |  | 10.01 | 100 |  | 22.68 | 100 |  | 91.96 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 20968 | 100 | -8 | 24 | 10
11 |  | 0.39 | 100 |  | 11.22 | 100 |  | 129.1 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 11.01 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.68 | 100 |  | 1.22 | 100 |  | 9.49 | 100 |  | 23.31 | 100 |  | 92.49 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 20488 | 100 | -8 | 24 | 11
12 |  | 0.31 | 100 |  | 16.92 | 100 |  | 125.4 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 10.97 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.7 | 100 | (4) | 0.81 | 57.1 |  | 9.64 | 100 |  | 24.08 | 100 |  | 91.05 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 20949 | 100 | -8 | 21 | 12
13 |  | 0.42 | 100 |  | 20.92 | 100 |  | 108.7 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.11 | 100 |  | 11.24 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.72 | 100 | (4) | 2.04 | 52.2 |  | 9.69 | 100 |  | 25.67 | 100 |  | 91.22 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 21120 | 100 | -8 | 23 | 13
14 |  | 0.43 | 100 |  | 13.5 | 100 |  | 128.7 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 11.16 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.69 | 100 | (4) | 4.79 | 69.2 |  | 9.32 | 100 |  | 25.8 | 100 |  | 91.14 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 21120 | 100 | -8 | 13 | 14
15 |  | 0.4 | 100 |  | 14.45 | 100 |  | 130 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 10.67 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.71 | 100 |  | 0.46 | 75 |  | 9.8 | 100 |  | 24.01 | 100 |  | 91.87 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 20537 | 100 | -8 | 24 | 15
16 |  | 0.34 | 100 |  | 15.4 | 100 |  | 112.1 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 10.68 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.73 | 100 |  | 1.11 | 100 |  | 9.74 | 100 |  | 22.89 | 100 |  | 91.33 | 100 |  | 1004 | 100 |  | 20354 | 100 | -8 | 24 | 16
17 |  | 0.42 | 100 |  | 21.83 | 100 |  | 93.77 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.61 | 100 |  | 10.98 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.85 | 100 |  | 1.94 | 100 |  | 9.46 | 100 |  | 25.19 | 100 |  | 90.19 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 21224 | 100 | -8 | 24 | 17
18 |  | 0.43 | 100 |  | 16.11 | 100 |  | 129.4 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 11.03 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.79 | 100 |  | 0.96 | 100 |  | 9.24 | 100 |  | 23.46 | 100 |  | 88.91 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 21551 | 100 | -8 | 11 | 18
19 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | -8 | 0 | 19
20 |  | 1.08 | 100 |  | 10.62 | 100 |  | 162.7 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 0.79 | 100 |  | 10.62 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 2.66 | 100 |  | 2.87 | 100 |  | 9.78 | 100 |  | 23.9 | 100 |  | 95.42 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 20427 | 100 | -8 | 7 | 20
21 |  | 0.39 | 100 |  | 17.43 | 100 |  | 128.7 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 0.5 | 100 |  | 10.88 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.12 | 100 | (6) | 10.28 | 100 |  | 9.52 | 100 |  | 24.56 | 100 |  | 89.93 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 21456 | 100 | -8 | 24 | 21
22 |  | 0.42 | 100 |  | 15.56 | 100 |  | 139.1 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 0.84 | 100 |  | 10.98 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.99 | 100 |  | 1.48 | 100 |  | 9.38 | 100 |  | 24.71 | 100 |  | 89.45 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 21411 | 100 | -8 | 20 | 22
23 |  | 0.39 | 100 |  | 14.19 | 100 |  | 146.2 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 1.13 | 100 |  | 10.81 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.95 | 100 |  | 2.34 | 100 |  | 9.69 | 100 |  | 24.08 | 100 |  | 89.79 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 21138 | 100 |  | 22 | 23
24 |  | 0.37 | 100 |  | 15.14 | 100 |  | 127.8 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 0.84 | 100 |  | 10.92 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.98 | 100 |  | 1.91 | 100 |  | 9.65 | 100 |  | 24.4 | 100 |  | 89.32 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 21215 | 100 | -8 | 24 | 24
25 |  | 0.41 | 95.8 |  | 15.44 | 95.8 |  | 122.7 | 95.8 |  | 0.24 | 95.8 |  | 0.69 | 95.8 |  | 10.68 | 95.8 |  | 0.06 | 95.8 |  | 1.08 | 95.8 |  | 2.85 | 95.8 |  | 9.89 | 95.8 |  | 24.41 | 100 |  | 91.02 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 21132 | 100 |  | 24 | 25
26 |  | 0.17 | 100 |  | 7.92 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 0.13 | 100 |  | 0.64 | 100 |  | 10.62 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.04 | 100 |  | 1.47 | 100 |  | 9.77 | 100 |  | 23.21 | 100 |  | 90.06 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 20820 | 100 |  | 24 | 26
27 |  | 0.52 | 100 |  | 20.07 | 100 |  | 102.7 | 100 |  | 0.35 | 100 |  | 1.29 | 100 |  | 10.07 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.24 | 100 |  | 2.65 | 100 |  | 10.28 | 100 |  | 23.9 | 100 |  | 105.9 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 21425 | 100 |  | 11 | 27
28 |  | 0.27 | 100 |  | 15.48 | 100 |  | 114.3 | 100 |  | 0.51 | 100 |  | 0.73 | 100 |  | 10.17 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.04 | 100 |  | 1.77 | 100 |  | 10.14 | 100 |  | 22.04 | 100 |  | 101 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 21307 | 100 |  | 17 | 28
29 |  | 0.3 | 100 |  | 9.86 | 100 |  | 122.4 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 10.83 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.68 | 95.7 |  | 2.29 | 100 |  | 9.59 | 100 |  | 22.26 | 100 |  | 101.8 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 21051 | 100 |  | 23 | 29
30 |  | 0.36 | 100 |  | 7.43 | 100 |  | 129.5 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 10.81 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.67 | 83.3 |  | 1.82 | 100 |  | 9.62 | 100 |  | 21.44 | 100 |  | 96.73 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 19507 | 100 | -8 | 24 | 30
31 | [44 empty] | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.38 | 99.8552 |  | 14.7731 | 99.8552 |  | 128.5783 | 99.8552 |  | 0.12931 | 99.8552 |  | 0.42069 | 99.8552 |  | 10.9783 | 99.8552 |  | 0.062414 | 99.8552 |  | 0.8631 | 98.269 |  | 1.9952 | 94.8034 |  | 9.4934 | 99.8552 |  | 23.9586 | 100 |  | 92.1252 | 100 |  | 1009.5517 | 100 |  | 21166.931 | 100
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## metalli pesanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Zn | Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn+Al
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo (19/04/02)(*) |  | biomasse (legno vergine) | < 0,0170 | 0,0011 | - | 0,0264
data controllo (08/10/02)(*) |  | CDR | < 0,0011 | 0,0020 | 0,052 | 0,1220
data controllo (08/11/02)(#) |  | CDR | 0,0005 | 0,0010 | 0,034 | 0,1170
data controllo (11/11/02)(#) |  | CDR | 0,0002 | 0,0010 | 0,031 | 0,1380
data controllo (27/11/02)(#) |  | biomasse (legno vergine) | 0,0003 | 0,0050 | 0,047 | 0,2830
data controllo (28/11/02)(#) |  | biomasse (legno vergine) | 0,0002 | 0,0040 | 0,079 | 0,2480
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV

## microinquinanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti: |  | Policlorodibenzodiossine (PCDD), Policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in tossicità equivalente (TE)
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo (18/04/02) (*) |  |  | biomasse (legno vergine) | 0,01000 |  | 0,0000335
data controllo (09/10/02)(*) |  |  | CDR | 0,00550 |  | 0,0000100
data controllo (08/11/02)(#) |  |  | CDR | < 0,06340 |  | < 0,0000110
data controllo (13/11/02)(#) |  |  | CDR | < 0,03625 |  | < 0,0000110
data controllo (27/11/02)(#) |  |  | biomasse (legno vergine) | < 0,03808 |  | < 0,0000110
data controllo (28/11/02)(#) |  |  | biomasse (legno vergine) | < 0,05277 |  | < 0,0000110
data controllo 18/12/02 (**) |  |  | biomasse (legno vergine) linea 1 | 0.067 |  | 0.000532
data controllo 15/01/03 (**) |  |  | biomasse (legno vergine) linea 2 | 0.0295 |  | 8e-05
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT