## andamento mensile linea 1
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Giugno 2005
Report Mensile Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.67 | 95.8 |  | 16.53 | 95.8 |  | 169.3 | 95.8 |  | 2.99 | 95.8 |  | 0.54 | 95.8 |  | 8.77 | 95.8 |  | 0.16 | 95.8 |  | 0.9 | 95.8 |  | 0.63 | 95.8 |  | 10.72 | 95.8 |  | 18.9 | 95.8 |  | 112.5 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 23468 | 95.8 | (8) | 24 | 01
02 |  | 0.79 | 91.7 |  | 19.07 | 91.7 |  | 155.1 | 91.7 |  | 3.24 | 91.7 |  | 0.79 | 91.7 |  | 8.4 | 95.8 |  | 0.21 | 91.7 |  | 1.45 | 91.7 |  | 0.64 | 91.7 |  | 12.97 | 91.7 |  | 16.96 | 95.8 |  | 111.1 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 23807 | 95.8 | (8) | 24 | 02
03 |  | 0.14 | 87.5 |  | 7.67 | 87.5 |  | 70.68 | 81.3 |  | 2.25 | 87.5 |  | 0.15 | 87.5 |  | 5.51 | 87.5 |  | 0.21 | 87.5 |  | 1.5 | 81.3 |  | 0.56 | 87.5 |  | 10.45 | 87.5 |  | 7.03 | 87.5 |  | 110 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 24731 | 87.5 | (8) | 16 | 03
04 |  | 0.11 | 91.7 |  | 11.89 | 91.7 |  | 94.84 | 91.7 |  | 0.77 | 91.7 |  | 0.11 | 91.7 |  | 8.29 | 95.8 |  | 0.11 | 91.7 |  | 0.23 | 91.7 |  | 0.61 | 91.7 |  | 10.39 | 91.7 |  | 15.53 | 95.8 |  | 110 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 24122 | 95.8 | (8) | 24 | 04
05 |  | 0.12 | 81 |  | 0.22 | 81 |  | 90.02 | 81 |  | 0.12 | 81 |  | 0.12 | 81 |  | 8.38 | 81 |  | 0.12 | 81 |  | 0.23 | 81 |  | 0.64 | 81 |  | 10.67 | 81 |  | 16.44 | 81 |  | 112.5 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 23928 | 81 | (8) | 21 | 05
06 |  | 0.12 | 100 |  | 5.44 | 100 |  | 133.6 | 95.8 |  | 0.12 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 8.42 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 1.67 | 100 |  | 0.48 | 100 |  | 10.68 | 100 |  | 16.86 | 100 |  | 109.8 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 23674 | 100 | (8) | 24 | 06
07 |  | 0.23 | 100 |  | 21.18 | 100 |  | 153.1 | 100 |  | 2.51 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 8.6 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.49 | 100 |  | 0.5 | 100 |  | 10.16 | 100 |  | 18.48 | 100 |  | 111.3 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 23608 | 100 | (8) | 22 | 07
08 |  | 0.59 | 100 |  | 17.08 | 100 |  | 171.7 | 100 |  | 4.46 | 100 |  | 0.53 | 100 |  | 9.07 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 2.23 | 100 |  | 0.58 | 100 |  | 10.11 | 100 |  | 18.5 | 100 |  | 110.4 | 100 |  | 1025 | 100 |  | 23600 | 100 | (8) | 24 | 08
09 |  | 0.6 | 100 |  | 16.78 | 100 |  | 169.8 | 100 |  | 5.07 | 100 |  | 1.1 | 100 |  | 9 | 100 |  | 0.11 | 100 |  | 2.03 | 100 |  | 0.62 | 100 |  | 10.11 | 100 |  | 18.71 | 100 |  | 107 | 100 |  | 1024 | 100 |  | 23286 | 100 | (8) | 24 | 09
10 |  | 0.69 | 100 |  | 15.6 | 100 |  | 153.6 | 100 |  | 3.93 | 100 |  | 1.13 | 100 |  | 8.89 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 2.06 | 100 |  | 0.62 | 100 |  | 10.17 | 100 |  | 18.63 | 100 |  | 106.3 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 23195 | 100 | (8) | 24 | 10
11 |  | 0.81 | 100 |  | 23.9 | 100 |  | 181.6 | 100 |  | 5.2 | 100 |  | 0.87 | 100 |  | 8.91 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 2.2 | 100 |  | 0.62 | 100 |  | 10.18 | 100 |  | 18.97 | 100 |  | 107.9 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 23192 | 100 | (8) | 24 | 11
12 |  | 0.62 | 100 |  | 22.65 | 100 |  | 168.4 | 100 |  | 5.62 | 100 |  | 0.93 | 100 |  | 8.76 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 2.12 | 100 |  | 0.64 | 100 |  | 10.23 | 100 |  | 19.09 | 100 |  | 108.1 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 22776 | 100 | (8) | 24 | 12
13 |  | 0.73 | 100 |  | 19.63 | 100 |  | 158.3 | 100 |  | 5.49 | 100 |  | 1.05 | 100 |  | 8.74 | 100 |  | 0.13 | 100 |  | 2.11 | 100 |  | 0.68 | 100 |  | 10.22 | 100 |  | 19.42 | 100 |  | 110.4 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 23055 | 100 | (8) | 24 | 13
14 |  | 0.65 | 100 |  | 20.94 | 100 |  | 165.3 | 100 |  | 5.73 | 100 |  | 0.7 | 100 |  | 8.72 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 2.06 | 100 |  | 0.62 | 100 |  | 10.18 | 100 |  | 19.29 | 100 |  | 109.4 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 22861 | 100 | (8) | 24 | 14
15 |  | 0.49 | 100 |  | 22.36 | 100 |  | 172.5 | 100 |  | 5.59 | 100 |  | 0.88 | 100 |  | 8.86 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 2.16 | 100 |  | 0.61 | 100 |  | 10.03 | 100 |  | 19.88 | 100 |  | 106.6 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 23792 | 100 | (8) | 24 | 15
16 |  | 0.64 | 100 |  | 25.32 | 100 |  | 174.8 | 100 |  | 5.53 | 100 |  | 0.98 | 100 |  | 8.92 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 2.13 | 100 |  | 0.65 | 100 |  | 10.27 | 100 |  | 19.95 | 100 |  | 107 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 23932 | 100 | (8) | 24 | 16
17 |  | 0.6 | 100 |  | 22.98 | 100 |  | 167.3 | 100 |  | 3.41 | 100 |  | 0.94 | 100 |  | 8.93 | 100 |  | 0.11 | 100 |  | 1.6 | 100 |  | 0.62 | 100 |  | 10.09 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | 106.2 | 100 |  | 1024 | 100 |  | 23899 | 100 | (8) | 23 | 17
18 |  | 0.69 | 100 |  | 22.01 | 100 |  | 168.7 | 100 |  | 4.19 | 100 |  | 0.81 | 100 |  | 8.88 | 100 |  | 0.13 | 100 |  | 1.46 | 100 |  | 0.62 | 100 |  | 10.15 | 100 |  | 19.75 | 100 |  | 106.5 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 23805 | 100 | (8) | 24 | 18
19 |  | 0.67 | 100 |  | 20.62 | 100 |  | 171.5 | 100 |  | 4.27 | 100 |  | 0.75 | 100 |  | 8.78 | 100 |  | 0.11 | 100 |  | 1.41 | 100 |  | 0.63 | 100 |  | 10.16 | 100 |  | 19.78 | 100 |  | 106.7 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 23918 | 100 | (8) | 24 | 19
20 |  | 0.56 | 95.8 |  | 23.11 | 95.8 |  | 165.8 | 95.8 |  | 4.29 | 95.8 |  | 1.08 | 95.8 |  | 8.64 | 100 |  | 0.09 | 95.8 |  | 1.35 | 95.8 |  | 0.61 | 95.8 |  | 10.13 | 95.8 |  | 19.92 | 100 |  | 106 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 23710 | 100 | (8) | 24 | 20
21 |  | 0.66 | 95.8 |  | 17.96 | 95.8 |  | 160 | 95.8 |  | 3.58 | 95.8 |  | 1.3 | 95.8 |  | 8.65 | 100 |  | 0.11 | 95.8 |  | 1.25 | 95.8 |  | 0.61 | 95.8 |  | 10.53 | 95.8 |  | 19.83 | 100 |  | 107.7 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 22900 | 100 | (8) | 24 | 21
22 |  | 0.6 | 100 |  | 18.19 | 100 |  | 155.8 | 100 |  | 3.58 | 100 |  | 0.98 | 100 |  | 8.83 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 1.32 | 100 |  | 0.66 | 100 |  | 10.24 | 100 |  | 19.97 | 100 |  | 107.3 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 24022 | 100 | (8) | 24 | 22
23 |  | 0.58 | 100 |  | 18.57 | 100 |  | 155.4 | 100 |  | 3.98 | 100 |  | 1.34 | 100 |  | 8.84 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 1.41 | 100 |  | 0.65 | 100 |  | 10.16 | 100 |  | 20.48 | 100 |  | 108.8 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 24202 | 100 | (8) | 24 | 23
24 |  | 0.73 | 100 |  | 21.5 | 100 |  | 172.8 | 100 |  | 4.78 | 100 |  | 1.27 | 100 |  | 8.78 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 1.67 | 100 |  | 0.67 | 100 |  | 10.23 | 100 |  | 20.07 | 100 |  | 107.7 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 24427 | 100 | (8) | 24 | 24
25 |  | 0.69 | 95.8 |  | 18.86 | 95.8 |  | 164 | 95.8 |  | 5.38 | 95.8 |  | 1.32 | 95.8 |  | 8.78 | 100 |  | 0.15 | 95.8 |  | 1.35 | 95.8 |  | 0.67 | 95.8 |  | 10.25 | 95.8 |  | 20.22 | 100 |  | 109.9 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 23796 | 100 | (8) | 24 | 25
26 |  | 0.55 | 100 |  | 19.35 | 100 |  | 163 | 100 |  | 3.48 | 100 |  | 1.18 | 100 |  | 8.78 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.34 | 100 |  | 0.61 | 100 |  | 10.26 | 100 |  | 20.14 | 100 |  | 111.3 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 24144 | 100 | (8) | 24 | 26
27 |  | 0.42 | 100 |  | 15.55 | 100 |  | 160 | 100 |  | 3.02 | 100 |  | 1.18 | 100 |  | 8.73 | 100 |  | 0.11 | 100 |  | 1.28 | 100 |  | 0.55 | 100 |  | 10.32 | 100 |  | 20.7 | 100 |  | 109.5 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 24467 | 100 | (8) | 24 | 27
28 |  | 0.45 | 100 |  | 20.56 | 100 |  | 172 | 100 |  | 3.84 | 100 |  | 1.07 | 100 |  | 8.7 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 1.23 | 100 |  | 0.63 | 100 |  | 10.29 | 100 |  | 20.66 | 100 |  | 108.6 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 24098 | 100 | (8) | 24 | 28
29 |  | 0.66 | 100 |  | 17.68 | 100 |  | 155.1 | 100 |  | 3.46 | 100 |  | 1.66 | 100 |  | 8.63 | 100 |  | 0.11 | 100 |  | 1.2 | 100 |  | 0.68 | 100 |  | 10.35 | 100 |  | 20.48 | 100 |  | 108.8 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 24274 | 100 | (8) | 24 | 29
30 |  | 0.77 | 100 |  | 18.44 | 100 |  | 159.3 | 100 |  | 3.03 | 100 |  | 1.61 | 100 |  | 8.58 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.36 | 100 |  | 0.64 | 100 |  | 10.23 | 100 |  | 20.38 | 100 |  | 107.7 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 24322 | 100 | (8) | 24 | 30
31 | [44 empty] | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 10 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 1
Media Mese: |  | 0.55433 | 97.8367 |  | 18.0547 | 97.8367 |  | 155.778 | 97.49 |  | 3.7637 | 97.8367 |  | 0.89267 | 97.8367 |  | 8.6257 | 98.53 |  | 0.12233 | 97.8367 |  | 1.5267 | 97.63 |  | 0.61833 | 97.8367 |  | 10.3643 | 97.8367 |  | 18.8353 | 98.53 |  | 108.7667 | 100 |  | 1018.5667 | 100 |  | 23767.0333 | 98.53
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## andamento mensile linea 2
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Giugno 2005
Report Mensile Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.56 | 100 |  | 15.87 | 100 |  | 116.5 | 100 |  | 2.26 | 100 |  | 0.83 | 100 |  | 9.76 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.19 | 100 |  | 0.53 | 100 |  | 8.96 | 100 |  | 19 | 100 |  | 110.3 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 22906 | 100 | (8) | 24 | 01
02 |  | 0.54 | 91.7 |  | 20.39 | 91.7 |  | 134.7 | 91.7 |  | 2.15 | 91.7 |  | 0.7 | 91.7 |  | 9.75 | 100 |  | 0.06 | 91.7 |  | 1.3 | 91.7 |  | 0.48 | 91.7 |  | 8.99 | 91.7 |  | 18.87 | 100 |  | 108.8 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 22452 | 100 | (8) | 24 | 02
03 |  | 0.43 | 93.8 |  | 24.16 | 93.8 |  | 153.9 | 93.8 |  | 3.06 | 93.8 |  | 0.92 | 93.8 |  | 9.84 | 100 |  | 0.05 | 93.8 |  | 1.48 | 93.8 |  | 0.52 | 93.8 |  | 8.92 | 93.8 |  | 19.36 | 100 |  | 107.1 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 23114 | 100 | (8) | 16 | 03
04 |  | 0.51 | 100 |  | 21.85 | 100 |  | 155.9 | 100 |  | 2.61 | 100 |  | 0.83 | 100 |  | 9.81 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.44 | 100 |  | 0.52 | 100 |  | 8.93 | 100 |  | 19.17 | 100 |  | 108 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 22912 | 100 | (8) | 24 | 04
05 |  | 0.51 | 95.2 |  | 20.88 | 95.2 |  | 129.2 | 95.2 |  | 2.52 | 95.2 |  | 0.85 | 95.2 |  | 9.72 | 100 |  | 0.05 | 95.2 |  | 1.09 | 95.2 |  | 0.53 | 95.2 |  | 8.95 | 95.2 |  | 19.22 | 100 |  | 110.4 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 22681 | 100 | (8) | 21 | 05
06 |  | 0.52 | 100 |  | 17.93 | 100 |  | 148.6 | 100 |  | 2.14 | 100 |  | 0.82 | 100 |  | 9.76 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.33 | 100 |  | 0.5 | 100 |  | 8.97 | 100 |  | 19.01 | 100 |  | 108.6 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 22259 | 100 | (8) | 20 | 06
07 |  | 0.51 | 100 |  | 22.94 | 100 |  | 169.4 | 100 |  | 2.31 | 100 |  | 1 | 100 |  | 9.76 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.27 | 100 |  | 0.54 | 100 |  | 9.06 | 100 |  | 19.69 | 100 |  | 109.1 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 23198 | 100 | (8) | 19 | 07
08 |  | 0.48 | 100 |  | 17.45 | 100 |  | 180.3 | 100 |  | 2 | 100 |  | 0.83 | 100 |  | 9.88 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.49 | 100 |  | 0.54 | 100 |  | 9.15 | 100 |  | 20.1 | 100 |  | 108.5 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 23418 | 100 | (8) | 24 | 08
09 |  | 0.42 | 100 |  | 23.19 | 100 |  | 161 | 100 |  | 1.61 | 100 |  | 0.82 | 100 |  | 9.78 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 1.32 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 9.2 | 100 |  | 21.24 | 100 |  | 105.6 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 23911 | 100 | (8) | 7 | 09
10 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 10
11 |  | 0.44 | 95 |  | 22.19 | 95 |  | 177.6 | 95 |  | 1.86 | 95 |  | 0.52 | 95 |  | 9.75 | 100 |  | 0.08 | 95 |  | 1.62 | 95 |  | 0.6 | 95 |  | 9.08 | 95 |  | 16.74 | 100 |  | 105.5 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 22814 | 100 | (8) | 20 | 11
12 |  | 0.47 | 100 |  | 24.21 | 100 |  | 176.1 | 100 |  | 2.52 | 100 |  | 0.66 | 100 |  | 9.74 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.35 | 100 |  | 0.67 | 100 |  | 9.06 | 100 |  | 18.55 | 100 |  | 106.1 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 22604 | 100 | (8) | 24 | 12
13 |  | 0.52 | 100 |  | 21.03 | 100 |  | 161.1 | 100 |  | 2.36 | 100 |  | 0.83 | 100 |  | 9.66 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.3 | 100 |  | 0.5 | 100 |  | 9.04 | 100 |  | 19.13 | 100 |  | 107.9 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 23116 | 100 | (8) | 24 | 13
14 |  | 0.49 | 100 |  | 22.42 | 100 |  | 178.6 | 100 |  | 2.33 | 100 |  | 0.76 | 100 |  | 9.81 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.48 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 9.02 | 100 |  | 19.22 | 100 |  | 107.1 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 22750 | 100 | (8) | 24 | 14
15 |  | 0.55 | 100 |  | 20.51 | 100 |  | 165.9 | 100 |  | 2.43 | 100 |  | 0.88 | 100 |  | 9.87 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.18 | 100 |  | 0.35 | 100 |  | 8.87 | 100 |  | 19.39 | 100 |  | 106.3 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 22260 | 100 | (8) | 13 | 15
16 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 16
17 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 17
18 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 18
19 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 19
20 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 1 | 20
21 |  | 0.52 | 100 |  | 17.4 | 100 |  | 160.6 | 100 |  | 2.21 | 100 |  | 0.5 | 100 |  | 9.76 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.26 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 9.06 | 100 |  | 17.15 | 100 |  | 107 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 21192 | 100 | (8) | 24 | 21
22 |  | 0.51 | 100 |  | 16.26 | 100 |  | 162 | 100 |  | 1.53 | 100 |  | 0.46 | 100 |  | 10.04 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.07 | 100 |  | 0.39 | 100 |  | 8.83 | 100 |  | 17.83 | 100 |  | 106.3 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 21912 | 100 | (8) | 24 | 22
23 |  | 0.53 | 100 |  | 16.87 | 100 |  | 158.1 | 100 |  | 1.75 | 100 |  | 0.5 | 100 |  | 10.03 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.25 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 8.81 | 100 |  | 18.17 | 100 |  | 107.9 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 21925 | 100 | (8) | 24 | 23
24 |  | 0.57 | 100 |  | 18.56 | 100 |  | 167.2 | 100 |  | 2.72 | 100 |  | 0.55 | 100 |  | 9.87 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.23 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 8.92 | 100 |  | 17.78 | 100 |  | 106.7 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 21979 | 100 | (8) | 20 | 24
25 |  | 0.52 | 95.8 |  | 20.94 | 95.8 |  | 157.2 | 95.8 |  | 2.05 | 95.8 |  | 0.49 | 95.8 |  | 10.03 | 100 |  | 0.05 | 95.8 |  | 1.37 | 95.8 |  | 0.41 | 95.8 |  | 8.8 | 95.8 |  | 17.71 | 100 |  | 109.7 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 21510 | 100 | (8) | 24 | 25
26 |  | 0.54 | 100 |  | 15.43 | 100 |  | 167.2 | 100 |  | 1.65 | 100 |  | 0.49 | 100 |  | 9.62 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.24 | 100 |  | 0.46 | 100 |  | 9.27 | 100 |  | 17.25 | 100 |  | 111.3 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 20714 | 100 | (8) | 22 | 26
27 |  | 0.52 | 100 |  | 17.35 | 100 |  | 165.3 | 100 |  | 1.52 | 100 |  | 0.49 | 100 |  | 9.93 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.23 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 8.87 | 100 |  | 18.46 | 100 |  | 108.6 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 22018 | 100 | (8) | 24 | 27
28 |  | 0.51 | 100 |  | 17.75 | 100 |  | 176.1 | 100 |  | 1.86 | 100 |  | 0.48 | 100 |  | 9.95 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 1.29 | 100 |  | 0.41 | 100 |  | 8.76 | 100 |  | 18.22 | 100 |  | 107.3 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 22363 | 100 | (8) | 24 | 28
29 |  | 0.51 | 100 |  | 15.16 | 100 |  | 156 | 100 |  | 1.52 | 100 |  | 0.51 | 100 |  | 9.78 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 1.06 | 100 |  | 0.41 | 100 |  | 8.75 | 100 |  | 17.94 | 100 |  | 107.9 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 22006 | 100 | (8) | 24 | 29
30 |  | 0.51 | 100 |  | 15.25 | 100 |  | 171.9 | 100 |  | 1.89 | 100 |  | 0.54 | 100 |  | 9.57 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 1.41 | 100 |  | 0.42 | 100 |  | 8.95 | 100 |  | 17.71 | 100 |  | 106.8 | 100 |  | 1003 | 100 |  | 22233 | 100 | (8) | 24 | 30
31 | [44 empty] | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 10 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 1
Media Mese: |  | 0.50792 | 98.8125 |  | 19.4163 | 98.8125 |  | 160.4333 | 98.8125 |  | 2.1192 | 98.8125 |  | 0.6775 | 98.8125 |  | 9.8112 | 100 |  | 0.064167 | 98.8125 |  | 1.3021 | 98.8125 |  | 0.47 | 98.8125 |  | 8.9675 | 98.8125 |  | 18.6212 | 100 |  | 107.8667 | 100 |  | 1010.25 | 100 |  | 22426.9583 | 100
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## metalli pesanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Anno 2004
Metalli Pesanti
|  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo (21/01/04)(#) |  | CDR linea 1 | < 0.017 | < 0.009 | < 0.073
data controllo (22/01/04)(#) |  | CDR linea 2 | < 0.024 | < 0.028 | < 0.027
data controllo (21/04/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.026 | < 0.120 | < 0.1600
data controllo (22/04/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.040 | < 0.017 | < 0.0750
data controllo (10/08/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0103 | < 0.0119 | < 0.1060
data controllo (11/08/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0145 | < 0.0155 | < 0.1457
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2005 |  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo (20/01/05)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.0140 | < 0.2310
data controllo (21/01/05)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0134 | < 0.0190 | < 0.2340
data controllo (05/04/05)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.014 | < 0.150 | < 0.250
data controllo (06/04/05)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0110 | < 0.0150 | < 0.1145
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri

## microinquinanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti: |  | Policlorodibenzodiossine (PCDD), Policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in tossicità equivalente (TE)
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
Anno 2004
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.021
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.011
data controllo (21/01/04)(#) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0.00005
data controllo (22/01/04)(#) |  |  | CDR linea 1 | 0.004 |  | < 0.0001
data controllo 12/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.021 |  | 2e-05
data controllo 17/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.015 |  | < 0,00001
data controllo 21/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.006 |  | 0,0010
data controllo 22/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0,0005
data controllo 27/04/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0155
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 1 | 0.01071 |  | 5.4e-07
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0.00786 |  | 8.7e-07
data controllo 30/06/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0152
data controllo 07/07/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0089
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.0010
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012 |  | < 0.0008
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.003
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Anno 2005
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 20/01/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0025 |  | < 0.0008
data controllo 21/01/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0004 |  | < 0.0007
data controllo 16/02/05 (**) |  |  | CDR linea 1
data controllo 17/02/05 (**) |  |  | CDR linea 2
data controllo 05/04/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0162 |  | < 0.0005
data controllo 06/04/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0252 |  | < 0.0004
data controllo 29/04-05/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0047 |  | < 0.000059
data controllo 06/05-16/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0068 |  | < 0.000036
data controllo 26/05-01/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0072 |  | 5.5e-05
data controllo 01-15/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 2
data controllo 15-30/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1
data controllo 30/06/05 (*) |  |  | CDR linea 2
data controllo 01/07/05 (*) |  |  | CDR linea 1
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT