## andamento mensile linea 1
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Giugno 2006
Report Mensile Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 01
02 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 02
03 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 03
04 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 04
05 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 05
06 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 06
07 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 07
08 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 08
09 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 09
10 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 10
11 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 11
12 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 12
13 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 13
14 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 14
15 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 15
16 |  | 0.1 | 100 |  | 5.58 | 100 |  | 125.9 | 100 |  | 0.82 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.11 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 0.94 | 100 |  | 0.35 | 90.5 |  | 9.64 | 100 |  | 9.67 | 100 |  | 50.04 | 100 |  | 1024 | 100 |  | 25788 | 100 | (8) | 11 | 16
17 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 1 | 17
18 |  | 0.32 | 100 |  | 8.16 | 100 |  | 153.7 | 100 |  | 2.54 | 100 |  | 0.67 | 100 |  | 6.3 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.34 | 97.5 |  | 0.58 | 100 |  | 12.7 | 100 |  | 14.1 | 100 |  | 101.5 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 28732 | 100 | (8) | 20 | 18
19 |  | 0.26 | 100 |  | 9.94 | 100 |  | 156.2 | 100 |  | 2.41 | 100 |  | 0.9 | 100 |  | 6.95 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.07 | 100 |  | 0.53 | 100 |  | 12.84 | 100 |  | 14.26 | 100 |  | 103 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 28727 | 100 | (8) | 24 | 19
20 |  | 0.18 | 100 |  | 6.78 | 100 |  | 143.2 | 100 |  | 2.21 | 100 |  | 0.72 | 100 |  | 7.41 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.66 | 100 |  | 0.52 | 100 |  | 12.46 | 100 |  | 15.26 | 100 |  | 103.7 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 28582 | 100 | (8) | 24 | 20
21 |  | 0.15 | 100 |  | 9.66 | 100 |  | 146 | 100 |  | 3.05 | 100 |  | 0.55 | 100 |  | 7.43 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.49 | 100 |  | 0.55 | 100 |  | 12.46 | 100 |  | 15.46 | 100 |  | 103.8 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 28389 | 100 | (8) | 24 | 21
22 |  | 0.41 | 97.9 |  | 5.08 | 97.9 |  | 146.3 | 97.9 |  | 2.84 | 97.9 |  | 0.62 | 97.9 |  | 7.06 | 100 |  | 0.08 | 97.9 |  | 1.26 | 97.9 |  | 0.63 | 97.9 |  | 12.5 | 97.9 |  | 15.55 | 100 |  | 103.8 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 28286 | 100 | (8) | 24 | 22
23 |  | 0.26 | 100 |  | 9.07 | 100 |  | 141.9 | 100 |  | 2.91 | 100 |  | 0.95 | 100 |  | 7.17 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.29 | 100 |  | 0.55 | 100 |  | 12.38 | 100 |  | 15.41 | 100 |  | 103.6 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 28034 | 100 | (8) | 23 | 23
24 |  | 0.27 | 100 |  | 10.97 | 100 |  | 156.1 | 100 |  | 3.16 | 100 |  | 0.99 | 100 |  | 6.99 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.02 | 100 |  | 0.55 | 100 |  | 12.32 | 100 |  | 15.77 | 100 |  | 103.9 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 28019 | 100 | (8) | 24 | 24
25 |  | 0.21 | 100 |  | 7.44 | 100 |  | 159.3 | 100 |  | 3.24 | 100 |  | 0.91 | 100 |  | 7.21 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.24 | 100 |  | 0.55 | 100 |  | 12.42 | 100 |  | 15.82 | 100 |  | 104.3 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 27526 | 100 | (8) | 24 | 25
26 |  | 0.24 | 100 |  | 8.13 | 100 |  | 147.6 | 100 |  | 2.81 | 100 |  | 0.98 | 100 |  | 7.31 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.04 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 12.42 | 100 |  | 15.95 | 100 |  | 104.2 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 27646 | 100 | (8) | 24 | 26
27 |  | 0.23 | 100 |  | 9.32 | 100 |  | 154.3 | 100 |  | 3.18 | 100 |  | 0.72 | 100 |  | 7.27 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.5 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 12.48 | 100 |  | 16.05 | 100 |  | 104.3 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 27738 | 100 | (8) | 24 | 27
28 |  | 0.27 | 95.7 |  | 9.82 | 95.7 |  | 148.5 | 95.7 |  | 3.09 | 95.7 |  | 0.39 | 95.7 |  | 6.99 | 100 |  | 0.08 | 95.7 |  | 1.91 | 95.7 |  | 0.62 | 95.7 |  | 12.4 | 95.7 |  | 15.76 | 100 |  | 104.4 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 27115 | 100 | (8) | 23 | 28
29 |  | 0.23 | 95.7 |  | 9.13 | 95.7 |  | 164 | 95.7 |  | 3.25 | 95.7 |  | 0.56 | 95.7 |  | 6.82 | 100 |  | 0.08 | 95.7 |  | 1.49 | 95.7 |  | 0.63 | 95.7 |  | 12.26 | 95.7 |  | 15.97 | 100 |  | 104.2 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 27690 | 100 | (8) | 23 | 29
30 |  | 0.14 | 100 |  | 8.17 | 100 |  | 160.3 | 100 |  | 2.86 | 100 |  | 1.03 | 100 |  | 7.34 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.02 | 100 |  | 0.62 | 100 |  | 12.48 | 100 |  | 16.27 | 100 |  | 104.7 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 26983 | 100 | (8) | 24 | 30
31 | [44 empty] | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 10 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 1
Media Mese: |  | 0.23357 | 99.2357 |  | 8.375 | 99.2357 |  | 150.2357 | 99.2357 |  | 2.7407 | 99.2357 |  | 0.72071 | 99.2357 |  | 6.6686 | 100 |  | 0.079286 | 99.2357 |  | 1.305 | 99.0571 |  | 0.55857 | 98.5571 |  | 12.2686 | 99.2357 |  | 15.0929 | 100 |  | 99.96 | 100 |  | 1019.0714 | 100 |  | 27803.9286 | 100
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## andamento mensile linea 2
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Giugno 2006 2006
Report Mensile Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.86 | 100 |  | 14.01 | 100 |  | 176.8 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 8.49 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.93 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 11.22 | 100 |  | 17.39 | 100 |  | 103.4 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 24866 | 100 | (8) | 24 | 01
02 |  | 0.59 | 100 |  | 12 | 100 |  | 171.7 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 0.39 | 100 |  | 7.48 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.76 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 10.92 | 100 |  | 17.24 | 100 |  | 102.6 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 24641 | 100 | (8) | 24 | 02
03 |  | 0.49 | 100 |  | 15.9 | 100 |  | 135.1 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 8.59 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.34 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 11.36 | 100 |  | 17.53 | 100 |  | 103.3 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 24949 | 100 | (8) | 24 | 03
04 |  | 0.44 | 97.9 |  | 16.09 | 97.9 |  | 150.4 | 97.9 |  | 0.46 | 97.9 |  | 0.53 | 97.9 |  | 8.43 | 100 |  | 0.05 | 97.9 |  | 1.72 | 97.9 |  | 0.26 | 97.9 |  | 11.45 | 97.9 |  | 18.14 | 100 |  | 103.6 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 24992 | 100 | (8) | 24 | 04
05 |  | 0.59 | 100 |  | 16.91 | 100 |  | 160.3 | 100 |  | 0.7 | 100 |  | 0.44 | 100 |  | 8.42 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.49 | 100 |  | 0.27 | 100 |  | 11.47 | 100 |  | 18.52 | 100 |  | 103.8 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 24722 | 100 | (8) | 24 | 05
06 |  | 0.72 | 100 |  | 12.53 | 100 |  | 144.6 | 100 |  | 0.58 | 100 |  | 0.83 | 100 |  | 7.96 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.17 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 11.35 | 100 |  | 18.83 | 100 |  | 103.1 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 24519 | 100 | (8) | 24 | 06
07 |  | 0.65 | 100 |  | 16.57 | 100 |  | 166.6 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 0.52 | 100 |  | 8.48 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.15 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 11.53 | 100 |  | 18.94 | 100 |  | 103.7 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 24910 | 100 | (8) | 24 | 07
08 |  | 0.62 | 100 |  | 12.6 | 100 |  | 173.8 | 100 |  | 1.16 | 100 |  | 1.05 | 100 |  | 8.61 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.55 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 11.46 | 100 |  | 18.83 | 100 |  | 102.8 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 24280 | 100 | (8) | 24 | 08
09 |  | 0.54 | 100 |  | 13.86 | 100 |  | 167.6 | 100 |  | 1.06 | 100 |  | 1 | 100 |  | 8.02 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.35 | 100 |  | 0.34 | 100 |  | 11.56 | 100 |  | 18.49 | 100 |  | 101.5 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 24550 | 100 | (8) | 24 | 09
10 |  | 0.54 | 100 |  | 10.7 | 100 |  | 167.8 | 100 |  | 0.92 | 100 |  | 0.85 | 100 |  | 8.47 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.45 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 11.53 | 100 |  | 18.56 | 100 |  | 104 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 24279 | 100 | (8) | 24 | 10
11 |  | 0.52 | 100 |  | 10.61 | 100 |  | 159.4 | 100 |  | 0.73 | 100 |  | 0.77 | 100 |  | 8.43 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.27 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 11.56 | 100 |  | 18.87 | 100 |  | 104.5 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 23645 | 100 | (8) | 24 | 11
12 |  | 0.65 | 100 |  | 11.5 | 100 |  | 159.9 | 100 |  | 0.68 | 100 |  | 0.62 | 100 |  | 8.39 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.57 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 11.53 | 100 |  | 18.89 | 100 |  | 104.3 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 23983 | 100 | (8) | 23 | 12
13 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 13
14 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 14
15 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 15
16 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 16
17 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 17
18 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 18
19 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 19
20 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 20
21 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 21
22 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 22
23 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 23
24 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 24
25 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 25
26 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 26
27 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 27
28 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 28
29 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 29
30 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 30
31 | [44 empty] | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 10 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 1
Media Mese: |  | 0.60083 | 99.825 |  | 13.6067 | 99.825 |  | 161.1667 | 99.825 |  | 0.63 | 99.825 |  | 0.6425 | 99.825 |  | 8.3142 | 100 |  | 0.054167 | 99.825 |  | 1.3125 | 99.825 |  | 0.28833 | 99.825 |  | 11.4117 | 99.825 |  | 18.3525 | 100 |  | 103.3833 | 100 |  | 1013.9167 | 100 |  | 24528 | 100
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## metalli pesanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Anno 2004
Metalli Pesanti
|  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo (21/01/04)(#) |  | CDR linea 1 | < 0.017 | < 0.009 | < 0.073
data controllo (22/01/04)(#) |  | CDR linea 2 | < 0.024 | < 0.028 | < 0.027
data controllo (21/04/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.026 | < 0.120 | < 0.1600
data controllo (22/04/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.040 | < 0.017 | < 0.0750
data controllo (10/08/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0103 | < 0.0119 | < 0.1060
data controllo (11/08/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0145 | < 0.0155 | < 0.1457
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2005 |  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo 20/01/05(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.0140 | < 0.2310
data controllo 21/01/05(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0134 | < 0.0190 | < 0.2340
data controllo 05/04/05(*) |  | CDR linea 1 | < 0.014 | < 0.150 | < 0.250
data controllo 06/04/05)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0110 | < 0.0150 | < 0.1145
data controllo 07/07/05 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.037 | < 0.06 | < 0.1070
data controllo 23/08/05 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.040 | < 0.140 | < 0.141
data controllo 19-24/10/05 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.1220 | < 0.2160
data controllo 19-24/10/05 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0185 | < 0.0430 | < 0.2720
data controllo 25/10/05 (**) |  | CDR linea 1
data controllo 08/11/05 (**) |  | CDR linea 2
data controllo 11/11/05 (**) |  | CDR linea 2
data controllo 14/11/05 (**) |  | CDR linea 1
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2006 |  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo 11/01/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0076 | < 0.0880 | < 0.1867
data controllo 10/01/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0050 | < 0.0240 | < 0.1560
data controllo 11/04/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0,0086 | 0.0101 | 0.029
data controllo 12/04/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0,0084 | 0.088 | 0.0679
data controllo 08/05/06(**) |  | CDR linea 2
data controllo 09/05/06(**) |  | CDR linea 1
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri

## microinquinanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti: |  | Policlorodibenzodiossine (PCDD), Policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in tossicità equivalente (TE)
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
Anno 2004
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.021 |  | n.d.
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.011 |  | n.d.
data controllo (21/01/04)(#) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0.00005
data controllo (22/01/04)(#) |  |  | CDR linea 1 | 0.004 |  | < 0.0001
data controllo 12/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.021 |  | 2e-05
data controllo 17/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.015 |  | < 0,00001
data controllo 21/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.006 |  | 0,0010
data controllo 22/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0,0005
data controllo 27/04/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0155 |  | n.d.
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 1 | 0.01071 |  | 5.4e-07
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0.00786 |  | 8.7e-07
data controllo 30/06/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0152 |  | n.d.
data controllo 07/07/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0089 |  | n.d.
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.0010
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012 |  | < 0.0008
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.003 |  | n.d.
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012 |  | n.d.
n.d. non determinati
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Anno 2005
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 20/01/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0025 |  | < 0.0008
data controllo 21/01/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0004 |  | < 0.0007
data controllo 16/02/05 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0077 |  | < 0.00005
data controllo 17/02/05 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0368 |  | < 0.00005
data controllo 05/04/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0162 |  | < 0.0005
data controllo 06/04/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0252 |  | < 0.0004
data controllo 29/04-05/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0047 |  | < 0.000059
data controllo 06/05-16/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0068 |  | < 0.000036
data controllo 26/05-01/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0072 |  | 5.5e-05
data controllo 01-15/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0069 |  | < 0.000729
data controllo 15-30/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0099 |  | < 0.000023
data controllo 30/06/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0153 |  | < 0.0008
data controllo 01/07/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0119 |  | < 0.0005
data controllo 01-15/07/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0047 |  | < 0.000025
data controllo 15/07-01/08/2005 (°°) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.00001
data controllo 01-16/08/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0054 |  | < 0.000026
data controllo 18/08-01/09/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0065 |  | <0.000026
data controllo 19-28/09/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0046 |  | < 0.00005
data controllo 28/09-18/10/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0071 |  | n.d.
data controllo 21/10/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0257 |  | < 0.00061
data controllo 24/10/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0267 |  | < 0.00051
data controllo 04-14/11/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0122 |  | n.d.
data controllo 18-28/11/05 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0037 |  | n.d.
data controllo 13/12/05-02/01.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0091 |  | < 0.00004
n.d | non determinato
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti
Anno 2006
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 10/01/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0182 |  | < 0.0006
data controllo 11/01/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0045 |  | < 0.0007
data controllo 23/01/06-06/02/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0051 |  | < 0.000041
data controllo 22/02/06-06/03/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0061 |  | < 0,000003
data controllo 09/03/06- 28/03/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0035 |  | < 0,000011
data controllo 29/03/06-11/04/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0041 |  | < 0,000015
data controllo 11/04/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0228 |  | < 0,000956
data controllo 12/04/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0388 |  | < 0,000778
data controllo 14/04/06- 05/05/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0089 |  | < 0,000003
data controllo 05/05/06-08/05/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0045 |  | < 0,000008
data controllo 09/05/06 (**) |  |  | CDR linea 1
data controllo 10/05/06 (**) |  |  | CDR linea 2
data controllo 12/05/06- 06.06.06 (°) |  |  | CDR linea 2
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT