## andamento mensile linea 1
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Giugno 2007
Report Mensile Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.25 | 100 |  | 13.98 | 100 |  | 153.1 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 0.95 | 100 |  | 7.52 | 100 |  | 0.11 | 100 |  | 1.2 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 12.14 | 100 |  | 15.74 | 100 |  | 100.1 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 26975 | 100 | (8) | 24 | 01
02 |  | 0.16 | 100 |  | 15.04 | 100 |  | 159 | 100 |  | 0.39 | 100 |  | 0.8 | 100 |  | 7.7 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.03 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 12.18 | 100 |  | 15.85 | 100 |  | 100.3 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 28133 | 100 | (8) | 24 | 02
03 |  | 0.07 | 100 |  | 12.04 | 100 |  | 163.6 | 100 |  | 0.48 | 100 |  | 0.72 | 100 |  | 7.78 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 1.15 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 12.04 | 100 |  | 15.84 | 100 |  | 101 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 27169 | 100 | (8) | 24 | 03
04 |  | 0.14 | 100 |  | 14.64 | 100 |  | 145.3 | 100 |  | 0.59 | 100 |  | 0.66 | 100 |  | 7.58 | 100 |  | 0.13 | 100 |  | 1.03 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 12.08 | 100 |  | 16.49 | 100 |  | 101.2 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 25642 | 100 | (8) | 24 | 04
05 |  | 0.11 | 100 |  | 14.73 | 100 |  | 150.4 | 100 |  | 0.55 | 100 |  | 0.85 | 100 |  | 7.9 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 1.19 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 11.72 | 100 |  | 16.76 | 100 |  | 100.2 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 25713 | 100 | (8) | 24 | 05
06 |  | 0.12 | 100 |  | 14.77 | 100 |  | 153.4 | 100 |  | 0.54 | 100 |  | 0.82 | 100 |  | 7.85 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 1.29 | 100 |  | 0.29 | 93.8 |  | 11.76 | 100 |  | 16.87 | 100 |  | 100.1 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 26456 | 100 | (8) | 24 | 06
07 |  | 0.11 | 100 |  | 11.38 | 100 |  | 157.4 | 100 |  | 0.45 | 100 |  | 0.78 | 100 |  | 7.71 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 1.02 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 12.04 | 100 |  | 16.25 | 100 |  | 100 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 25818 | 100 | (8) | 24 | 07
08 |  | 0.18 | 100 |  | 14.06 | 100 |  | 147.2 | 100 |  | 0.46 | 100 |  | 1.01 | 100 |  | 7.46 | 100 |  | 0.11 | 100 |  | 0.85 | 100 |  | 0.36 | 100 |  | 12.15 | 100 |  | 16.02 | 100 |  | 100.8 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 23767 | 100 | (8) | 24 | 08
09 |  | 0.2 | 100 |  | 16.62 | 100 |  | 157.3 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 0.85 | 100 |  | 7.68 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 0.86 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 11.89 | 100 |  | 16.8 | 100 |  | 99.9 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 27446 | 100 | (8) | 24 | 09
10 |  | 0.09 | 97.9 |  | 11.88 | 97.9 |  | 156.8 | 97.9 |  | 0.38 | 97.9 |  | 0.71 | 97.9 |  | 7.34 | 100 |  | 0.14 | 97.9 |  | 1.15 | 97.9 |  | 0.31 | 97.9 |  | 11.72 | 97.9 |  | 16.7 | 100 |  | 100.2 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 26879 | 100 | (8) | 24 | 10
11 |  | 0.2 | 100 |  | 10.57 | 100 |  | 144.3 | 100 |  | 0.5 | 100 |  | 0.97 | 100 |  | 7.87 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 1.04 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 11.79 | 100 |  | 16.59 | 100 |  | 99.9 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 26841 | 100 | (8) | 24 | 11
12 |  | 0.12 | 100 |  | 12.66 | 100 |  | 142.7 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 1.39 | 100 |  | 7.93 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 1.3 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 11.7 | 100 |  | 16.8 | 100 |  | 100 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 26160 | 100 | (8) | 24 | 12
13 |  | 0.13 | 100 |  | 12.4 | 100 |  | 153.5 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 0.9 | 100 |  | 7.66 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 1.33 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 11.76 | 100 |  | 16.51 | 100 |  | 99.8 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 26847 | 100 | (8) | 24 | 13
14 |  | 0.2 | 100 |  | 14.43 | 100 |  | 158.5 | 100 |  | 0.47 | 100 |  | 0.99 | 100 |  | 7.77 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 1.28 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 11.7 | 100 |  | 16.72 | 100 |  | 100 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 26865 | 100 | (8) | 24 | 14
15 |  | 0.13 | 100 |  | 15.73 | 100 |  | 152.9 | 100 |  | 0.61 | 100 |  | 0.97 | 100 |  | 7.12 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 1.4 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 11.41 | 100 |  | 16.67 | 100 |  | 101 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 26199 | 100 | (8) | 24 | 15
16 |  | 0.11 | 97.5 |  | 13.05 | 97.5 |  | 149.6 | 97.5 |  | 0.43 | 97.5 |  | 1.03 | 97.5 |  | 6.85 | 100 |  | 0.16 | 97.5 |  | 1.28 | 97.5 |  | 0.33 | 97.5 |  | 11.85 | 97.5 |  | 16.44 | 100 |  | 99.6 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 26091 | 100 | (8) | 20 | 16
17 |  | 0.16 | 100 |  | 11.05 | 100 |  | 139.3 | 100 |  | 0.52 | 100 |  | 0.89 | 100 |  | 7.66 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 1.36 | 97.9 |  | 0.38 | 100 |  | 12.06 | 100 |  | 16.47 | 100 |  | 100.2 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 25944 | 100 | (8) | 24 | 17
18 |  | 0.11 | 100 |  | 11.32 | 100 |  | 134.9 | 100 |  | 0.36 | 100 |  | 0.7 | 100 |  | 7.29 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 1.24 | 100 |  | 0.53 | 100 |  | 11.64 | 100 |  | 15.98 | 100 |  | 100.1 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 26104 | 100 | (8) | 23.5 | 18
19 |  | 0.1 | 100 |  | 14.07 | 100 |  | 148 | 100 |  | 0.59 | 100 |  | 1.07 | 100 |  | 7.85 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 1.04 | 100 |  | 0.48 | 100 |  | 11.7 | 100 |  | 16.2 | 100 |  | 101.6 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 23399 | 100 | (8) | 24 | 19
20 |  | 0.14 | 100 |  | 11.43 | 100 |  | 149.1 | 100 |  | 0.65 | 100 |  | 1.18 | 100 |  | 8.15 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 1.12 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 11.36 | 100 |  | 16.74 | 100 |  | 102.5 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 22585 | 100 | (8) | 24 | 20
21 |  | 0.25 | 100 |  | 15.89 | 100 |  | 157 | 100 |  | 0.58 | 100 |  | 0.68 | 100 |  | 7.39 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 1.15 | 100 |  | 0.36 | 100 |  | 11.78 | 100 |  | 16.69 | 100 |  | 100.7 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 25019 | 100 | (8) | 19.5 | 21
22 |  | 0.09 | 100 |  | 10.3 | 100 |  | 143.5 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 0.95 | 100 |  | 7.7 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 1.23 | 100 |  | 0.34 | 100 |  | 12 | 100 |  | 16.7 | 100 |  | 99.2 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 27122 | 100 | (8) | 24 | 22
23 |  | 0.16 | 100 |  | 9.06 | 100 |  | 152.7 | 100 |  | 0.36 | 100 |  | 0.71 | 100 |  | 7.73 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 0.96 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 11.86 | 100 |  | 16.51 | 100 |  | 99.6 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 27713 | 100 | (8) | 24 | 23
24 |  | 0.2 | 100 |  | 11.07 | 100 |  | 150.9 | 100 |  | 0.42 | 100 |  | 0.72 | 100 |  | 7.58 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 1 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 11.73 | 100 |  | 16.33 | 100 |  | 100.1 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 26899 | 100 | (8) | 24 | 24
25 |  | 0.16 | 100 |  | 9.44 | 100 |  | 147 | 100 |  | 0.59 | 100 |  | 0.8 | 100 |  | 7.5 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 1 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 11.84 | 100 |  | 16.21 | 100 |  | 99.6 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 27658 | 100 | (8) | 24 | 25
26 |  | 0.14 | 100 |  | 14.06 | 100 |  | 140.2 | 100 |  | 0.43 | 100 |  | 1.05 | 100 |  | 7.69 | 100 |  | 0.23 | 100 |  | 1.07 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 11.85 | 100 |  | 15.94 | 100 |  | 99.7 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 27504 | 100 | (8) | 24 | 26
27 |  | 0.09 | 100 |  | 12.6 | 100 |  | 131.1 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 1.03 | 100 |  | 6.39 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 0.81 | 100 |  | 0.34 | 100 |  | 11.61 | 100 |  | 15.65 | 100 |  | 96.14 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 27415 | 100 | (8) | 13.5 | 27
28 |  | 0.16 | 100 |  | 10.53 | 100 |  | 151.1 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 1.11 | 100 |  | 7.27 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 0.78 | 100 |  | 0.55 | 100 |  | 12.01 | 100 |  | 16.02 | 100 |  | 99.6 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 28299 | 100 | (8) | 24 | 28
29 |  | 0.09 | 100 |  | 12.84 | 100 |  | 156.7 | 100 |  | 0.49 | 100 |  | 0.95 | 100 |  | 7.53 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 0.96 | 100 |  | 0.53 | 100 |  | 12.01 | 100 |  | 15.96 | 100 |  | 99.3 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 27537 | 100 | (8) | 24 | 29
30 |  | 0.11 | 100 |  | 13.44 | 100 |  | 154.8 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 1.09 | 100 |  | 7.71 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 0.79 | 100 |  | 0.45 | 100 |  | 11.83 | 100 |  | 16.27 | 100 |  | 98.12 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 27421 | 100 | (8) | 24 | 30
31 | [44 empty] | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.14267 | 99.8467 |  | 12.836 | 99.8467 |  | 150.0433 | 99.8467 |  | 0.468 | 99.8467 |  | 0.911 | 99.8467 |  | 7.572 | 100 |  | 0.16233 | 99.8467 |  | 1.097 | 99.7767 |  | 0.35567 | 99.64 |  | 11.8403 | 99.8467 |  | 16.3573 | 100 |  | 100.0187 | 100 |  | 1016.1 | 100 |  | 26454 | 100
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## andamento mensile linea 2
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Giugno 2007
Report Mensile Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.44 | 100 |  | 17.3 | 100 |  | 148.6 | 100 |  | 1.16 | 100 |  | 0.9 | 100 |  | 7.11 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.33 | 100 |  | 0.23 | 100 |  | 12.56 | 100 |  | 15.03 | 100 |  | 102.9 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 26759 | 100 | (8) | 24 | 01
02 |  | 0.32 | 100 |  | 17.28 | 100 |  | 152.6 | 100 |  | 1.04 | 100 |  | 0.95 | 100 |  | 7.05 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.22 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 12.77 | 100 |  | 14.99 | 100 |  | 103.1 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 27742 | 100 | (8) | 24 | 02
03 |  | 0.34 | 100 |  | 17.63 | 100 |  | 150.9 | 100 |  | 1.3 | 100 |  | 0.98 | 100 |  | 7.08 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.17 | 100 |  | 0.27 | 100 |  | 12.55 | 100 |  | 15.23 | 100 |  | 103.6 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 27343 | 100 | (8) | 24 | 03
04 |  | 0.46 | 100 |  | 18.65 | 100 |  | 132.9 | 100 |  | 0.96 | 100 |  | 1.1 | 100 |  | 6.98 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.59 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 12.9 | 100 |  | 15.28 | 100 |  | 103.3 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 26184 | 100 | (8) | 24 | 04
05 |  | 0.29 | 100 |  | 18.49 | 100 |  | 142.6 | 100 |  | 0.86 | 100 |  | 1.49 | 100 |  | 6.94 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.58 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 12.81 | 100 |  | 15.48 | 100 |  | 102.3 | 100 |  | 1006 | 100 |  | 26192 | 100 | (8) | 24 | 05
06 |  | 0.35 | 100 |  | 16.03 | 100 |  | 145.4 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 1.18 | 100 |  | 7 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.13 | 100 |  | 0.23 | 100 |  | 12.74 | 100 |  | 15.6 | 100 |  | 102.4 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 26447 | 100 | (8) | 24 | 06
07 |  | 0.46 | 100 |  | 15.79 | 100 |  | 141.4 | 100 |  | 0.82 | 97.9 |  | 1.23 | 100 |  | 7.17 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.36 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 12.57 | 100 |  | 15.69 | 100 |  | 102.1 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 26670 | 100 | (8) | 24 | 07
08 |  | 0.33 | 100 |  | 15.2 | 100 |  | 148 | 100 |  | 0.9 | 100 |  | 1.48 | 100 |  | 7.4 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.34 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 12.13 | 100 |  | 15.8 | 100 |  | 101.5 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 27077 | 100 | (8) | 24 | 08
09 |  | 0.2 | 100 |  | 16.62 | 100 |  | 157.3 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 0.85 | 100 |  | 7.68 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 0.86 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 11.89 | 100 |  | 16.8 | 100 |  | 99.9 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 27446 | 100 | (8) | 24 | 09
10 |  | 0.28 | 100 |  | 19.54 | 100 |  | 120.3 | 100 |  | 1.36 | 100 |  | 1.87 | 100 |  | 6.77 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.11 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 12.14 | 100 |  | 16 | 100 |  | 103.2 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 25731 | 100 | (8) | 24 | 10
11 |  | 0.36 | 100 |  | 15.58 | 100 |  | 115.3 | 100 |  | 1.55 | 100 |  | 1.8 | 100 |  | 7.26 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.14 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 12.32 | 100 |  | 15.44 | 100 |  | 103.2 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 25341 | 100 | (8) | 24 | 11
12 |  | 0.38 | 100 |  | 12.41 | 100 |  | 108.5 | 100 |  | 1.92 | 97.9 |  | 2.53 | 100 |  | 7.27 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.1 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 12.32 | 100 |  | 16 | 100 |  | 103.1 | 100 |  | 1006 | 100 |  | 25272 | 100 | (8) | 24 | 12
13 |  | 0.32 | 100 |  | 15.98 | 100 |  | 134.6 | 100 |  | 1.29 | 100 |  | 1.2 | 100 |  | 7.17 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.95 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 12.16 | 100 |  | 15.8 | 100 |  | 102.8 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 26447 | 100 | (8) | 24 | 13
14 |  | 0.32 | 95.2 |  | 18.92 | 95.2 |  | 136.5 | 95.2 |  | 1.2 | 95.2 |  | 0.71 | 95.2 |  | 6.76 | 100 |  | 0.06 | 95.2 |  | 1.14 | 95.2 |  | 0.23 | 95.2 |  | 12.1 | 95.2 |  | 15.65 | 100 |  | 102.7 | 100 |  | 1006 | 100 |  | 26252 | 100 | (8) | 21 | 14
15 |  | 0.37 | 100 |  | 15.99 | 100 |  | 134.4 | 100 |  | 0.92 | 100 |  | 0.96 | 100 |  | 6.34 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.11 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 12.29 | 100 |  | 15.51 | 100 |  | 103 | 100 |  | 1006 | 100 |  | 25902 | 100 | (8) | 24 | 15
16 |  | 0.36 | 100 |  | 13.06 | 100 |  | 120.9 | 100 |  | 1.52 | 100 |  | 2.26 | 100 |  | 6.67 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.89 | 97.4 |  | 0.25 | 100 |  | 12.74 | 100 |  | 15.33 | 100 |  | 102.7 | 100 |  | 1006 | 100 |  | 25601 | 100 | (8) | 19 | 16
17 |  | 0.42 | 100 |  | 15.67 | 100 |  | 119.2 | 100 |  | 1.05 | 100 |  | 2.23 | 100 |  | 6.95 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.87 | 97.9 |  | 0.33 | 100 |  | 12.32 | 100 |  | 15.31 | 100 |  | 102.8 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 25592 | 100 | (8) | 24 | 17
18 |  | 0.6 | 100 |  | 14.13 | 100 |  | 110.7 | 100 |  | 1.88 | 100 |  | 1.44 | 100 |  | 6.66 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.85 | 100 |  | 0.36 | 100 |  | 12.3 | 100 |  | 15.41 | 100 |  | 103.6 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 24330 | 100 | (8) | 24 | 18
19 |  | 0.49 | 100 |  | 17.17 | 100 |  | 124.9 | 100 |  | 1.31 | 100 |  | 2.84 | 100 |  | 7.37 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.18 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 12.21 | 100 |  | 15.37 | 100 |  | 103.8 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 24528 | 100 | (8) | 19.5 | 19
20 |  | 0.35 | 97.8 |  | 15.63 | 97.8 |  | 142.2 | 97.8 |  | 0.98 | 97.8 |  | 2.01 | 97.8 |  | 6.49 | 100 |  | 0.06 | 97.8 |  | 1.36 | 97.8 |  | 0.29 | 97.8 |  | 12.19 | 97.8 |  | 15.45 | 100 |  | 103.2 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 25319 | 100 | (8) | 23 | 20
21 |  | 0.43 | 97.9 |  | 15.45 | 97.9 |  | 142.3 | 97.9 |  | 1.9 | 97.9 |  | 1.33 | 97.9 |  | 6.76 | 100 |  | 0.06 | 97.9 |  | 1.23 | 95.8 |  | 0.26 | 97.9 |  | 12.63 | 97.9 |  | 15.14 | 100 |  | 102.2 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 24972 | 100 | (8) | 24 | 21
22 |  | 0.51 | 100 |  | 15.78 | 100 |  | 138 | 100 |  | 2.33 | 100 |  | 1.49 | 100 |  | 6.84 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.92 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 12.82 | 100 |  | 15.5 | 100 |  | 102.9 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 25191 | 100 | (8) | 24 | 22
23 |  | 0.98 | 100 |  | 13.52 | 100 |  | 138.7 | 100 |  | 1.79 | 100 |  | 2.37 | 100 |  | 6.76 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.88 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 12.96 | 100 |  | 15.08 | 100 |  | 103.1 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 25412 | 100 | (8) | 24 | 23
24 |  | 1.37 | 95.2 |  | 9.35 | 95.2 |  | 137.9 | 95.2 |  | 1.05 | 95.2 |  | 2.41 | 95.2 |  | 6.8 | 100 |  | 0.06 | 95.2 |  | 0.85 | 95.2 |  | 0.12 | 95.2 |  | 12.66 | 95.2 |  | 15.41 | 100 |  | 103.3 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 25074 | 100 | -8 | 10.5 | 24
25 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 25
26 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 26
27 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 27
28 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 28
29 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 29
30 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 30
31 | [44 empty] | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.44708 | 99.4208 |  | 15.8821 | 99.4208 |  | 135.1708 | 99.4208 |  | 1.2512 | 99.2458 |  | 1.5671 | 99.4208 |  | 6.97 | 100 |  | 0.064167 | 99.4208 |  | 1.1317 | 99.1375 |  | 0.25917 | 99.4208 |  | 12.4617 | 99.4208 |  | 15.5125 | 100 |  | 102.7792 | 100 |  | 1008.1667 | 100 |  | 25951 | 100
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## metalli pesanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Anno 2004
Metalli Pesanti
|  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo (21/01/04)(#) |  | CDR linea 1 | < 0.017 | < 0.009 | < 0.073
data controllo (22/01/04)(#) |  | CDR linea 2 | < 0.024 | < 0.028 | < 0.027
data controllo (21/04/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.026 | < 0.120 | < 0.1600
data controllo (22/04/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.040 | < 0.017 | < 0.0750
data controllo (10/08/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0103 | < 0.0119 | < 0.1060
data controllo (11/08/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0145 | < 0.0155 | < 0.1457
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2005 |  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo 20/01/05(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.0140 | < 0.2310
data controllo 21/01/05(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0134 | < 0.0190 | < 0.2340
data controllo 05/04/05(*) |  | CDR linea 1 | < 0.014 | < 0.150 | < 0.250
data controllo 06/04/05)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0110 | < 0.0150 | < 0.1145
data controllo 07/07/05 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.037 | < 0.06 | < 0.1070
data controllo 23/08/05 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.040 | < 0.140 | < 0.141
data controllo 19-24/10/05 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.1220 | < 0.2160
data controllo 19-24/10/05 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0185 | < 0.0430 | < 0.2720
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Sb+As+ Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 0.5
Tipo di combustibile
data controllo 25/10/05 (**) |  | CDR linea 1 | 0.00035684 | n.d. | 0.009197
data controllo 08/11/05 (**) |  | CDR linea 2 | < 0.0001112 | n.d. | 0.00493
data controllo 11/11/05 (**) |  | CDR linea 2 | n.d. | < 0.000830 | n.d.
data controllo 14/11/05 (**) |  | CDR linea 1 | n.d. | 0.000904 | n.d.
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
<
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2006 |  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo 11/01/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0076 | < 0.0880 | < 0.1867
data controllo 10/01/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0050 | < 0.0240 | < 0.1560
data controllo 11/04/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0,0086 | 0.0101 | 0.029
data controllo 12/04/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0,0084 | 0.088 | 0.0679
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Sb+As+ Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 0.5
Tipo di combustibile
data controllo 09/05/06(**) |  | CDR linea 2 | < 0,000000001 | 1.214e-05 | 0.01438
data controllo 10/05/06(**) |  | CDR linea 1 | 3.5e-06 | 6.32e-05 | 0.0010531
data controllo 08/08/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0090 | < 0.0015 | 0.0599
data controllo 09/08/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0069 | < 0.0019 | 0.0026
data controllo 11/12/06(*) |  | CDR linea 1 | 0.0023 | < 0.0012 | 0.0264
data controllo 12/12/06(*) |  | CDR linea 2 | 0.0046 | < 0.0022 | 0.0123
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2007
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Sb+As+ Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 0.5
Tipo di combustibile
data controllo 09/02/07 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0088 | < 0.0019 | 0.0629
data controllo 07/02/07 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0063 | 0.002 | 0.1348
data controllo 11-15/05/07 (**) |  | CDR linea 1
data controllo 11-15/05/07 (**) |  | CDR linea 2
data controllo 30/05/07 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0053 | 0.0044 | 0.038
data controllo 31/05/07 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0072 | 0.0086 | 0.0224
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri

## microinquinanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti: |  | Policlorodibenzodiossine (PCDD), Policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in tossicità equivalente (TE)
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
Anno 2004
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.021 |  | n.d.
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.011 |  | n.d.
data controllo (21/01/04)(#) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0.00005
data controllo (22/01/04)(#) |  |  | CDR linea 1 | 0.004 |  | < 0.0001
data controllo 12/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.021 |  | 2e-05
data controllo 17/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.015 |  | < 0,00001
data controllo 21/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.006 |  | 0,0010
data controllo 22/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0,0005
data controllo 27/04/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0155 |  | n.d.
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 1 | 0.01071 |  | 5.4e-07
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0.00786 |  | 8.7e-07
data controllo 30/06/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0152 |  | n.d.
data controllo 07/07/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0089 |  | n.d.
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.0010
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012 |  | < 0.0008
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.003 |  | n.d.
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012 |  | n.d.
n.d. non determinati
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Anno 2005
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 20/01/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0025 |  | < 0.0008
data controllo 21/01/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0004 |  | < 0.0007
data controllo 16/02/05 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0077 |  | < 0.00005
data controllo 17/02/05 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0368 |  | < 0.00005
data controllo 05/04/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0162 |  | < 0.0005
data controllo 06/04/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0252 |  | < 0.0004
data controllo 29/04-05/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0047 |  | < 0.000059
data controllo 06/05-16/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0068 |  | < 0.000036
data controllo 26/05-01/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0072 |  | 5.5e-05
data controllo 01-15/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0069 |  | < 0.000729
data controllo 15-30/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0099 |  | < 0.000023
data controllo 30/06/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0153 |  | < 0.0008
data controllo 01/07/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0119 |  | < 0.0005
data controllo 01-15/07/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0047 |  | < 0.000025
data controllo 15/07-01/08/2005 (°°) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.00001
data controllo 01-16/08/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0054 |  | < 0.000026
data controllo 18/08-01/09/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0065 |  | <0.000026
data controllo 19-28/09/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0046 |  | < 0.00005
data controllo 28/09-18/10/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0071 |  | n.d.
data controllo 21/10/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0257 |  | < 0.00061
data controllo 24/10/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0267 |  | < 0.00051
data controllo 04-14/11/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0122 |  | n.d.
data controllo 18-28/11/05 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0037 |  | n.d.
data controllo 13/12/05-02/01.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0091 |  | < 0.00004
n.d | non determinato
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti
Anno 2006
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 10/01/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0182 |  | < 0.0006
data controllo 11/01/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0045 |  | < 0.0007
data controllo 23/01/06-06/02/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0051 |  | < 0.000041
data controllo 22/02/06-06/03/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0061 |  | < 0,000003
data controllo 09/03/06- 28/03/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0035 |  | < 0,000011
data controllo 29/03/06-11/04/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0041 |  | < 0,000015
data controllo 11/04/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0228 |  | < 0,000956
data controllo 12/04/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0388 |  | < 0,000778
data controllo 14/04/06- 05/05/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0089 |  | < 0,000003
data controllo 05/05/06-08/05/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0045 |  | < 0,000008
data controllo 09/05/06 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0114 |  | < 0,00005
data controllo 10/05/06 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0589 |  | < 0,00005
data controllo 12/05/06- 06.06.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0069 |  | < 0,000006
data controllo 04/07/06- 06.07.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0187 |  | < 0,000009
data controllo 11/07/06- 29.07.06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0095 |  | < 0.000003
data controllo 08/08/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0181 |  | < 0.000795
data controllo 11/08/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0406 |  | < 0.000716
data controllo 11/08/06- 16.08.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0083 |  | < 0.000005
data controllo 16/08/06- 17.08.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0094 |  | < 0.000026
data controllo 17/08/06- 13.09.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0083 |  | < 0.000045
data controllo 18.09.06 - 12.10.06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0181 |  | < 0.0000015
data controllo 13.10.06 - 27.10.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0082 |  | < 0.0000008
data controllo 27.10.06 - 10.11.06 (°°) |  |  | CDR linea 1
data controllo 05.12.06 ore 10-18 (°°) |  |  | CDR linea 1
data controllo 05/12/06 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0186 |  | < 0.00005
data controllo 11/12/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0208 |  | < 0.000948
data controllo 15.12.06 - 11.01.07 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0071 |  | < 0.0006
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
(°°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con analisi effettuata da ARPAT
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti
Anno 2007
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 11.01.07 - 02.02.07 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0792 |  | 9e-07
data controllo 02.02.07 - 26.02.07 (°°) |  |  | CDR linea 2
data controllo 06/02/07 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0021 |  | < 0.001261
data controllo 07/02/07 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0128 |  | < 0.000981
data controllo 27.02.07 - 23.03.07 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0026 |  | < 0.0000008
data controllo 24.03.07 -16.04.07 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.006 |  | < 0.0000356
data controllo 16.04.07 - 07.05.07 (°°) |  |  | CDR linea 1
data controllo 07.05.07 - 30.05.07 (°°) |  |  | CDR linea 2
data controllo 11-15/05/07 (**) |  |  | CDR linea 1
data controllo 11-15/05/07 (**) |  |  | CDR linea 2
data controllo 30/05/07 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0049 |  | < 0.0008111
data controllo 31/05/07 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0006 |  | 0.000349
data controllo 01.06.07- (°) |  |  | CDR linea 1
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
(°°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con analisi effettuata da ARPAT