## andamento mensile linea 1
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Agosto 2005
Report Mensile Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.29 | 100 |  | 25.82 | 100 |  | 173.2 | 100 |  | 3.69 | 100 |  | 2.02 | 100 |  | 8.91 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.72 | 100 |  | 0.48 | 91.7 |  | 10.02 | 100 |  | 22.05 | 100 |  | 110.1 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 23700 | 100 | (8) | 24 | 01
02 |  | 0.4 | 100 |  | 22.98 | 100 |  | 179.5 | 100 |  | 5.21 | 100 |  | 2.11 | 100 |  | 8.84 | 100 |  | 0.11 | 100 |  | 1.66 | 100 |  | 0.42 | 100 |  | 10.14 | 100 |  | 22.53 | 100 |  | 109.5 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 24027 | 100 | (8) | 24 | 02
03 |  | 0.38 | 100 |  | 21.42 | 100 |  | 177.5 | 100 |  | 3.59 | 100 |  | 1.38 | 100 |  | 8.82 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 1.52 | 100 |  | 0.39 | 100 |  | 10.22 | 100 |  | 22.65 | 100 |  | 108 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 24543 | 100 | (8) | 24 | 03
04 |  | 0.48 | 100 |  | 28.34 | 100 |  | 180.9 | 100 |  | 4.53 | 100 |  | 1.6 | 100 |  | 8.81 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.59 | 100 |  | 0.41 | 87.5 |  | 10.22 | 100 |  | 22.8 | 100 |  | 110.3 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 24353 | 100 | (8) | 24 | 04
05 |  | 0.3 | 100 |  | 26.23 | 100 |  | 175.1 | 100 |  | 3.67 | 100 |  | 1.26 | 100 |  | 8.87 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.37 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 10.08 | 100 |  | 22.4 | 100 |  | 109.6 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 24479 | 100 | (8) | 19 | 05
06 |  | 0.23 | 100 |  | 26.05 | 100 |  | 175 | 100 |  | 3.81 | 100 |  | 1.58 | 100 |  | 8.8 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.75 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 10.16 | 100 |  | 22.6 | 100 |  | 109.6 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 24269 | 100 | (8) | 24 | 06
07 |  | 0.3 | 100 |  | 25.79 | 100 |  | 182.1 | 100 |  | 3.4 | 100 |  | 1.95 | 100 |  | 8.72 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.58 | 100 |  | 0.42 | 100 |  | 10.17 | 100 |  | 22.61 | 100 |  | 108.9 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 24041 | 100 | (8) | 24 | 07
08 |  | 0.34 | 100 |  | 23.18 | 100 |  | 176.3 | 100 |  | 4.05 | 100 |  | 1.57 | 100 |  | 8.83 | 100 |  | 0.11 | 100 |  | 1.3 | 100 |  | 0.44 | 100 |  | 10.09 | 100 |  | 23.53 | 100 |  | 109 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 23640 | 100 | (8) | 24 | 08
09 |  | 0.19 | 100 |  | 24.36 | 100 |  | 181.7 | 100 |  | 3.65 | 100 |  | 2.14 | 100 |  | 8.86 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.55 | 100 |  | 0.49 | 100 |  | 10.1 | 100 |  | 23.69 | 100 |  | 108.7 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 24394 | 100 | (8) | 18 | 09
10 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 10
11 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 11
12 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 12
13 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 13
14 |  | 0.49 | 100 |  | 14.13 | 100 |  | 158 | 100 |  | 1.13 | 100 |  | 1.38 | 100 |  | 8.66 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.18 | 100 |  | 0.35 | 100 |  | 10.39 | 100 |  | 18.52 | 100 |  | 107.8 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 24180 | 100 | (8) | 16 | 14
15 |  | 0.66 | 100 |  | 22.81 | 100 |  | 171.5 | 100 |  | 3.83 | 100 |  | 1.2 | 100 |  | 8.32 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.56 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 10.78 | 100 |  | 17.81 | 100 |  | 110 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 25460 | 100 | (8) | 24 | 15
16 |  | 0.75 | 100 |  | 23.13 | 100 |  | 186.8 | 100 |  | 5.33 | 100 |  | 1.22 | 100 |  | 8.34 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.43 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 10.79 | 100 |  | 17.47 | 100 |  | 107.2 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 25706 | 100 | (8) | 24 | 16
17 |  | 0.67 | 91.3 |  | 18.56 | 91.3 |  | 185.3 | 91.3 |  | 5.54 | 91.3 |  | 1.17 | 91.3 |  | 8.3 | 95.7 |  | 0.11 | 91.3 |  | 1.39 | 91.3 |  | 0.32 | 91.3 |  | 10.94 | 91.3 |  | 17.69 | 95.7 |  | 104.3 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 24840 | 95.7 | (8) | 23 | 17
18 |  | 0.47 | 100 |  | 16.12 | 100 |  | 178.4 | 100 |  | 4.06 | 100 |  | 1.12 | 100 |  | 8.3 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.16 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 10.86 | 100 |  | 17.69 | 100 |  | 107.4 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 25788 | 100 | (8) | 24 | 18
19 |  | 0.59 | 100 |  | 11.97 | 100 |  | 187 | 100 |  | 5.68 | 100 |  | 0.99 | 100 |  | 8.29 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 0.99 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 10.96 | 100 |  | 17.81 | 100 |  | 107.1 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 25916 | 100 | (8) | 24 | 19
20 |  | 0.72 | 100 |  | 18.49 | 100 |  | 187.8 | 100 |  | 6.11 | 100 |  | 0.8 | 100 |  | 8.24 | 100 |  | 0.11 | 100 |  | 1.29 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 10.98 | 100 |  | 17.67 | 100 |  | 106.8 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 25899 | 100 | (8) | 24 | 20
21 |  | 0.65 | 100 |  | 24.12 | 100 |  | 190.6 | 100 |  | 6.06 | 100 |  | 1.04 | 100 |  | 8.12 | 100 |  | 0.11 | 100 |  | 1.2 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 11.07 | 100 |  | 17.29 | 100 |  | 106.7 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 25954 | 100 | (8) | 24 | 21
22 |  | 0.69 | 100 |  | 17.07 | 100 |  | 178.5 | 100 |  | 4.36 | 100 |  | 0.86 | 100 |  | 8.13 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 0.97 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 10.99 | 100 |  | 17.37 | 100 |  | 106.8 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 25835 | 100 | (8) | 24 | 22
23 |  | 0.84 | 100 |  | 14.72 | 100 |  | 196.1 | 100 |  | 4.79 | 100 |  | 0.99 | 100 |  | 8.06 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.06 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 11.05 | 100 |  | 17.43 | 100 |  | 106.8 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 25761 | 100 |  | 24 | 23
24 |  | 0.62 | 100 |  | 18.51 | 100 |  | 187.1 | 100 |  | 4.72 | 100 |  | 0.7 | 100 |  | 8.2 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.14 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 10.96 | 100 |  | 17.74 | 100 |  | 109.7 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 24919 | 100 |  | 24 | 24
25 |  | 0.8 | 100 |  | 18.98 | 100 |  | 182.2 | 100 |  | 4.58 | 100 |  | 0.93 | 100 |  | 8.15 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.13 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 11.12 | 100 |  | 17.5 | 100 |  | 107.5 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 25390 | 100 |  | 24 | 25
26 |  | 0.88 | 100 |  | 19.14 | 100 |  | 179.7 | 100 |  | 4.39 | 100 |  | 1.21 | 100 |  | 8.35 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.23 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 10.88 | 100 |  | 17.75 | 100 |  | 107.6 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 25822 | 100 | (8) | 24 | 26
27 |  | 0.77 | 100 |  | 16.69 | 100 |  | 176.3 | 100 |  | 3.91 | 100 |  | 1.12 | 100 |  | 8.29 | 100 |  | 0.11 | 100 |  | 1.32 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 10.95 | 100 |  | 17.84 | 100 |  | 108.7 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 25427 | 100 | (8) | 24 | 27
28 |  | 0.6 | 85 |  | 18.17 | 85 |  | 173.8 | 85 |  | 4.63 | 85 |  | 0.87 | 85 |  | 8.51 | 90 |  | 0.13 | 85 |  | 1.53 | 85 |  | 0.36 | 80 |  | 10.6 | 85 |  | 17.81 | 90 |  | 105.5 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 24221 | 90 | (8) | 20 | 28
29 |  | 0.57 | 100 |  | 21.19 | 100 |  | 178.5 | 100 |  | 4.92 | 100 |  | 1 | 100 |  | 8.87 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 1.3 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 10.57 | 100 |  | 18.34 | 100 |  | 107.5 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 25086 | 100 |  | 24 | 29
30 |  | 0.66 | 100 |  | 23.26 | 100 |  | 173.6 | 100 |  | 4.28 | 100 |  | 0.77 | 100 |  | 8.65 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.49 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 10.48 | 100 |  | 18.19 | 100 |  | 107.6 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 24839 | 100 |  | 24 | 30
31 |  | 0.72 | 100 |  | 16.37 | 100 |  | 167.2 | 100 |  | 3.17 | 100 |  | 0.76 | 100 |  | 8.71 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 1.37 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 10.38 | 100 |  | 18.3 | 100 |  | 110.3 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 24435 | 100 | (8) | 24 | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 10 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 1
Media Mese: |  | 0.55778 | 99.1222 |  | 20.6519 | 99.1222 |  | 179.2481 | 99.1222 |  | 4.3367 | 99.1222 |  | 1.2496 | 99.1222 |  | 8.5167 | 99.4704 |  | 0.10111 | 99.1222 |  | 1.3622 | 99.1222 |  | 0.35259 | 98.1667 |  | 10.5907 | 99.1222 |  | 19.4474 | 99.4704 |  | 108.1111 | 100 |  | 1015.8148 | 100 |  | 24923.1111 | 99.4704
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## andamento mensile linea 2
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Agosto 2005
Report Mensile Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.4 | 100 |  | 20.2 | 100 |  | 176.8 | 100 |  | 2.57 | 100 |  | 0.76 | 100 |  | 9.92 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 1.3 | 100 |  | 0.55 | 100 |  | 8.87 | 100 |  | 18.35 | 100 |  | 107.8 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 22467 | 100 | (8) | 24 | 01
02 |  | 0.41 | 100 |  | 20.16 | 100 |  | 178.2 | 100 |  | 2.64 | 95.8 |  | 0.74 | 100 |  | 9.99 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 1.44 | 100 |  | 0.54 | 100 |  | 8.65 | 100 |  | 18.23 | 100 |  | 107.2 | 100 |  | 1006 | 100 |  | 22437 | 100 | (8) | 24 | 02
03 |  | 0.42 | 100 |  | 20.5 | 100 |  | 178.1 | 100 |  | 3.11 | 100 |  | 0.95 | 100 |  | 10.02 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 1.66 | 95.8 |  | 0.55 | 100 |  | 8.61 | 100 |  | 18.7 | 100 |  | 105.9 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 22708 | 100 | (8) | 24 | 03
04 |  | 0.44 | 100 |  | 26.73 | 100 |  | 174.1 | 100 |  | 3.21 | 100 |  | 0.94 | 100 |  | 9.89 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 1.85 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 8.78 | 100 |  | 18.86 | 100 |  | 107.9 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 22988 | 100 | (8) | 24 | 04
05 |  | 0.4 | 100 |  | 22.77 | 100 |  | 173.6 | 100 |  | 2.8 | 100 |  | 0.9 | 100 |  | 9.65 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 1.59 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 9.04 | 100 |  | 18.05 | 100 |  | 106.7 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 22726 | 100 | (8) | 24 | 05
06 |  | 0.42 | 100 |  | 20.19 | 100 |  | 173.9 | 100 |  | 3.26 | 100 |  | 0.77 | 100 |  | 9.78 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.45 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 8.91 | 100 |  | 18.18 | 100 |  | 107.1 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 22848 | 100 | (8) | 24 | 06
07 |  | 0.41 | 95.8 |  | 21.21 | 95.8 |  | 184.4 | 95.8 |  | 3.19 | 95.8 |  | 0.87 | 95.8 |  | 9.66 | 95.8 |  | 0.04 | 95.8 |  | 1.5 | 95.8 |  | 0.56 | 95.8 |  | 8.9 | 95.8 |  | 18.21 | 100 |  | 106.5 | 100 |  | 1001 | 100 |  | 22650 | 100 | (8) | 24 | 07
08 |  | 0.4 | 95.8 |  | 23.49 | 95.8 |  | 181.4 | 95.8 |  | 4.14 | 95.8 |  | 1.06 | 95.8 |  | 9.68 | 95.8 |  | 0.04 | 95.8 |  | 2.21 | 95.8 |  | 0.58 | 95.8 |  | 8.97 | 95.8 |  | 17.92 | 100 |  | 105.8 | 100 |  | 1004 | 100 |  | 22722 | 100 | (8) | 24 | 08
09 |  | 0.37 | 100 |  | 25.51 | 100 |  | 180.6 | 100 |  | 3.78 | 100 |  | 0.99 | 100 |  | 9.9 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 1.82 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 8.91 | 100 |  | 18.17 | 100 |  | 105.8 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 23164 | 100 | (8) | 24 | 09
10 |  | 0.41 | 100 |  | 20.28 | 100 |  | 174.3 | 100 |  | 2.04 | 100 |  | 1.2 | 100 |  | 9.86 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.68 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 8.87 | 100 |  | 18.8 | 100 |  | 104.7 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 23300 | 100 | (8) | 22 | 10
11 |  | 0.41 | 100 |  | 22.92 | 100 |  | 160.1 | 100 |  | 3.56 | 100 |  | 1.19 | 100 |  | 9.9 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.33 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 8.76 | 100 |  | 19.09 | 100 |  | 105.3 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 23138 | 100 | (8) | 24 | 11
12 |  | 0.46 | 95.8 |  | 20.5 | 95.8 |  | 162.9 | 87.5 |  | 1.94 | 95.8 |  | 1.23 | 95.8 |  | 9.33 | 100 |  | 0.06 | 95.8 |  | 1.32 | 95.8 |  | 0.59 | 95.8 |  | 9.59 | 95.8 |  | 18.97 | 100 |  | 104.6 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 23127 | 100 | (8) | 24 | 12
13 |  | 0.41 | 100 |  | 14.36 | 100 |  | 168.6 | 100 |  | 2.57 | 100 |  | 0.96 | 100 |  | 9.99 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.91 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 8.97 | 100 |  | 19.11 | 100 |  | 105.7 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 22729 | 100 | (8) | 23 | 13
14 |  | 0.46 | 100 |  | 11.53 | 100 |  | 165 | 100 |  | 1.18 | 100 |  | 1.13 | 100 |  | 9.81 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.08 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 9.17 | 100 |  | 19.16 | 100 |  | 106.4 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 21960 | 100 | (8) | 24 | 14
15 |  | 0.38 | 100 |  | 16.49 | 100 |  | 177.5 | 100 |  | 2.7 | 100 |  | 0.7 | 100 |  | 9.92 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 1.17 | 91.7 |  | 0.56 | 100 |  | 8.91 | 100 |  | 18.52 | 100 |  | 109.3 | 100 |  | 1004 | 100 |  | 22286 | 100 | (8) | 24 | 15
16 |  | 0.37 | 100 |  | 18.43 | 100 |  | 182.4 | 100 |  | 3.24 | 100 |  | 0.66 | 100 |  | 9.93 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.11 | 100 |  | 0.58 | 100 |  | 9.01 | 100 |  | 18.85 | 100 |  | 106.2 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 23293 | 100 | (8) | 24 | 16
17 |  | 0.35 | 100 |  | 20.24 | 100 |  | 187.6 | 100 |  | 3.18 | 100 |  | 0.65 | 100 |  | 10 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.69 | 100 |  | 0.58 | 100 |  | 9.05 | 100 |  | 18.57 | 100 |  | 105.6 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 23166 | 100 | (8) | 13 | 17
18 |  | 0.37 | 100 |  | 15.59 | 100 |  | 178.2 | 100 |  | 2.67 | 100 |  | 0.68 | 100 |  | 10.02 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.14 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 9.11 | 100 |  | 18.87 | 100 |  | 106.8 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 22836 | 100 | (8) | 24 | 18
19 |  | 0.37 | 100 |  | 14.61 | 100 |  | 169.4 | 100 |  | 2.79 | 100 |  | 0.62 | 100 |  | 10.01 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 2.13 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 9.06 | 100 |  | 18.86 | 100 |  | 107.3 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 22218 | 100 | (8) | 18 | 19
20 |  | 0.38 | 100 |  | 15.65 | 100 |  | 161.5 | 100 |  | 2.74 | 100 |  | 0.58 | 100 |  | 10.06 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 2.04 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 8.95 | 100 |  | 18.76 | 100 |  | 106.5 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 22486 | 100 | (8) | 24 | 20
21 |  | 0.32 | 100 |  | 14.09 | 100 |  | 167.8 | 100 |  | 2.98 | 100 |  | 0.53 | 100 |  | 10.01 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 2.07 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 8.88 | 100 |  | 18.03 | 100 |  | 106.3 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 22416 | 100 | (8) | 24 | 21
22 |  | 0.35 | 100 |  | 12.41 | 100 |  | 161.8 | 100 |  | 2.93 | 100 |  | 0.63 | 100 |  | 9.73 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.64 | 100 |  | 0.61 | 100 |  | 9.18 | 100 |  | 18.28 | 100 |  | 107.2 | 100 |  | 1003 | 100 |  | 21194 | 100 | (8) | 24 | 22
23 |  | 0.37 | 100 |  | 13.13 | 100 |  | 180 | 100 |  | 2.55 | 100 |  | 0.62 | 100 |  | 9.89 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.81 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 8.8 | 100 |  | 18.76 | 100 |  | 106.4 | 100 |  | 1004 | 100 |  | 22494 | 100 |  | 24 | 23
24 |  | 0.36 | 100 |  | 15.3 | 100 |  | 165.2 | 100 |  | 2.47 | 100 |  | 0.59 | 100 |  | 9.91 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 2.2 | 100 |  | 0.59 | 100 |  | 9.06 | 100 |  | 18.49 | 100 |  | 109.5 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 23451 | 100 |  | 24 | 24
25 |  | 0.38 | 100 |  | 15.36 | 100 |  | 167 | 100 |  | 2.42 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 9.97 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.84 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 9 | 100 |  | 18.28 | 100 |  | 106.7 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 22572 | 100 |  | 24 | 25
26 |  | 0.38 | 100 |  | 15.35 | 100 |  | 168 | 100 |  | 2.66 | 100 |  | 0.63 | 100 |  | 10.05 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.94 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 9.04 | 100 |  | 18.6 | 100 |  | 107 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 22805 | 100 | (8) | 24 | 26
27 |  | 0.39 | 95.2 |  | 15.32 | 95.2 |  | 163.2 | 95.2 |  | 2.79 | 95.2 |  | 0.63 | 95.2 |  | 9.76 | 100 |  | 0.05 | 95.2 |  | 2.05 | 95.2 |  | 0.59 | 95.2 |  | 9.22 | 95.2 |  | 18.4 | 100 |  | 109 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 22138 | 100 | (8) | 21 | 27
28 |  | 0.37 | 77.8 |  | 17.16 | 77.8 |  | 175 | 77.8 |  | 3.08 | 77.8 |  | 1.13 | 77.8 |  | 9.4 | 83.3 |  | 0.09 | 77.8 |  | 1.55 | 77.8 |  | 0.58 | 77.8 |  | 9.7 | 77.8 |  | 17.96 | 83.3 |  | 105.2 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 20936 | 83.3 | (8) | 18 | 28
29 |  | 0.4 | 100 |  | 18.01 | 100 |  | 177.1 | 100 |  | 2.87 | 100 |  | 0.74 | 100 |  | 10.02 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.5 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 9.17 | 100 |  | 18.6 | 100 |  | 106.6 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 22519 | 100 |  | 24 | 29
30 |  | 0.38 | 100 |  | 18.38 | 100 |  | 176.3 | 100 |  | 2.52 | 100 |  | 0.68 | 100 |  | 9.97 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.57 | 100 |  | 0.54 | 100 |  | 9.15 | 100 |  | 18.42 | 100 |  | 107 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 21895 | 100 |  | 24 | 30
31 |  | 0.37 | 100 |  | 13 | 100 |  | 168.5 | 100 |  | 2.22 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 10.1 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.79 | 100 |  | 0.54 | 100 |  | 8.91 | 100 |  | 18.9 | 100 |  | 109.1 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 22214 | 100 | (8) | 24 | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 10 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 1
Media Mese: |  | 0.39065 | 98.7226 |  | 18.0281 | 98.7226 |  | 172.8548 | 98.4548 |  | 2.8 | 98.5871 |  | 0.80419 | 98.7226 |  | 9.8752 | 99.1903 |  | 0.049677 | 98.7226 |  | 1.5929 | 98.3194 |  | 0.56871 | 98.7226 |  | 9.0065 | 98.7226 |  | 18.5468 | 99.4613 |  | 106.7452 | 100 |  | 1007.9032 | 100 |  | 22576.871 | 99.4613
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## metalli pesanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Anno 2004
Metalli Pesanti
|  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo (21/01/04)(#) |  | CDR linea 1 | < 0.017 | < 0.009 | < 0.073
data controllo (22/01/04)(#) |  | CDR linea 2 | < 0.024 | < 0.028 | < 0.027
data controllo (21/04/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.026 | < 0.120 | < 0.1600
data controllo (22/04/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.040 | < 0.017 | < 0.0750
data controllo (10/08/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0103 | < 0.0119 | < 0.1060
data controllo (11/08/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0145 | < 0.0155 | < 0.1457
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2005 |  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo (20/01/05)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.0140 | < 0.2310
data controllo (21/01/05)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0134 | < 0.0190 | < 0.2340
data controllo (05/04/05)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.014 | < 0.150 | < 0.250
data controllo (06/04/05)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0110 | < 0.0150 | < 0.1145
data controllo 01/07/05 (*) |  | CDR linea 1
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri

## microinquinanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti: |  | Policlorodibenzodiossine (PCDD), Policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in tossicità equivalente (TE)
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
Anno 2004
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.021
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.011
data controllo (21/01/04)(#) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0.00005
data controllo (22/01/04)(#) |  |  | CDR linea 1 | 0.004 |  | < 0.0001
data controllo 12/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.021 |  | 2e-05
data controllo 17/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.015 |  | < 0,00001
data controllo 21/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.006 |  | 0,0010
data controllo 22/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0,0005
data controllo 27/04/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0155
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 1 | 0.01071 |  | 5.4e-07
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0.00786 |  | 8.7e-07
data controllo 30/06/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0152
data controllo 07/07/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0089
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.0010
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012 |  | < 0.0008
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.003
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Anno 2005
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 20/01/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0025 |  | < 0.0008
data controllo 21/01/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0004 |  | < 0.0007
data controllo 16/02/05 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0077 |  | < 0.00005
data controllo 17/02/05 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0368 |  | < 0.00005
data controllo 05/04/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0162 |  | < 0.0005
data controllo 06/04/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0252 |  | < 0.0004
data controllo 29/04-05/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0047 |  | < 0.000059
data controllo 06/05-16/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0068 |  | < 0.000036
data controllo 26/05-01/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0072 |  | 5.5e-05
data controllo 01-15/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0069 |  | < 0.000729
data controllo 15-30/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0099 |  | < 0.000023
data controllo 30/06/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0153 |  | < 0.0008
data controllo 01/07/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0119 |  | < 0.0005
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT