## andamento mensile linea 1
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Agosto 2008
Report Mensile Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | N.° | Giorno
01 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 01
02 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 02
03 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 03
04 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 04
05 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 05
06 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 06
07 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 07
08 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 08
09 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 09
10 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 10
11 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 11
12 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 12
13 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 13
14 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 14
15 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 15
16 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 16
17 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 17
18 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 18
19 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 19
20 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 20
21 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 21
22 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 22
23 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 23
24 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 24
25 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 25
26 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 26
27 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 27
28 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 28
29 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 29
30 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 30
31 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 10
Media Mese: |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## andamento mensile linea 2
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Agosto 2008
Report Mensile Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | N.° | Giorno
01 |  | 0.35587 | 100 |  | 3.6709 | 100 |  | 130.9389 | 100 |  | 0.23507 | 100 |  | 1.1135 | 100 |  | 8.4569 | 100 |  | 0.051467 | 100 |  | 0.23527 | 100 |  | 0.22557 | 100 |  | 11.062 | 100 |  | 16.9965 | 100 |  | 98.8039 | 100 |  | 1010.329 | 100 |  | 23352.1816 | 100 | 19 | 01
02 |  | 0.41556 | 100 |  | 3.9697 | 100 |  | 132.1957 | 100 |  | 0.24425 | 100 |  | 0.79934 | 100 |  | 8.5611 | 100 |  | 0.050703 | 100 |  | 0.25005 | 100 |  | 0.27254 | 100 |  | 10.9212 | 100 |  | 16.9053 | 100 |  | 99.0844 | 100 |  | 1010.8957 | 100 |  | 23071.9473 | 100 | 24 | 02
03 |  | 0.2315 | 100 |  | 4.3479 | 100 |  | 130.3136 | 100 |  | 0.25258 | 100 |  | 0.95885 | 100 |  | 8.5576 | 100 |  | 0.050474 | 100 |  | 0.28434 | 100 |  | 0.24194 | 100 |  | 10.9073 | 100 |  | 16.6528 | 100 |  | 99.158 | 100 |  | 1010.2704 | 100 |  | 22944.0078 | 100 | 24 | 03
04 |  | 0.22753 | 100 |  | 3.8086 | 100 |  | 133.2955 | 100 |  | 0.22874 | 100 |  | 0.68219 | 100 |  | 8.5452 | 100 |  | 0.050795 | 100 |  | 0.2471 | 100 |  | 0.22403 | 100 |  | 10.8911 | 100 |  | 17.2062 | 100 |  | 99.154 | 100 |  | 1009.0462 | 100 |  | 22995.4766 | 100 | 24 | 04
05 |  | 0.18572 | 100 |  | 4.1778 | 100 |  | 135.9169 | 100 |  | 0.21303 | 100 |  | 0.75219 | 100 |  | 8.454 | 100 |  | 0.051034 | 100 |  | 0.27627 | 100 |  | 0.21847 | 100 |  | 10.9595 | 100 |  | 16.9649 | 100 |  | 99.3129 | 100 |  | 1007.6024 | 100 |  | 22684.7793 | 100 | 24 | 05
06 |  | 0.23785 | 100 |  | 3.658 | 100 |  | 138.7655 | 100 |  | 0.1714 | 100 |  | 0.74049 | 100 |  | 8.3811 | 100 |  | 0.051645 | 100 |  | 0.21003 | 100 |  | 0.22034 | 95.8333 |  | 11.0829 | 100 |  | 16.9406 | 100 |  | 99.1977 | 100 |  | 1007.5807 | 100 |  | 22856.3828 | 100 | 24 | 06
07 |  | 0.3552 | 100 |  | 3.4287 | 100 |  | 132.774 | 100 |  | 0.13163 | 100 |  | 0.69752 | 100 |  | 8.3272 | 100 |  | 0.051009 | 100 |  | 0.21427 | 100 |  | 0.21772 | 100 |  | 10.9861 | 100 |  | 16.8377 | 100 |  | 99.0234 | 100 |  | 1006.1141 | 100 |  | 23123.8184 | 100 | 23 | 07
08 |  | 0.23858 | 100 |  | 4.2633 | 100 |  | 131.3283 | 100 |  | 0.1286 | 100 |  | 0.72897 | 100 |  | 8.3113 | 100 |  | 0.051298 | 100 |  | 0.20109 | 100 |  | 0.22115 | 100 |  | 11.1433 | 100 |  | 16.5354 | 100 |  | 98.7691 | 100 |  | 1003.164 | 100 |  | 23396.0703 | 100 | 11 | 08
09 |  | 0.34295 | 96.6667 |  | 6.5743 | 96.6667 |  | 129.8026 | 96.6667 |  | 0.40269 | 96.6667 |  | 1.1046 | 96.6667 |  | 8.2087 | 96.6667 |  | 0.098519 | 96.6667 |  | 0.36717 | 96.6667 |  | 0.26922 | 96.6667 |  | 11.3401 | 96.6667 |  | 16.4342 | 96.6667 |  | 98.5903 | 100 |  | 1004.6592 | 100 |  | 23395.5234 | 96.6667 | 15 | 09
10 |  | 0.2707 | 100 |  | 4.3697 | 100 |  | 127.9065 | 100 |  | 0.24282 | 100 |  | 0.76611 | 100 |  | 8.1583 | 100 |  | 0.052511 | 100 |  | 0.24719 | 100 |  | 0.34277 | 100 |  | 11.3758 | 100 |  | 16.0891 | 100 |  | 98.4738 | 100 |  | 1006.5944 | 100 |  | 23639.6113 | 100 | 24 | 10
11 |  | 0.2591 | 100 |  | 4.7839 | 100 |  | 123.2973 | 100 |  | 0.28456 | 100 |  | 0.87221 | 100 |  | 8.0379 | 100 |  | 0.052599 | 100 |  | 0.2744 | 100 |  | 0.27715 | 100 |  | 11.432 | 100 |  | 15.9499 | 100 |  | 98.3635 | 100 |  | 1004.6039 | 100 |  | 23737.4395 | 100 | 24 | 11
12 |  | 0.20146 | 100 |  | 4.3931 | 100 |  | 121.5501 | 100 |  | 0.40045 | 100 |  | 1.1769 | 100 |  | 7.9059 | 100 |  | 0.053423 | 100 |  | 0.23616 | 100 |  | 0.25469 | 100 |  | 11.471 | 100 |  | 16.5666 | 100 |  | 98.6574 | 100 |  | 1003.913 | 100 |  | 23511.1387 | 100 | 24 | 12
13 |  | 0.45669 | 100 |  | 2.5481 | 100 |  | 119.4578 | 100 |  | 0.09158 | 100 |  | 1.2018 | 100 |  | 8.0448 | 100 |  | 0.052624 | 100 |  | 0.15289 | 100 |  | 0.24745 | 100 |  | 11.3129 | 100 |  | 16.7369 | 100 |  | 98.6157 | 100 |  | 1006.3347 | 100 |  | 23430.2559 | 100 | 20 | 13
14 |  | 0.34896 | 100 |  | 2.5774 | 100 |  | 120.9284 | 100 |  | 0.23788 | 100 |  | 1.2181 | 100 |  | 8.1033 | 100 |  | 0.052933 | 100 |  | 0.15367 | 100 |  | 0.26327 | 100 |  | 11.3034 | 100 |  | 16.9021 | 100 |  | 97.8076 | 100 |  | 1007.5727 | 100 |  | 22462.0078 | 100 | 21 | 14
15 |  | 0.32745 | 92.1053 |  | 3.5218 | 92.1053 |  | 121.8988 | 92.1053 |  | 0.19863 | 92.1053 |  | 1.0067 | 92.1053 |  | 7.9787 | 92.1053 |  | 0.060182 | 92.1053 |  | 0.21072 | 92.1053 |  | 0.25179 | 92.1053 |  | 11.4017 | 92.1053 |  | 16.3315 | 92.1053 |  | 96.7556 | 100 |  | 1000.9167 | 100 |  | 23158.6465 | 92.1053 | 19 | 15
16 |  | 0.35226 | 100 |  | 4.4188 | 100 |  | 119.9451 | 100 |  | 0.37403 | 100 |  | 1.1516 | 100 |  | 7.9642 | 100 |  | 0.052325 | 100 | (4) |  | 0 |  | 0.25028 | 100 |  | 11.4182 | 100 |  | 15.6411 | 100 |  | 89.1031 | 100 |  | 1002.7497 | 100 |  | 22941.2988 | 100 | 19 | 16
17 |  | 0.2826 | 100 |  | 2.4373 | 100 |  | 128.3287 | 100 |  | 0.18719 | 100 |  | 0.88537 | 100 |  | 7.9981 | 100 |  | 0.052576 | 100 | (4) | 0.9884 | 37.7778 |  | 0.27361 | 100 |  | 11.3738 | 100 |  | 16.3528 | 100 |  | 97.9395 | 100 |  | 1006.559 | 100 |  | 24763.3555 | 100 | 22 | 17
18 |  | 0.37845 | 100 |  | 2.2517 | 100 |  | 126.0646 | 100 |  | 0.10855 | 100 |  | 0.82556 | 100 |  | 7.9848 | 100 |  | 0.053234 | 100 |  | 0.72334 | 93.4783 |  | 0.25614 | 100 |  | 11.4858 | 100 |  | 16.2606 | 100 |  | 98.4119 | 100 |  | 1011.4555 | 100 |  | 23802.5898 | 100 | 23 | 18
19 |  | 0.29907 | 95.7447 |  | 2.2724 | 95.7447 |  | 128.9773 | 95.7447 |  | 0.2516 | 95.7447 |  | 0.77489 | 95.7447 |  | 7.9189 | 95.7447 |  | 0.05382 | 95.7447 |  | 0.6082 | 91.4894 |  | 0.24611 | 95.7447 |  | 11.5221 | 95.7447 |  | 16.3589 | 95.7447 |  | 98.0484 | 100 |  | 1010.2631 | 100 |  | 24530.8047 | 95.7447 | 23 | 19
20 |  | 0.20141 | 100 |  | 2.3571 | 100 |  | 142.1202 | 100 |  | 0.15539 | 100 |  | 0.82283 | 100 |  | 7.8084 | 100 |  | 0.054379 | 100 |  | 0.59388 | 95.7447 |  | 0.24177 | 100 |  | 11.4886 | 100 |  | 16.0319 | 100 |  | 98.1841 | 100 |  | 1008.9285 | 100 |  | 24192.1914 | 100 | 23 | 20
21 |  | 0.29212 | 100 |  | 2.2904 | 100 |  | 163.6199 | 100 |  | 0.28014 | 100 |  | 0.79687 | 100 |  | 7.6122 | 100 |  | 0.05493 | 100 |  | 0.90901 | 97.7778 |  | 0.24471 | 100 |  | 11.6419 | 100 |  | 15.6404 | 100 |  | 97.6593 | 100 |  | 1011.163 | 100 |  | 24048.1562 | 100 | 22 | 21
22 |  | 0.21413 | 100 |  | 2.1726 | 100 |  | 166.9906 | 100 |  | 0.2575 | 100 |  | 0.77753 | 100 |  | 7.575 | 100 |  | 0.055103 | 100 |  | 0.82053 | 100 |  | 0.24564 | 100 |  | 11.6894 | 100 |  | 15.6316 | 100 |  | 97.8154 | 100 |  | 1009.5805 | 100 |  | 24515.8145 | 100 | 22 | 22
23 |  | 0.3033 | 100 |  | 1.7875 | 100 |  | 167.8346 | 100 |  | 0.14419 | 100 |  | 0.68572 | 100 |  | 7.5653 | 100 |  | 0.054319 | 100 |  | 0.61477 | 100 |  | 0.24137 | 100 |  | 11.5123 | 100 |  | 15.7985 | 100 |  | 98.0169 | 100 |  | 1005.1617 | 100 |  | 24222.5898 | 100 | 21 | 23
24 |  | 0.30643 | 100 |  | 2.4388 | 100 |  | 167.9916 | 100 |  | 0.17579 | 100 |  | 0.77325 | 100 |  | 7.4198 | 100 |  | 0.054989 | 100 |  | 0.81233 | 100 |  | 0.2456 | 100 |  | 11.6732 | 100 |  | 15.6965 | 100 |  | 98.0749 | 100 |  | 1005.6627 | 100 |  | 24068.8398 | 100 | 23 | 24
25 |  | 0.18848 | 100 |  | 1.8678 | 100 |  | 171.6979 | 100 |  | 0.13975 | 100 |  | 0.7376 | 100 |  | 7.3655 | 100 |  | 0.055686 | 100 |  | 0.76513 | 100 |  | 0.2475 | 100 |  | 11.7359 | 100 |  | 16.0836 | 100 |  | 98.0508 | 100 |  | 1009.0432 | 100 |  | 24356.4902 | 100 | 23 | 25
26 |  | 0.1978 | 100 |  | 1.7564 | 100 |  | 174.6147 | 100 |  | 0.18122 | 100 |  | 0.82269 | 100 |  | 7.4659 | 100 |  | 0.055316 | 100 |  | 0.88117 | 100 |  | 0.24495 | 100 |  | 11.6449 | 100 |  | 16.2786 | 100 |  | 98.0976 | 100 |  | 1012.5135 | 100 |  | 24588.1602 | 100 | 24 | 26
27 |  | 0.32026 | 100 |  | 1.2922 | 100 |  | 167.3383 | 100 |  | 0.18261 | 100 |  | 0.52905 | 100 |  | 7.3662 | 100 |  | 0.055052 | 100 |  | 0.82339 | 97.4359 |  | 0.2463 | 100 |  | 11.6269 | 100 |  | 16.0955 | 100 |  | 98.2623 | 100 |  | 1012.2809 | 100 |  | 24288.6289 | 100 | 19 | 27
28 |  | 0.23345 | 100 |  | 0.95226 | 100 |  | 167.0813 | 100 |  | 0.13176 | 100 |  | 0.67108 | 100 |  | 7.3676 | 100 |  | 0.055077 | 100 |  | 0.57832 | 100 |  | 0.24502 | 100 |  | 11.6367 | 100 |  | 15.9577 | 100 |  | 98.3039 | 100 |  | 1010.4227 | 100 |  | 24053.6543 | 100 | 24 | 28
29 |  | 0.34843 | 100 |  | 1.8061 | 100 |  | 173.5201 | 100 |  | 0.10124 | 100 |  | 0.58256 | 100 |  | 7.303 | 100 |  | 0.054891 | 100 |  | 0.94269 | 100 |  | 0.24334 | 100 |  | 11.6819 | 100 |  | 15.6061 | 100 |  | 98.0784 | 100 |  | 1009.922 | 100 |  | 24231.8984 | 100 | 8 | 29
30 |  | 0.14666 | 100 |  | 2.3255 | 100 |  | 181.0052 | 100 |  | 0.29564 | 100 |  | 0.70031 | 100 |  | 7.1711 | 100 |  | 0.057898 | 100 |  | 0.79047 | 100 |  | 0.27596 | 100 |  | 11.9974 | 100 |  | 16.2652 | 100 |  | 97.949 | 100 |  | 1010.2225 | 100 |  | 24726.4375 | 100 | 12 | 30
31 |  | 0.27708 | 100 |  | 2.11 | 100 |  | 179.918 | 100 |  | 0.2592 | 100 |  | 0.66683 | 100 |  | 7.3217 | 100 |  | 0.05435 | 100 |  | 0.70118 | 100 |  | 0.25648 | 100 |  | 11.477 | 100 |  | 16.0285 | 100 |  | 98.7221 | 100 |  | 1010.4294 | 100 |  | 23482.125 | 100 | 21 | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.28378 | 99.5005 |  | 3.0526 | 99.4839 |  | 143.7877 | 99.5005 |  | 0.2158 | 99.5005 |  | 0.83946 | 99.5005 |  | 7.911 | 99.5005 |  | 0.055005 | 99.5005 |  | 0.50378 | 93.6282 |  | 0.25009 | 99.3661 |  | 11.3934 | 99.5005 |  | 16.3154 | 99.5005 |  | 98.0802 | 100 |  | 1007.934 | 100 |  | 23695.8814 | 99.5005
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## metalli pesanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Anno 2004
Metalli Pesanti
|  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo (21/01/04)(#) |  | CDR linea 1 | < 0.017 | < 0.009 | < 0.073
data controllo (22/01/04)(#) |  | CDR linea 2 | < 0.024 | < 0.028 | < 0.027
data controllo (21/04/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.026 | < 0.120 | < 0.1600
data controllo (22/04/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.040 | < 0.017 | < 0.0750
data controllo (10/08/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0103 | < 0.0119 | < 0.1060
data controllo (11/08/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0145 | < 0.0155 | < 0.1457
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2005 |  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo 20/01/05(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.0140 | < 0.2310
data controllo 21/01/05(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0134 | < 0.0190 | < 0.2340
data controllo 05/04/05(*) |  | CDR linea 1 | < 0.014 | < 0.150 | < 0.250
data controllo 06/04/05)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0110 | < 0.0150 | < 0.1145
data controllo 07/07/05 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.037 | < 0.06 | < 0.1070
data controllo 23/08/05 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.040 | < 0.140 | < 0.141
data controllo 19-24/10/05 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.1220 | < 0.2160
data controllo 19-24/10/05 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0185 | < 0.0430 | < 0.2720
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Sb+As+ Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 0.5
Tipo di combustibile
data controllo 25/10/05 (**) |  | CDR linea 1 | 0.00035684 | n.d. | 0.009197
data controllo 08/11/05 (**) |  | CDR linea 2 | < 0.0001112 | n.d. | 0.00493
data controllo 11/11/05 (**) |  | CDR linea 2 | n.d. | < 0.000830 | n.d.
data controllo 14/11/05 (**) |  | CDR linea 1 | n.d. | 0.000904 | n.d.
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
<
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2006 |  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo 11/01/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0076 | < 0.0880 | < 0.1867
data controllo 10/01/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0050 | < 0.0240 | < 0.1560
data controllo 11/04/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0,0086 | 0.0101 | 0.029
data controllo 12/04/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0,0084 | 0.088 | 0.0679
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Sb+As+ Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 0.5
Tipo di combustibile
data controllo 09/05/06(**) |  | CDR linea 2 | < 0,000000001 | 1.214e-05 | 0.01438
data controllo 10/05/06(**) |  | CDR linea 1 | 3.5e-06 | 6.32e-05 | 0.0010531
data controllo 08/08/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0090 | < 0.0015 | 0.0599
data controllo 09/08/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0069 | < 0.0019 | 0.0026
data controllo 11/12/06(*) |  | CDR linea 1 | 0.0023 | < 0.0012 | 0.0264
data controllo 12/12/06(*) |  | CDR linea 2 | 0.0046 | < 0.0022 | 0.0123
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2007
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Sb+As+ Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 0.5
Tipo di combustibile
data controllo 09/02/07 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0088 | < 0.0019 | 0.0629
data controllo 07/02/07 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0063 | 0.002 | 0.1348
data controllo 11-15/05/07 (**) |  | CDR linea 1 | 0.0151 | 0.0149 | 0.0037
data controllo 11-15/05/07 (**) |  | CDR linea 2 | 0.0026 | 0.0024 | 0.007
data controllo 30/05/07 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0053 | 0.0044 | 0.038
data controllo 31/05/07 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0072 | 0.0086 | 0.0224
data controllo 10/09/07 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0063 | 0.01 | 0.0126
data controllo 11/09/07 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0047 | 0.0131 | 0.0094
data controllo 18/12/07 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0004 | 0.0064 | 0.0826
data controllo 19/12/07 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0002 | 0.0012 | 0.0283
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2008
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Sb+As+ Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 0.5
Tipo di combustibile
data controllo 12/02/07 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0075 | 0.002 | 0.0086
data controllo 13/02/07 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0074 | < 0.0007 | 0.0287
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri

## microinquinanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti: |  | Policlorodibenzodiossine (PCDD), Policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in tossicità equivalente (TE)
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
Anno 2004
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.021 |  | n.d.
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.011 |  | n.d.
data controllo (21/01/04)(#) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0.00005
data controllo (22/01/04)(#) |  |  | CDR linea 1 | 0.004 |  | < 0.0001
data controllo 12/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.021 |  | 2e-05
data controllo 17/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.015 |  | < 0,00001
data controllo 21/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.006 |  | 0,0010
data controllo 22/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0,0005
data controllo 27/04/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0155 |  | n.d.
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 1 | 0.01071 |  | 5.4e-07
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0.00786 |  | 8.7e-07
data controllo 30/06/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0152 |  | n.d.
data controllo 07/07/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0089 |  | n.d.
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.0010
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012 |  | < 0.0008
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.003 |  | n.d.
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012 |  | n.d.
n.d. non determinati
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Anno 2005
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 20/01/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0025 |  | < 0.0008
data controllo 21/01/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0004 |  | < 0.0007
data controllo 16/02/05 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0077 |  | < 0.00005
data controllo 17/02/05 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0368 |  | < 0.00005
data controllo 05/04/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0162 |  | < 0.0005
data controllo 06/04/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0252 |  | < 0.0004
data controllo 29/04-05/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0047 |  | < 0.000059
data controllo 06/05-16/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0068 |  | < 0.000036
data controllo 26/05-01/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0072 |  | 5.5e-05
data controllo 01-15/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0069 |  | < 0.000729
data controllo 15-30/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0099 |  | < 0.000023
data controllo 30/06/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0153 |  | < 0.0008
data controllo 01/07/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0119 |  | < 0.0005
data controllo 01-15/07/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0047 |  | < 0.000025
data controllo 15/07-01/08/2005 (°°) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.00001
data controllo 01-16/08/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0054 |  | < 0.000026
data controllo 18/08-01/09/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0065 |  | <0.000026
data controllo 19-28/09/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0046 |  | < 0.00005
data controllo 28/09-18/10/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0071 |  | n.d.
data controllo 21/10/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0257 |  | < 0.00061
data controllo 24/10/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0267 |  | < 0.00051
data controllo 04-14/11/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0122 |  | n.d.
data controllo 18-28/11/05 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0037 |  | n.d.
data controllo 13/12/05-02/01.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0091 |  | < 0.00004
n.d | non determinato
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti
Anno 2006
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 10/01/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0182 |  | < 0.0006
data controllo 11/01/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0045 |  | < 0.0007
data controllo 23/01/06-06/02/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0051 |  | < 0.000041
data controllo 22/02/06-06/03/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0061 |  | < 0,000003
data controllo 09/03/06- 28/03/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0035 |  | < 0,000011
data controllo 29/03/06-11/04/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0041 |  | < 0,000015
data controllo 11/04/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0228 |  | < 0,000956
data controllo 12/04/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0388 |  | < 0,000778
data controllo 14/04/06- 05/05/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0089 |  | < 0,000003
data controllo 05/05/06-08/05/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0045 |  | < 0,000008
data controllo 09/05/06 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0114 |  | < 0,00005
data controllo 10/05/06 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0589 |  | < 0,00005
data controllo 12/05/06- 06.06.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0069 |  | < 0,000006
data controllo 04/07/06- 06.07.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0187 |  | < 0,000009
data controllo 11/07/06- 29.07.06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0095 |  | < 0.000003
data controllo 08/08/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0181 |  | < 0.000795
data controllo 11/08/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0406 |  | < 0.000716
data controllo 11/08/06- 16.08.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0083 |  | < 0.000005
data controllo 16/08/06- 17.08.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0094 |  | < 0.000026
data controllo 17/08/06- 13.09.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0083 |  | < 0.000045
data controllo 18.09.06 - 12.10.06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0181 |  | < 0.0000015
data controllo 13.10.06 - 27.10.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0082 |  | < 0.0000008
data controllo 27.10.06 - 10.11.06 (°°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0145
data controllo 05.12.06 ore 10-18 (°°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0023
data controllo 05/12/06 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0186 |  | < 0.00005
data controllo 11/12/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0208 |  | < 0.000948
data controllo 15.12.06 - 11.01.07 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0071 |  | < 0.0006
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
(°°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con analisi effettuata da ARPAT
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti
Anno 2007
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 11.01.07 - 02.02.07 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0792 |  | 9e-07
data controllo 02.02.07 - 26.02.07 (°°) |  |  | CDR linea 2 | 0.023 |  | ----
data controllo 06/02/07 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0021 |  | < 0.001261
data controllo 07/02/07 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0128 |  | < 0.000981
data controllo 27.02.07 - 23.03.07 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0026 |  | < 0.0000008
data controllo 24.03.07 -16.04.07 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.006 |  | < 0.0000356
data controllo 16.04.07 - 07.05.07 (°°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0202 |  | -----
data controllo 07.05.07 - 30.05.07 (°°) |  |  | CDR linea 2 | 0.019 |  | ----
data controllo 11-15/05/07 (**) |  |  | CDR linea 1 | Controllo effettuato su macroinquinanti e metalli
data controllo 11-15/05/07 (**) |  |  | CDR linea 2 | Controllo effettuato su macroinquinanti e metalli
data controllo 30/05/07 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0049 |  | < 0.0008111
data controllo 31/05/07 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0006 |  | 0.000349
data controllo 01.06.07- 02.07.07 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.01299 |  | -----
data controllo 05.07.07-27.07.07 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.00439 |  | -----
data controllo 27.07.07- 21.08.07 (°°) |  |  | CDR linea 1 | 0.037 |  | -----
data controllo 23.08.07-11.09.07 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0352 |  | < 0.0000225
data controllo 10/09/07 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0035 |  | < 0.0007654
data controllo 11/09/07 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.004 |  | < 0.0006612
data controllo 13.09.07-02.10.07 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0104 |  | < 0.0000234
data controllo 02.10.07- 26.10.07 (°°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0073 |  | < 0.00001
data controllo 26.10.07-19.11.07 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.02869 |  | -----
data controllo 20.11.07 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0,0210 (incert. 0,0098)
data controllo 20.11.07 (°°) |  |  | CDR linea 1 | 0,0147 (incert. 0,0068)
data controllo 22.11.07 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0,0150 (incert. 0,0070)
data controllo 22.11.07 (°°) |  |  | CDR linea 2 | 0,0071 (incert. 0,0033)
data controllo 23.11.07- 17.12.07 (°°) |  |  | CDR linea 2 | 0,0070 (incert. 0,0033)
data controllo 18/12/07 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0012 |  | 7.6e-06
data controllo 19/12/07 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0061 |  | 6.4e-06
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
(°°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con analisi effettuata da ARPAT
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti
Anno 2008
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 31.01.08 - 21.01.08 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.006 |  | < 0.0000231
data controllo 22.01.08 - 15.02.08 (°°) |  |  | CDR linea 2
data controllo 12/02/08 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0232 |  | < 0.0010185
data controllo 12/02/08 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0158 |  | < 0.0007771
data controllo 20.02.08 - 11.03.08 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0646 |  | < 0.0000175
data controllo 14.03.08 - 03.04.08(°°) |  |  | CDR linea 2 | 0.042
data controllo 04/04/08 (*) |  |  | CDR linea 2 |  | 0.0307 | < 0.001189
data controllo 04/04/08 (**) |  |  | CDR linea 2 |  | 0.031
data controllo 05.04.08 - 07.04.08 (°) |  |  | CDR linea 2 |  | 0.0222 | < 0.001897
data controllo 07/04/08 (*) |  |  | CDR linea 1 |  | 0.0306 | < 0.001268
data controllo 07/04/08 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.019
data controllo 07.04.08 - 15.04.08 (°°) |  |  | CDR linea 2 | 0.018
data controllo 14/04/08 (*) |  |  | CDR linea 2 |  | 0.02 | < 0.000685
data controllo 25.04.08 - 16.05.08 (°°) |  |  | CDR linea 2
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
(°°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con analisi effettuata da ARPAT