## andamento mensile linea 1
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Settembre 2004
Report Mensile Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.27 | 100 |  | 22.78 | 100 |  | 169.5 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 0.53 | 100 |  | 7.39 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 2.06 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 11.94 | 100 |  | 15.49 | 100 |  | 106.3 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 27862 | 100 |  | 24 | 01
02 |  | 0.25 | 100 |  | 19.15 | 100 |  | 176.2 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 0.84 | 100 |  | 7.52 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 2.12 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 12.31 | 100 |  | 15.66 | 100 |  | 106.4 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 27775 | 100 |  | 24 | 02
03 |  | 0.13 | 100 |  | 32.47 | 100 |  | 178.5 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 0.72 | 100 |  | 7.42 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 2.51 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 12.41 | 100 |  | 15.79 | 100 |  | 106.5 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 27921 | 100 |  | 24 | 03
04 |  | 0.16 | 100 |  | 23.4 | 100 |  | 173.1 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 0.85 | 100 |  | 7.16 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 2.02 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 12.49 | 100 |  | 15.48 | 100 |  | 106.1 | 100 |  | 1024 | 100 |  | 28581 | 100 |  | 24 | 04
05 |  | 0.23 | 100 |  | 18.81 | 100 |  | 173.4 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 0.85 | 100 |  | 7.18 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 2.09 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 12.33 | 100 |  | 15.17 | 100 |  | 105.8 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 27911 | 100 |  | 24 | 05
06 |  | 0.17 | 100 |  | 21.63 | 100 |  | 174.8 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 0.82 | 100 |  | 7.27 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 1.93 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 12.15 | 100 |  | 14.94 | 100 |  | 106.3 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 28156 | 100 |  | 24 | 06
07 |  | 0.19 | 100 |  | 13.17 | 100 |  | 168.8 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 0.99 | 100 |  | 7.28 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 1.63 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 12.08 | 100 |  | 15.37 | 100 |  | 106.2 | 100 |  | 1024 | 100 |  | 28513 | 100 |  | 24 | 07
08 |  | 0.11 | 100 |  | 17.16 | 100 |  | 167.6 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 0.72 | 100 |  | 7.31 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 1.81 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 11.9 | 100 |  | 15.25 | 100 |  | 106.5 | 100 |  | 1025 | 100 |  | 27747 | 100 |  | 24 | 08
09 |  | 0.17 | 100 |  | 12.61 | 100 |  | 177.4 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 0.71 | 100 |  | 7.18 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 1.58 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 11.92 | 100 |  | 15.41 | 100 |  | 106.3 | 100 |  | 1025 | 100 |  | 28317 | 100 |  | 24 | 09
10 |  | 0.12 | 100 |  | 15.33 | 100 |  | 174 | 100 |  | 0.23 | 100 |  | 0.62 | 100 |  | 7.23 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 1.64 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 11.78 | 100 |  | 15.54 | 100 |  | 106.4 | 100 |  | 1025 | 100 |  | 28284 | 100 |  | 24 | 10
11 |  | 0.1 | 100 |  | 19.48 | 100 |  | 176.2 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 0.52 | 100 |  | 7.18 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 1.8 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 11.74 | 100 |  | 15.27 | 100 |  | 106.3 | 100 |  | 1024 | 100 |  | 28172 | 100 |  | 24 | 11
12 |  | 0.1 | 100 |  | 16.39 | 100 |  | 168 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 0.84 | 100 |  | 7 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 1.75 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 11.69 | 100 |  | 15.66 | 100 |  | 105.9 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 29073 | 100 |  | 24 | 12
13 |  | 0.11 | 100 |  | 17.25 | 100 |  | 170.1 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 0.53 | 100 |  | 7.07 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 1.65 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 11.5 | 100 |  | 15.4 | 100 |  | 106 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 28688 | 100 |  | 24 | 13
14 |  | 0.11 | 100 |  | 17.25 | 100 |  | 170.1 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 0.53 | 100 |  | 7.07 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 1.65 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 11.41 | 100 |  | 14.98 | 100 |  | 105.9 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 28639 | 100 |  | 23 | 14
15 |  | 0.2 | 100 |  | 17.52 | 100 |  | 176.3 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 0.83 | 100 |  | 7.15 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.72 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 11.88 | 100 |  | 14.9 | 100 |  | 106.1 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 28291 | 100 |  | 24 | 15
16 |  | 0.18 | 100 |  | 16.54 | 100 |  | 165.7 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 1.16 | 100 |  | 6.76 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.57 | 95.8 |  | 0.19 | 100 |  | 12.02 | 100 |  | 14.25 | 100 |  | 105.3 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 27260 | 100 |  | 24 | 16
17 |  | 0.09 | 94.7 |  | 23.93 | 94.7 |  | 145.1 | 94.7 |  | 0.38 | 94.7 |  | 0.74 | 94.7 |  | 5.93 | 100 |  | 0.12 | 94.7 |  | 2.42 | 94.7 |  | 0.19 | 94.7 |  | 11.94 | 94.7 |  | 14.12 | 100 |  | 107.3 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 25772 | 100 |  | 19 | 17
18 |  | 0.21 | 100 |  | 18.87 | 100 |  | 166.8 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 0.61 | 100 |  | 7.3 | 100 |  | 0.13 | 100 |  | 1.94 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 11.67 | 100 |  | 15.22 | 100 |  | 106.9 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 27109 | 100 |  | 24 | 18
19 |  | 0.32 | 100 |  | 19.51 | 100 |  | 165.4 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 0.88 | 100 |  | 7.33 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.99 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 11.51 | 100 |  | 15.04 | 100 |  | 106.1 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 28278 | 100 |  | 24 | 19
20 |  | 0.18 | 87.5 |  | 17.49 | 87.5 |  | 177 | 87.5 |  | 0.19 | 87.5 |  | 0.42 | 87.5 |  | 7.38 | 87.5 |  | 0.11 | 87.5 |  | 1.86 | 87.5 |  | 0.18 | 87.5 |  | 11.75 | 87.5 |  | 15.53 | 100 |  | 106.3 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 27457 | 100 |  | 24 | 20
21 | (1) |  |  | (1) |  |  | (1) |  |  | (1) |  |  | (1) |  |  | (1) |  |  | (1) |  |  | (1) |  |  | (1) |  |  | (1) |  |  | (1) |  |  | (1) |  |  | (1) |  |  | (1) |  |  |  | 24 | 21
22 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  |  | 24 | 22
23 |  | 0.6 | 82.4 |  | 23.62 | 82.4 |  | 183.5 | 82.4 |  | 0.56 | 82.4 |  | 0.91 | 82.4 |  | 7.89 | 82.4 |  | 0.44 | 82.4 |  | 1.39 | 82.4 |  | 0.18 | 82.4 |  | 11.75 | 82.4 |  | 15.88 | 82.4 |  | 106.3 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 28007 | 82.4 |  | 24 | 23
24 |  | 1.07 | 95.8 |  | 24.92 | 95.8 |  | 177.2 | 95.8 |  | 1.92 | 95.8 |  | 0.62 | 95.8 |  | 7.67 | 100 |  | 0.38 | 95.8 |  | 1.55 | 95.8 |  | 0.18 | 95.8 |  | 11.49 | 95.8 |  | 14.98 | 100 |  | 106.2 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 27733 | 100 |  | 24 | 24
25 |  | 0.67 | 100 |  | 25.39 | 100 |  | 183.1 | 100 |  | 1.17 | 100 |  | 0.41 | 100 |  | 7.71 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 1.44 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 11.85 | 100 |  | 14.49 | 100 |  | 105.9 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 28192 | 100 |  | 24 | 25
26 |  | 0.68 | 100 |  | 21.23 | 100 |  | 181.5 | 100 |  | 0.88 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 7.78 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 1.22 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 11.87 | 100 |  | 14.75 | 100 |  | 105.9 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 28514 | 100 |  | 24 | 26
27 |  | 0.88 | 100 |  | 22.28 | 100 |  | 181 | 100 |  | 0.9 | 100 |  | 0.55 | 100 |  | 7.82 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 1.15 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 11.87 | 100 |  | 14.57 | 100 |  | 106 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 28512 | 100 | (8) | 24 | 24
28 |  | 0.92 | 100 |  | 24.72 | 100 |  | 185.6 | 100 |  | 0.89 | 100 |  | 0.52 | 100 |  | 7.76 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 1.39 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 11.97 | 100 |  | 14.95 | 100 |  | 106.3 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 27821 | 100 | (8) | 24 | 28
29 |  | 0.88 | 95.8 |  | 26.77 | 95.8 |  | 182.3 | 95.8 |  | 0.65 | 95.8 |  | 0.67 | 95.8 |  | 7.71 | 100 |  | 0.16 | 95.8 |  | 1.46 | 95.8 |  | 0.18 | 95.8 |  | 12.01 | 95.8 |  | 14.94 | 100 |  | 106.6 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 27345 | 100 | (8) | 24 | 29
30 |  | 1 | 98.6 |  | 26.2 | 99.5 |  | 182.3 | 98.6 |  | 1.6 | 98.6 |  | 0.5 | 98.6 |  | 7.7 | 98.6 |  | 0.4 | 99.2 |  | 1.4 | 96.8 |  | 0.2 | 97.9 |  | 11.8 | 98.6 |  | 14.7 | 98.6 |  | 106 | 100 |  | 1009.4 | 100 |  | 28203.1 | 100 |  | 24 | 30
31 | [44 empty] | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 10 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 1
Media Mese: |  | 0.36071 | 98.3857 |  | 20.5668 | 98.4179 |  | 173.9464 | 98.3857 |  | 0.455 | 98.3857 |  | 0.695 | 98.3857 |  | 7.3268 | 98.875 |  | 0.1725 | 98.4071 |  | 1.7407 | 98.1714 |  | 0.18714 | 98.3778 |  | 11.8939 | 98.3857 |  | 15.1332 | 99.3214 |  | 106.2179 | 100 |  | 1019.2286 | 100 |  | 28004.7536 | 99.3714
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## andamento mensile linea 2
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Settembre 2004
Report Mensile Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.13 | 100 |  | 16.82 | 100 |  | 184.7 | 100 |  | 0.13 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 8.53 | 100 |  | 0.64 | 100 |  | 0.7 | 100 |  | 0.36 | 100 |  | 11.03 | 100 |  | 17.26 | 100 |  | 104.3 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 26838 | 100 |  | 24 | 01
02 |  | 0.3 | 95.8 |  | 19.26 | 95.8 |  | 182.1 | 95.8 |  | 0.28 | 95.8 |  | 0.15 | 95.8 |  | 8.57 | 95.8 |  | 0.5 | 95.8 |  | 0.92 | 95.8 |  | 0.36 | 95.8 |  | 10.89 | 95.8 |  | 17.19 | 95.8 |  | 104.3 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 27038 | 95.8 |  | 24 | 02
03 |  | 0.29 | 95.8 |  | 29.63 | 95.8 |  | 171.6 | 95.8 |  | 0.32 | 95.8 |  | 0.19 | 95.8 |  | 8.56 | 95.8 |  | 0.42 | 95.8 |  | 1.38 | 95.8 |  | 0.38 | 95.8 |  | 11.14 | 95.8 |  | 17.5 | 95.8 |  | 104.6 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 26652 | 95.8 |  | 24 | 03
04 |  | 0.32 | 100 |  | 26.84 | 100 |  | 178.5 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 8.48 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 1.62 | 100 |  | 0.38 | 100 |  | 11.1 | 100 |  | 17.3 | 100 |  | 105.1 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 25885 | 100 |  | 24 | 04
05 |  | 0.13 | 100 |  | 19.96 | 91.7 |  | 163.5 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 8.37 | 100 |  | 0.48 | 100 |  | 1.03 | 100 |  | 0.35 | 100 |  | 11.13 | 100 |  | 16.37 | 100 |  | 104.3 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 25700 | 100 |  | 24 | 05
06 |  | 0.21 | 100 |  | 23.2 | 100 |  | 172.9 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 8.64 | 100 |  | 0.52 | 100 |  | 0.95 | 100 |  | 0.36 | 100 |  | 11.01 | 100 |  | 16.85 | 100 |  | 104.7 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 26209 | 100 |  | 24 | 06
07 |  | 0.26 | 100 |  | 22.93 | 100 |  | 172.4 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 8.57 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 0.9 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 11.1 | 100 |  | 16.87 | 100 |  | 104.6 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 26450 | 100 |  | 24 | 07
08 |  | 0.14 | 100 |  | 20.63 | 100 |  | 174.9 | 100 |  | 0.31 | 95.8 |  | 0.29 | 100 |  | 8.37 | 100 |  | 0.59 | 100 |  | 1.12 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 11.41 | 100 |  | 16.57 | 100 |  | 104.3 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 26579 | 100 |  | 24 | 08
09 |  | 0.21 | 100 |  | 19.16 | 95.8 |  | 181.3 | 100 |  | 0.27 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 8.47 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 0.98 | 100 |  | 0.36 | 100 |  | 11.11 | 100 |  | 16.45 | 100 |  | 104.5 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 26412 | 100 |  | 24 | 09
10 |  | 0.21 | 100 |  | 22.64 | 100 |  | 183.2 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 8.48 | 100 |  | 0.51 | 100 |  | 0.92 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 11.2 | 100 |  | 16.48 | 100 |  | 104.5 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 26454 | 100 |  | 24 | 10
11 |  | 0.22 | 100 |  | 32.18 | 100 |  | 184.5 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 8.51 | 100 |  | 0.55 | 100 |  | 1.66 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 11.13 | 100 |  | 16.71 | 100 |  | 104.9 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 25954 | 100 |  | 24 | 11
12 |  | 0.19 | 100 |  | 26.32 | 100 |  | 178.3 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 8.52 | 100 |  | 0.59 | 100 |  | 1.71 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 11.18 | 100 |  | 16.75 | 100 |  | 104.8 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 26057 | 100 |  | 24 | 12
13 |  | 0.17 | 100 |  | 33.42 | 100 |  | 183.9 | 100 |  | 0.27 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 8.37 | 100 |  | 0.49 | 100 |  | 1.39 | 100 |  | 0.36 | 100 |  | 11.28 | 100 |  | 16.73 | 100 |  | 104.4 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 26624 | 100 |  | 24 | 13
14 |  | 0.22 | 95.7 |  | 31.98 | 95.7 |  | 186.2 | 95.7 |  | 0.34 | 95.7 |  | 0.4 | 95.7 |  | 8.09 | 100 |  | 0.7 | 95.7 |  | 1.84 | 95.7 |  | 0.36 | 95.7 |  | 11.52 | 95.7 |  | 16.61 | 100 |  | 104.1 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 26978 | 95.7 |  | 23 | 14
15 |  | 0.23 | 100 |  | 31.02 | 95.8 |  | 186.8 | 100 |  | 0.38 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 7.9 | 100 |  | 0.63 | 100 |  | 1.47 | 100 |  | 0.39 | 100 |  | 11.71 | 100 |  | 16.63 | 100 |  | 104.1 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 27069 | 100 |  | 24 | 15
16 |  | 0.29 | 100 |  | 22.47 | 100 |  | 187.1 | 100 |  | 0.45 | 100 |  | 0.44 | 100 |  | 8 | 100 |  | 0.79 | 100 |  | 1.33 | 100 |  | 0.39 | 100 |  | 11.88 | 100 |  | 15.91 | 100 |  | 103.8 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 26865 | 100 |  | 13 | 16
17 |  | 0.28 | 100 |  | 22.36 | 100 |  | 157.9 | 100 |  | 0.49 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 6.97 | 100 |  | 0.69 | 100 |  | 2.13 | 95.8 |  | 0.4 | 100 |  | 11.61 | 100 |  | 15.51 | 100 |  | 104.3 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 25634 | 100 |  | 24 | 17
18 |  | 0.25 | 100 |  | 29.39 | 100 |  | 175.3 | 100 |  | 0.67 | 100 |  | 0.45 | 100 |  | 8.24 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 2.19 | 100 |  | 0.38 | 100 |  | 11.37 | 100 |  | 17.18 | 100 |  | 104.6 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 26650 | 100 |  | 24 | 18
19 |  | 0.23 | 100 |  | 27.28 | 100 |  | 171.5 | 100 |  | 0.68 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 8.45 | 100 |  | 0.64 | 100 |  | 2.01 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 11.03 | 100 |  | 17.1 | 100 |  | 104.7 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 26389 | 100 |  | 24 | 19
20 |  | 0.28 | 91.7 |  | 24.91 | 91.7 |  | 175.1 | 91.7 |  | 0.24 | 91.7 |  | 0.14 | 91.7 |  | 8.55 | 91.7 |  | 0.54 | 91.7 |  | 1.25 | 91.7 |  | 0.36 | 91.7 |  | 11.01 | 91.7 |  | 17.07 | 91.7 |  | 104.7 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 26446 | 91.7 |  | 24 | 20
21 | (1) |  |  | (1) |  |  | (1) |  |  | (1) |  |  | (1) |  |  | (1) |  |  | (1) |  |  | (1) |  |  | (1) |  |  | (1) |  |  | (1) |  |  | (1) |  |  | (1) |  |  | (1) |  |  |  | 24 | 21
22 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  |  | 24 | 22
23 |  | 0.37 | 88.2 |  | 30.32 | 88.2 |  | 188.2 | 88.2 |  | 1.26 | 88.2 |  | 0.43 | 88.2 |  | 8.51 | 94.1 |  | 0.1 | 88.2 |  | 1.51 | 88.2 |  | 0.37 | 88.2 |  | 10.76 | 88.2 |  | 17.07 | 94.1 |  | 105 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 25971 | 94.1 |  | 24 | 23
24 |  | 0.71 | 95.8 |  | 31.25 | 95.8 |  | 188.8 | 95.8 |  | 2.89 | 95.8 |  | 0.53 | 95.8 |  | 8.39 | 100 |  | 0.22 | 95.8 |  | 2.12 | 95.8 |  | 0.35 | 95.8 |  | 10.82 | 95.8 |  | 16.65 | 100 |  | 104.5 | 100 |  | 997.4 | 100 |  | 26260 | 100 |  | 24 | 24
25 |  | 0.53 | 100 |  | 32.19 | 100 |  | 182.6 | 100 |  | 2.98 | 100 |  | 0.46 | 100 |  | 8.5 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 2.1 | 100 |  | 0.34 | 100 |  | 10.86 | 100 |  | 16.41 | 100 |  | 104.5 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 26209 | 100 |  | 24 | 25
26 |  | 0.42 | 100 |  | 32.1 | 100 |  | 190.2 | 100 |  | 2.79 | 100 |  | 0.51 | 100 |  | 8.58 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 2.01 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 10.83 | 100 |  | 16.63 | 100 |  | 104.3 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 26693 | 100 |  | 24 | 26
27 |  | 0.54 | 100 |  | 31.81 | 100 |  | 177.2 | 100 |  | 2.58 | 100 |  | 0.49 | 100 |  | 8.51 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.96 | 100 |  | 0.34 | 100 |  | 11.03 | 100 |  | 16.32 | 100 |  | 105 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 25509 | 100 | (8) | 24 | 27
28 |  | 0.48 | 100 |  | 35.72 | 100 |  | 183.2 | 100 |  | 3.2 | 100 |  | 0.55 | 100 |  | 8.52 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 2.03 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 10.99 | 100 |  | 16.71 | 100 |  | 104.8 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 25609 | 100 | (8) | 24 | 28
29 |  | 0.62 | 100 |  | 28.87 | 95.8 |  | 184.3 | 100 |  | 2.34 | 100 |  | 0.53 | 100 |  | 8.08 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 1.57 | 100 |  | 0.36 | 100 |  | 11.47 | 100 |  | 16.39 | 100 |  | 104.9 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 25631 | 100 | (8) | 24 | 29
30 |  | 0.6 | 98.4 |  | 33.1 | 98.8 |  | 184.5 | 98.4 |  | 2.7 | 98.4 |  | 0.6 | 98.4 |  | 8.4 | 98.4 |  | 0.2 | 98.4 |  | 2.3 | 95.9 |  | 0.3 | 95.3 |  | 10.9 | 98.4 |  | 16.4 | 98.4 |  | 104.7 | 100 |  | 1001.1 | 100 |  | 25948.8 | 100 |  | 24 | 30
31 | [44 empty] | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 10 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 1
Media Mese: |  | 0.31536 | 98.6214 |  | 27.0629 | 97.8893 |  | 179.6679 | 98.6214 |  | 0.97857 | 98.4714 |  | 0.31714 | 98.6214 |  | 8.3618 | 99.1357 |  | 0.455 | 98.6214 |  | 1.5393 | 98.3821 |  | 0.36179 | 98.5107 |  | 11.1607 | 98.6214 |  | 16.7007 | 99.1357 |  | 104.5464 | 100 |  | 1011.9821 | 100 |  | 26311.2071 | 99.0393
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## metalli pesanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Zn | Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn+Al
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo (19/04/02)(*) |  | biomasse (legno vergine) | < 0,0170 | 0,0011 | - | 0,0264
data controllo (08/10/02)(*) |  | CDR | < 0,0011 | 0,0020 | 0,052 | 0,1220
data controllo (08/11/02)(#) |  | CDR | 0,0005 | 0,0010 | 0,034 | 0,1170
data controllo (11/11/02)(#) |  | CDR | 0,0002 | 0,0010 | 0,031 | 0,1380
data controllo (27/11/02)(#) |  | biomasse (legno vergine) | 0,0003 | 0,0050 | 0,047 | 0,2830
data controllo (28/11/02)(#) |  | biomasse (legno vergine) | 0,0002 | 0,0040 | 0,079 | 0,2480
data controllo (02/07/03)(*) |  | biomasse (legno vergine) linea 1 | < 0,006 | 0,0001 | 0,1987 | 0,2891
data controllo (03/07/03)(*) |  | biomasse (legno vergine) linea 2 | < 0,006 | < 0,0001 | 0,2708 | 0,4232
data controllo (07/08/03)(**) |  | CDR linea 1 | 0,0012 |  |  | 0.0798
data controllo (07/08/03)(**) |  | CDR linea 2 | < 0,0005 |  |  | 0.0126
data controllo (04/11/03)(***) |  | CDR linea 2 | < 0,00008 | < 0,00009 | 0,00096 | 0,00068
data controllo (07/11/03)(**) |  | CDR linea 2 |  | < 0,0006
data controllo (10/11/03)(***) |  | CDR linea 2 | < 0,00122 | < 0,00012 | 0,00246 | 0,01306
data controllo (13-14/11/03)(**) |  | CDR linea 2 | < 0,0005 |  |  | 0,0036
data controllo (17/11/03)(***) |  | CDR linea 2 | < 0,00111 | < 0,00014 | 0,00580 | 0,01105
data controllo (19/11/03)(***) |  | CDR linea 1 | < 0,00216 | < 0,00107 | 0.00493 | 0,02183
data controllo (24/11/03)(***) |  | CDR linea 2 | < 0,00053 | < 0,00007 | 0,00077 | 0,00526
data controllo (22/12/03)(**) |  | CDR linea 1 | < 0,0004 |  |  | 0,0041
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
|  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni |  | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 |  | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo (21/01/04)(#) |  | CDR linea 1 | < 0.017 | < 0.009 |  | < 0.073
data controllo (22/01/04)(#) |  | CDR linea 2 | < 0.024 | < 0.028 |  | < 0.027
data controllo (21/04/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.026 | < 0.120 |  | < 0.1600
data controllo (22/04/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.040 | < 0.017 |  | < 0.0750
data controllo (10/08/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0103 | < 0.0119 |  | < 0.1060
data controllo (11/08/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0145 | < 0.0155 |  | < 0.1457
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri

## microinquinanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [8 empty] | pag 1/2
Microinquinanti: |  | Policlorodibenzodiossine (PCDD), Policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in tossicità equivalente (TE)
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo (18/04/02) (*) |  |  | biomasse (legno vergine) | 0,01000 |  | 0,0000335
data controllo (09/10/02)(*) |  |  | CDR | 0,00550 |  | 0,0000100
data controllo (08/11/02)(#) |  |  | CDR | < 0,06340 |  | < 0,0000110
data controllo (13/11/02)(#) |  |  | CDR | < 0,03625 |  | < 0,0000110
data controllo (27/11/02)(#) |  |  | biomasse (legno vergine) | < 0,03808 |  | < 0,0000110
data controllo (28/11/02)(#) |  |  | biomasse (legno vergine) | < 0,05277 |  | < 0,0000110
data controllo 18/12/02 (**) |  |  | biomasse (legno vergine) linea 1 | 0,067 |  | 0,000532
data controllo 15/01/03 (**) |  |  | biomasse (legno vergine) linea 2 | 0,0295 |  | 0,00008
data controllo 02/07/03 (*) |  |  | biomasse (legno vergine) linea 1 | 0,0129 |  | 0,0000117
data controllo 03/07/03 (*) |  |  | biomasse (legno vergine) linea 2 | 0,0091 |  | < 0,0000001
data controllo 09/09/2003(**) |  |  | CDR linea 2 | 1,42 |  | 0.0374
data controllo 10/09/2003(**) |  |  | CDR linea 1 | 1,23 |  | 0.0695
data controllo 01/10/2003 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0,497 |  | 0.00225
data controllo 24-25/10/03 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0,1265 |  | 3.173e-05
data controllo 24-25/10/03 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0,0912 |  | 5.394e-05
data controllo 24-25/10/03 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0,0955 |  | 1.455e-05 |  | prelievo di 8 ore
data controllo 04/11/03 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0,0265 |  | 2.98e-06 |  | prelievo di 8 ore
data controllo 10/11/03 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0.033 |  | 4.453e-05
data controllo 17-18/11/03 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0.0107 |  | 4.607e-05
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA |  |  | pag 2/2
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 20/11/2003 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.028 |  | 0.00027
data controllo 24-25/11/03 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0.0132 |  | 1.973e-05
data controllo 01-02/12/03 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0.0147 |  | 7.73e-06
data controllo 09-10/12/03 (***) |  |  | CDR linea 1 | 0.07 |  | 2.235e-05
data controllo 09-10/12/03 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0.0104
data controllo 11/12/03 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.06
data controllo 16/12/2003 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.034 |  | 4e-05
data controllo 17/12/03 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0.0422 |  | 1.594e-05
data controllo 19/12/03 (***) |  |  | CDR linea 1 | 0.0984 |  | 3.801e-05
data controllo 20/12/2003 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.049 |  | < 0.00001
data controllo 30/12/03 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.03
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti: |  | Policlorodibenzodiossine (PCDD), Policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in tossicità equivalente (TE)
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
Anno 2004
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.021
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.011
data controllo (21/01/04)(#) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0.00005
data controllo (22/01/04)(#) |  |  | CDR linea 1 | 0.004 |  | < 0.0001
data controllo 12/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.021 |  | 2e-05
data controllo 17/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.015 |  | < 0,00001
data controllo 21/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.006 |  | 0,0010
data controllo 22/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0,0005
data controllo 27/04/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0155
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 1 | 0.01071 |  | 5.4e-07
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0.00786 |  | 8.7e-07
data controllo 30/06/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0152
data controllo 07/07/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0089
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri