## andamento mensile linea 1
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Ottobre 2002
Report Mensile Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | N.°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 |  | 0.3 | 100 |  | 4.1 | 100 |  | 157 | 100 |  | 2.1 | 100 |  | 2.4 | 100 |  | 11.1 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 0.6 | 95.5 |  | 0.7 | 100 |  | 9.8 | 100 |  | 23.5 | 100 |  | 108.6 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 17738 | 100 | 22
22 |  | 0.1 | 100 |  | 3.9 | 100 |  | 158.6 | 100 |  | 2.3 | 100 |  | 1 | 100 |  | 11.4 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 0.1 | 70.8 |  | 0.3 | 100 |  | 9.4 | 100 |  | 24.8 | 100 |  | 107 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 19537 | 100 | 24
23 |  | 0.2 | 73.3 |  | 4.3 | 77.3 |  | 159.4 | 77.3 |  | 2.1 | 77.3 |  | 2.8 | 77.3 |  | 11.1 | 77 |  | 0.1 | 77.3 |  | 0.2 | 77.3 |  | 0.5 | 77.3 |  | 9.7 | 100 |  | 24.2 | 81.8 |  | 107.4 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 19106 | 81.8 | 22
24 |  | 0.2 | 100 |  | 3.8 | 100 |  | 164.1 | 100 |  | 2.2 | 100 |  | 1.8 | 100 |  | 10.9 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 10 | 100 |  | 24.2 | 100 |  | 106.4 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 19796 | 100 | 24
25 |  | 0.2 | 100 |  | 2.6 | 100 |  | 165.7 | 100 |  | 1.9 | 100 |  | 1.2 | 100 |  | 11.2 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 0.5 | 100 |  | 1.4 | 100 |  | 9.7 | 100 |  | 23.8 | 100 |  | 104.5 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 22904 | 100 | 19
26 |  | 0.3 | 100 |  | 4.7 | 100 |  | 147.8 | 100 |  | 1.7 | 100 |  | 2.3 | 100 |  | 11.3 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.8 | 100 |  | 1.4 | 100 |  | 9.3 | 100 |  | 23.6 | 100 |  | 105.3 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 20461 | 100 | 23
27 |  | 0.3 | 100 |  | 2.3 | 100 |  | 154.5 | 100 |  | 1.4 | 100 |  | 0.7 | 100 |  | 12.2 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 1.4 | 100 |  | 9 | 100 |  | 26.8 | 100 |  | 106.6 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 21233 | 100 | 23
28 |  | 0.5 | 100 |  | 5.9 | 100 |  | 149.5 | 100 |  | 1.8 | 100 |  | 2.4 | 91.3 |  | 11.6 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 0.2 | 95.7 |  | 0.8 | 100 |  | 9.5 | 100 |  | 25 | 100 |  | 106.9 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 19475 | 100 | 23
29 |  | 0.2 | 100 |  | 2 | 100 |  | 166.8 | 100 |  | 1.4 | 100 |  | 0.7 | 100 |  | 11.6 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 9.4 | 100 |  | 23.8 | 100 |  | 107.4 | 100 |  | 1024 | 100 |  | 20015.4 | 100 | 19
30 |  | 0.2 | 100 |  | 3 | 100 |  | 182.7 | 100 |  | 1.5 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 10.8 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 9.4 | 100 |  | 21.3 | 100 |  | 106.5 | 100 |  | 1019.4 | 100 |  | 20793.2 | 100 | 24
31 |  | 0.3 | 100 |  | 6.1 | 100 |  | 178.8 | 100 |  | 1.8 | 100 |  | 1.6 | 100 |  | 10.3 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.7 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 9.6 | 100 |  | 20.2 | 100 |  | 108.8 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 19775 | 100 | 20
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | N.°
Limiti medie giornaliere |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.25 | 97.33 |  | 3.66 | 97.73 |  | 160.61 | 97.73 |  | 1.84 | 97.73 |  | 1.57 | 96.86 |  | 11.32 | 97.7 |  | 0.07 | 97.73 |  | 0.33 | 93.93 |  | 0.74 | 97.73 |  | 9.52 | 100 |  | 24.1 | 98.18 |  | 106.66 | 100 |  | 1016.94 | 100 |  | 20105.86 | 98.18
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. |  |  |  |  | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi |  |  |  |  | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## andamento mensile linea 2
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Ottobre 2002
Report Mensile Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | N.° | Giorno
01 | [43 empty] | 01
02 | [43 empty] | 02
03 | [43 empty] | 03
04 | [43 empty] | 04
05 | [43 empty] | 05
06 | [43 empty] | 06
07 | [43 empty] | 07
08 | [43 empty] | 08
09 | [43 empty] | 09
10 | [43 empty] | 10
11 | [43 empty] | 11
12 | [43 empty] | 12
13 | [43 empty] | 13
14 | [43 empty] | 14
15 | [43 empty] | 15
16 | [43 empty] | 16
17 | [43 empty] | 17
18 | [43 empty] | 18
19 | [43 empty] | 19
20 | [43 empty] | 20
21 |  | 1 | 100 |  | 5.8 | 100 |  | 165.3 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 10 | 100 |  | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 1.9 | 100 |  | 10.2 | 100 |  | 17.4 | 100 |  | 103.8 | 100 |  | 1011.3 | 100 |  | 20655.1 | 100 | 24 | 21
22 |  | 2 | 100 |  | 6.3 | 100 |  | 163.6 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 10.2 | 100 |  | 0 | 100 | (4) | 0.8 | 4.2 |  | 2.2 | 100 |  | 9.7 | 100 |  | 17.6 | 100 |  | 105.1 | 100 |  | 1001.5 | 100 |  | 20760.6 | 100 | 24 | 22
23 |  | 1.4 | 100 |  | 6.8 | 100 |  | 155 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 0.5 | 100 |  | 10.3 | 100 |  | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 3.4 | 100 |  | 9.6 | 100 |  | 18.1 | 100 |  | 105.6 | 100 |  | 1003.3 | 100 |  | 20690 | 100 | 22 | 23
24 |  | 1.3 | 100 |  | 7.9 | 100 |  | 152.3 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 10.2 | 100 |  | 0 | 100 | -4 | 0.8 | 33.3 |  | 0.8 | 100 |  | 9.8 | 100 |  | 17.3 | 100 |  | 103.9 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 21483.8 | 100 | 24 | 24
25 | [43 empty] | 25
26 |  | 0.1 | 100 |  | 9.4 | 100 |  | 126.9 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 8.3 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 0.8 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 8.3 | 100 |  | 16 | 100 |  | 102.1 | 100 |  | 1014.5 | 100 |  | 23796.4 | 100 | 16 | 26
27 |  | 0.1 | 100 |  | 9.4 | 100 |  | 126.9 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 8.3 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 0.8 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 8.3 | 100 |  | 16 | 100 |  | 105.1 | 100 |  | 1017.4 | 100 |  | 22475.6 | 100 | 24 | 27
28 | [43 empty] | 28
29 | [43 empty] | 29
30 | [43 empty] | 30
31 | [43 empty] | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.98333 | 100 |  | 7.6 | 100 |  | 148.3333 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 0.18333 | 100 |  | 9.55 | 100 |  | 0.033333 | 100 |  | 0.53333 | 39.5833 |  | 1.5833 | 100 |  | 9.3167 | 100 |  | 17.0667 | 100 |  | 104.2667 | 100 |  | 1009.3333 | 100 |  | 21643.5833 | 100
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## metalli pesanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Zn | Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn+Al
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo (19/04/02)(*) |  | biomasse (legno vergine) | < 0,0170 | 0,0011 | - | 0,0264
data controllo (08/10/02)(*) |  | CDR | < 0,0011 | 0,0020 | 0,052 | 0,1220
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.

## microinquinanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti: |  | Policlorodibenzodiossine (PCDD), Policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in tossicità equivalente (TE)
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo (18/04/02) (*) |  |  | biomasse (legno vergine) | 0,0100 |  | 0,0000335
data controllo (09/10/02)(*) |  |  | CDR | 0,0055 |  | 0,0000100
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.