## andamento mensile linea 1
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Ottobre 2006
Report Mensile Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.46 | 100 |  | 16.38 | 100 |  | 149.2 | 100 |  | 2.65 | 100 |  | 1.09 | 100 |  | 7.71 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.53 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 11.81 | 100 |  | 16.28 | 100 |  | 104.2 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 25133 | 100 | (8) | 24 | 01
02 |  | 0.39 | 97.8 |  | 13.2 | 97.8 |  | 121.1 | 97.8 |  | 2.38 | 97.8 |  | 1.16 | 97.8 |  | 7.12 | 97.8 |  | 0.08 | 97.8 |  | 1.18 | 97.8 |  | 0.61 | 97.8 |  | 11.65 | 97.8 |  | 16.36 | 97.8 |  | 105.1 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 24132 | 97.8 | (8) | 23 | 02
03 |  | 0.49 | 100 |  | 16.07 | 100 |  | 152 | 100 |  | 2.6 | 100 |  | 1.08 | 100 |  | 7.55 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.39 | 100 |  | 0.49 | 100 |  | 11.68 | 100 |  | 16.58 | 100 |  | 103.9 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 25934 | 100 | (8) | 21 | 03
04 |  | 0.26 | 100 |  | 17.38 | 100 |  | 155.1 | 100 |  | 2.89 | 100 |  | 0.94 | 100 |  | 7.67 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.3 | 100 |  | 0.38 | 100 |  | 11.83 | 100 |  | 16.08 | 100 |  | 103.9 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 26113 | 100 | (8) | 24 | 04
05 |  | 0.47 | 100 |  | 15.22 | 100 |  | 147 | 100 |  | 2.66 | 100 |  | 0.7 | 100 |  | 7.58 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.44 | 100 |  | 0.38 | 100 |  | 11.65 | 100 |  | 16.13 | 100 |  | 104.3 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 25840 | 100 | (8) | 24 | 05
06 |  | 0.4 | 100 |  | 16.08 | 100 |  | 152.7 | 100 |  | 2.36 | 100 |  | 0.71 | 100 |  | 8.05 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.42 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 11.69 | 100 |  | 16.18 | 100 |  | 103.7 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 26724 | 100 | (8) | 24 | 06
07 |  | 0.59 | 100 |  | 12.53 | 100 |  | 146.4 | 100 |  | 2.56 | 100 |  | 0.92 | 100 |  | 7.67 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.3 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 11.95 | 100 |  | 15.9 | 100 |  | 103.2 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 27026 | 100 | (8) | 22 | 07
08 |  | 0.34 | 100 |  | 8.69 | 100 |  | 141.6 | 100 |  | 1.05 | 100 |  | 0.61 | 100 |  | 8.12 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.02 | 100 |  | 0.43 | 100 |  | 11.66 | 100 |  | 16.31 | 100 |  | 103.5 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 27094 | 100 | (8) | 24 | 08
09 |  | 0.42 | 100 |  | 10.18 | 100 |  | 145.6 | 100 |  | 2.21 | 100 |  | 0.8 | 100 |  | 8.04 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.07 | 100 |  | 0.47 | 100 |  | 11.75 | 100 |  | 16.12 | 100 |  | 103.7 | 100 |  | 1024 | 100 |  | 26678 | 100 | (8) | 24 | 09
10 |  | 0.47 | 100 |  | 13.85 | 100 |  | 138.1 | 100 |  | 1.64 | 100 |  | 0.72 | 100 |  | 7.19 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.4 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 11.54 | 100 |  | 16.31 | 100 |  | 103.8 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 26605 | 100 |  | 24 | 10
11 |  | 0.41 | 100 |  | 16.07 | 100 |  | 147.7 | 100 |  | 2.94 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 7.83 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.22 | 100 |  | 0.45 | 100 |  | 11.62 | 100 |  | 16.07 | 100 |  | 103.9 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 26140 | 100 | (8) | 24 | 11
12 |  | 0.3 | 100 |  | 13.37 | 100 |  | 140.2 | 100 |  | 2.9 | 100 |  | 0.76 | 100 |  | 7.82 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.51 | 100 |  | 0.44 | 100 |  | 11.59 | 100 |  | 16.28 | 100 |  | 103.6 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 26876 | 100 | (8) | 24 | 12
13 |  | 0.37 | 100 |  | 15.87 | 100 |  | 153.8 | 100 |  | 2.7 | 100 |  | 0.81 | 100 |  | 8.06 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.48 | 100 |  | 0.46 | 100 |  | 11.74 | 100 |  | 16.39 | 100 |  | 104 | 100 |  | 1026 | 100 |  | 26167 | 100 | (8) | 24 | 13
14 |  | 0.41 | 100 |  | 21.24 | 100 |  | 140.8 | 100 |  | 2.74 | 100 |  | 0.98 | 100 |  | 8.11 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.58 | 100 |  | 0.5 | 100 |  | 11.69 | 100 |  | 16.08 | 100 |  | 104.1 | 100 |  | 1025 | 100 |  | 26014 | 100 | (8) | 24 | 14
15 |  | 0.62 | 100 |  | 14.79 | 100 |  | 137.4 | 100 |  | 1.92 | 100 |  | 1.07 | 100 |  | 7.94 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.3 | 100 |  | 0.54 | 100 |  | 11.66 | 100 |  | 15.88 | 100 |  | 103.9 | 100 |  | 1025 | 100 |  | 26190 | 100 | (8) | 24 | 15
16 |  | 0.38 | 100 |  | 14.41 | 100 |  | 131 | 100 |  | 2.04 | 100 |  | 0.86 | 100 |  | 7.95 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.01 | 100 |  | 0.49 | 100 |  | 11.65 | 100 |  | 15.76 | 100 |  | 103.6 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 26312 | 100 | (8) | 24 | 16
17 |  | 0.29 | 100 |  | 18.13 | 100 |  | 140 | 100 |  | 2.8 | 100 |  | 0.98 | 100 |  | 8.08 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.39 | 100 |  | 0.49 | 100 |  | 11.7 | 100 |  | 15.58 | 100 |  | 103.7 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 26261 | 100 | (8) | 24 | 17
18 |  | 0.27 | 100 |  | 18.99 | 100 |  | 142.6 | 100 |  | 2.41 | 100 |  | 0.98 | 100 |  | 7.94 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.67 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 11.65 | 100 |  | 15.65 | 100 |  | 103.8 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 26163 | 100 | (8) | 24 | 18
19 |  | 0.35 | 100 |  | 29.79 | 100 |  | 130.1 | 100 |  | 0.48 | 100 |  | 1.1 | 100 |  | 7.74 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.78 | 100 |  | 0.63 | 100 |  | 11.93 | 100 |  | 15.42 | 100 |  | 103.9 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 25740 | 100 |  | 7 | 19
20 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 20
21 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 21
22 |  | 0.33 | 100 |  | 14.53 | 100 |  | 153.1 | 100 |  | 1.7 | 100 |  | 0.82 | 100 |  | 7.12 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.31 | 100 |  | 0.32 | 95.1 |  | 12.26 | 100 |  | 16.17 | 100 |  | 102.4 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 28334 | 100 | (8) | 20 | 22
23 |  | 0.18 | 100 |  | 14.83 | 100 |  | 149 | 100 |  | 1.58 | 100 |  | 0.82 | 100 |  | 7.25 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.36 | 100 |  | 0.26 | 97.9 |  | 11.99 | 100 |  | 16.29 | 100 |  | 102.2 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 28932 | 100 | (8) | 24 | 23
24 |  | 0.15 | 100 |  | 14.18 | 100 |  | 136.3 | 100 |  | 2.66 | 100 |  | 0.87 | 100 |  | 7.4 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.8 | 100 |  | 0.27 | 100 |  | 12.11 | 100 |  | 16.4 | 100 |  | 101.9 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 27944 | 100 | (8) | 24 | 24
25 |  | 0.25 | 97.9 |  | 16.94 | 97.9 |  | 148.6 | 97.9 |  | 3.16 | 97.9 |  | 1.02 | 97.9 |  | 7.66 | 100 |  | 0.08 | 97.9 |  | 1.49 | 97.9 |  | 0.26 | 97.9 |  | 12.19 | 97.9 |  | 16.18 | 100 |  | 102.1 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 27837 | 100 | (8) | 24 | 25
26 |  | 0.29 | 100 |  | 17.5 | 100 |  | 150.6 | 100 |  | 3 | 100 |  | 0.99 | 100 |  | 7.21 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.49 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 12.37 | 100 |  | 16.02 | 100 |  | 101.7 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 28745 | 100 | (8) | 24 | 26
27 |  | 0.41 | 100 |  | 17.41 | 100 |  | 158.9 | 100 |  | 2.2 | 100 |  | 0.49 | 100 |  | 7.57 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.53 | 100 |  | 0.25 | 95.8 |  | 12.04 | 100 |  | 16.42 | 100 |  | 102.2 | 100 |  | 1027 | 100 |  | 28043 | 100 | (8) | 24 | 27
28 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 2 | 28
29 |  | 0.24 | 100 |  | 12.4 | 100 |  | 147.9 | 100 |  | 2.05 | 100 |  | 1.08 | 100 |  | 6.35 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.45 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 12.39 | 100 |  | 15.62 | 100 |  | 101.3 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 28434 | 100 | (8) | 13 | 29
30 |  | 0.29 | 100 |  | 16.04 | 100 |  | 153.8 | 100 |  | 1.96 | 100 |  | 1.32 | 100 |  | 7.24 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.34 | 100 |  | 0.52 | 100 |  | 12.36 | 100 |  | 15.57 | 100 |  | 102.4 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 28213 | 100 | (8) | 24 | 30
31 |  | 0.31 | 100 |  | 17.1 | 100 |  | 151.2 | 100 |  | 2.24 | 100 |  | 1.05 | 100 |  | 7.63 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.52 | 100 |  | 0.38 | 97.9 |  | 12.23 | 100 |  | 15.45 | 100 |  | 104.1 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 28534 | 100 | (8) | 24 | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.36214 | 99.8464 |  | 15.8275 | 99.8464 |  | 145.0643 | 99.8464 |  | 2.3029 | 99.8464 |  | 0.90321 | 99.8464 |  | 7.6286 | 99.9214 |  | 0.078214 | 99.8464 |  | 1.3671 | 99.8464 |  | 0.43393 | 99.3714 |  | 11.8707 | 99.8464 |  | 16.0529 | 99.9214 |  | 103.3607 | 100 |  | 1020.4643 | 100 |  | 26862.7857 | 99.9214
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## andamento mensile linea 2
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Ottobre 2006
Report Mensile Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.68 | 97.9 |  | 18.86 | 97.9 |  | 142.3 | 97.9 |  | 0.21 | 97.9 |  | 0.18 | 97.9 |  | 8.07 | 97.9 |  | 0.05 | 97.9 |  | 1.5 | 97.9 |  | 0.43 | 97.9 |  | 11.37 | 97.9 |  | 16.6 | 97.9 |  | 102.6 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 25775 | 97.9 | (8) | 24 | 01
02 |  | 0.72 | 97.9 |  | 16.37 | 97.9 |  | 139.9 | 97.9 |  | 0.32 | 97.9 |  | 0.2 | 97.9 |  | 7.73 | 97.9 |  | 0.05 | 97.9 |  | 1.17 | 97.9 |  | 0.42 | 97.9 |  | 11.3 | 97.9 |  | 16.7 | 97.9 |  | 102.7 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 25945 | 97.9 | (8) | 24 | 02
03 |  | 0.54 | 97.9 |  | 13.21 | 97.9 |  | 84.1 | 97.9 |  | 0.26 | 97.9 |  | 0.22 | 97.9 |  | 7.78 | 97.9 |  | 0.05 | 97.9 |  | 1.5 | 97.9 |  | 0.44 | 97.9 |  | 11.33 | 97.9 |  | 16.75 | 97.9 |  | 101 | 100 |  | 1006 | 100 |  | 26795 | 97.9 | (8) | 24 | 03
04 |  | 0.64 | 97.9 |  | 14.91 | 97.9 |  | 147.8 | 97.9 |  | 0.58 | 97.9 |  | 0.14 | 97.9 |  | 7.85 | 97.9 |  | 0.05 | 97.9 |  | 1.16 | 97.9 |  | 0.46 | 97.9 |  | 11.68 | 97.9 |  | 16.09 | 97.9 |  | 101.9 | 100 |  | 1004 | 100 |  | 26858 | 97.9 | (8) | 24 | 04
05 |  | 0.7 | 97.9 |  | 18.73 | 97.9 |  | 141.7 | 97.9 |  | 0.86 | 97.9 |  | 0.55 | 97.9 |  | 7.6 | 97.9 |  | 0.05 | 97.9 |  | 1.71 | 97.9 |  | 0.47 | 97.9 |  | 11.56 | 97.9 |  | 15.96 | 97.9 |  | 102.4 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 25846 | 97.9 | (8) | 24 | 05
06 |  | 0.47 | 97.9 |  | 17.6 | 97.9 |  | 158.5 | 97.9 |  | 0.39 | 97.9 |  | 0.41 | 97.9 |  | 8.05 | 97.9 |  | 0.05 | 97.9 |  | 1.41 | 97.9 |  | 0.46 | 97.9 |  | 11.6 | 97.9 |  | 15.74 | 97.9 |  | 101.8 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 26652 | 97.9 | (8) | 24 | 06
07 |  | 0.7 | 97.9 |  | 15.61 | 97.9 |  | 156.7 | 97.9 |  | 0.25 | 97.9 |  | 0.19 | 97.9 |  | 7.97 | 97.9 |  | 0.05 | 97.9 |  | 1.05 | 97.9 |  | 0.46 | 97.9 |  | 11.75 | 97.9 |  | 15.85 | 97.9 |  | 101.5 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 26635 | 97.9 | (8) | 24 | 07
08 |  | 0.61 | 97.9 |  | 10.57 | 97.9 |  | 146.7 | 97.9 |  | 0.45 | 97.9 |  | 0.18 | 97.9 |  | 7.85 | 97.9 |  | 0.05 | 97.9 |  | 0.88 | 97.9 |  | 0.46 | 97.9 |  | 11.66 | 97.9 |  | 16.08 | 97.9 |  | 100.9 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 28221 | 97.9 | (8) | 24 | 08
09 |  | 0.51 | 97.9 |  | 10.79 | 97.9 |  | 133.3 | 97.9 |  | 0.34 | 97.9 |  | 0.2 | 97.9 |  | 7.67 | 97.9 |  | 0.05 | 97.9 |  | 0.81 | 97.9 |  | 0.45 | 97.9 |  | 11.67 | 97.9 |  | 15.95 | 97.9 |  | 101.2 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 27608 | 97.9 | (8) | 24 | 09
10 |  | 0.63 | 97.9 |  | 16.01 | 97.9 |  | 126.5 | 97.9 |  | 0.55 | 97.9 |  | 0.22 | 97.9 |  | 7.94 | 97.9 |  | 0.05 | 97.9 |  | 1.52 | 97.9 |  | 0.45 | 97.9 |  | 11.65 | 97.9 |  | 16.06 | 97.9 |  | 101.2 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 27611 | 97.9 |  | 24 | 10
11 |  | 0.96 | 100 |  | 16.22 | 100 |  | 129.9 | 100 |  | 0.5 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 7.77 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.74 | 100 |  | 0.48 | 100 |  | 11.86 | 100 |  | 15.71 | 100 |  | 101.5 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 27001 | 100 | (8) | 24 | 11
12 |  | 0.59 | 100 |  | 16.42 | 100 |  | 131.3 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 7.75 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.66 | 100 |  | 0.46 | 100 |  | 11.84 | 100 |  | 15.56 | 100 |  | 100.9 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 27966 | 100 | (8) | 24 | 12
13 |  | 0.71 | 97.9 |  | 15.36 | 97.9 |  | 141.5 | 97.9 |  | 0.34 | 97.9 |  | 0.38 | 97.9 |  | 7.86 | 97.9 |  | 0.05 | 97.9 |  | 1.61 | 97.9 |  | 0.44 | 97.9 |  | 11.93 | 97.9 |  | 15.86 | 97.9 |  | 101.3 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 26960 | 97.9 | (8) | 24 | 13
14 |  | 0.71 | 97.9 |  | 19.14 | 97.9 |  | 148.9 | 97.9 |  | 0.56 | 97.9 |  | 0.54 | 97.9 |  | 7.77 | 97.9 |  | 0.05 | 97.9 |  | 1.62 | 97.9 |  | 0.5 | 97.9 |  | 12.02 | 97.9 |  | 15.47 | 97.9 |  | 101.5 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 26907 | 97.9 | (8) | 24 | 14
15 |  | 0.82 | 97.9 |  | 11.64 | 97.9 |  | 146.3 | 97.9 |  | 0.37 | 97.9 |  | 0.44 | 97.9 |  | 7.75 | 97.9 |  | 0.05 | 97.9 |  | 1.39 | 97.9 |  | 0.49 | 97.9 |  | 12.05 | 97.9 |  | 15.27 | 97.9 |  | 100.7 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 27897 | 97.9 | (8) | 24 | 15
16 |  | 0.58 | 97.9 |  | 11.37 | 97.9 |  | 150.8 | 97.9 |  | 0.32 | 97.9 |  | 0.68 | 97.9 |  | 7.59 | 97.9 |  | 0.05 | 97.9 |  | 0.93 | 97.9 |  | 0.52 | 97.9 |  | 12.02 | 97.9 |  | 15.07 | 97.9 |  | 100.5 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 27814 | 97.9 | (8) | 24 | 16
17 |  | 0.74 | 97.9 |  | 18.39 | 97.9 |  | 148.7 | 97.9 |  | 0.53 | 97.9 |  | 0.86 | 97.9 |  | 7.69 | 97.9 |  | 0.05 | 97.9 |  | 1.57 | 97.9 |  | 0.5 | 97.9 |  | 12.07 | 97.9 |  | 15.02 | 97.9 |  | 101 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 27113 | 97.9 | (8) | 24 | 17
18 |  | 1.03 | 97.9 |  | 21.19 | 97.9 |  | 151.4 | 97.9 |  | 0.68 | 97.9 |  | 0.8 | 97.9 |  | 7.46 | 97.9 |  | 0.05 | 97.9 |  | 1.53 | 97.9 |  | 0.5 | 97.9 |  | 11.94 | 97.9 |  | 14.97 | 97.9 |  | 100.9 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 27169 | 97.9 | (8) | 24 | 18
19 |  | 1.42 | 95.8 |  | 17.32 | 95.8 |  | 152.7 | 95.8 |  | 0.97 | 95.8 |  | 1.3 | 95.8 |  | 7.36 | 95.8 |  | 0.05 | 95.8 |  | 1.12 | 95.8 |  | 0.56 | 95.8 |  | 12.31 | 95.8 |  | 15 | 95.8 |  | 99.3 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 27861 | 95.8 | (8) | 24 | 19
20 |  | 0.79 | 97.9 |  | 16.12 | 97.9 |  | 148.2 | 97.9 |  | 1.1 | 97.9 |  | 1.88 | 97.9 |  | 7.35 | 97.9 |  | 0.05 | 97.9 |  | 1.08 | 97.9 |  | 0.53 | 97.9 |  | 12.18 | 97.9 |  | 15.37 | 97.9 |  | 100 | 100 |  | 1002 | 100 |  | 27170 | 97.9 | (8) | 24 | 20
21 |  | 0.78 | 100 |  | 15.95 | 100 |  | 151.7 | 100 |  | 1.4 | 100 |  | 2.17 | 100 |  | 7 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.02 | 100 |  | 0.52 | 100 |  | 12.23 | 100 |  | 15.52 | 100 |  | 99.9 | 100 |  | 1004 | 100 |  | 26948 | 100 | (8) | 24 | 21
22 |  | 0.76 | 97.9 |  | 17.95 | 97.9 |  | 136.2 | 97.9 |  | 1.39 | 97.9 |  | 1.81 | 97.9 |  | 7.24 | 97.9 |  | 0.05 | 97.9 |  | 0.84 | 97.9 |  | 0.51 | 97.9 |  | 12.19 | 97.9 |  | 15.76 | 97.9 |  | 101 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 26686 | 97.9 | (8) | 24 | 22
23 |  | 1.14 | 100 |  | 16.1 | 100 |  | 134.1 | 100 |  | 1.22 | 100 |  | 1.93 | 100 |  | 7.16 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.07 | 100 |  | 0.54 | 100 |  | 12.1 | 100 |  | 15.87 | 100 |  | 101.2 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 26654 | 100 | (8) | 23 | 23
24 |  | 0.8 | 100 |  | 13.46 | 100 |  | 145.7 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 0.88 | 100 |  | 7.49 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.03 | 100 |  | 0.52 | 100 |  | 12.06 | 100 |  | 16.21 | 100 |  | 100.3 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 27235 | 100 | -8 | 24 | 24
25 |  | 0.97 | 97.9 |  | 16.87 | 97.9 |  | 152.6 | 97.9 |  | 0.8 | 97.9 |  | 0.62 | 97.9 |  | 7.52 | 97.9 |  | 0.05 | 97.9 |  | 1.33 | 97.9 |  | 0.5 | 97.9 |  | 12.26 | 97.9 |  | 15.74 | 97.9 |  | 100.3 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 26818 | 97.9 | (8) | 24 | 25
26 |  | 0.72 | 97.9 |  | 16.09 | 97.9 |  | 155.4 | 97.9 |  | 0.24 | 97.9 |  | 0.58 | 97.9 |  | 7.61 | 97.9 |  | 0.05 | 97.9 |  | 1.47 | 97.9 |  | 0.51 | 97.9 |  | 12.24 | 97.9 |  | 15.6 | 97.9 |  | 100.4 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 26680 | 97.9 |  | 24 | 26
27 |  | 0.69 | 97.9 |  | 19.81 | 97.9 |  | 154.6 | 97.9 |  | 0.34 | 97.9 |  | 0.53 | 97.9 |  | 7.39 | 97.9 |  | 0.06 | 97.9 |  | 1.54 | 97.9 |  | 0.54 | 97.9 |  | 12.31 | 97.9 |  | 15.64 | 97.9 |  | 101.1 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 25822 | 97.9 | (8) | 24 | 27
28 |  | 0.57 | 100 |  | 17.24 | 100 |  | 139.8 | 100 |  | 0.87 | 100 |  | 0.8 | 100 |  | 5.61 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 0.92 | 100 |  | 0.55 | 100 |  | 12.31 | 100 |  | 14.34 | 100 |  | 99.3 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 27065 | 100 | (8) | 6 | 28
29 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 29
30 | (4) | 0.6 | 63.3 | (4) | 12.71 | 63.3 | (4) | 148.7 | 63.3 | (4) | 0.67 | 63.3 | (4) | 0.84 | 63.3 | (4) | 6.66 | 63.3 | (4) | 0.07 | 63.3 | (4) | 1.41 | 63.3 | (4) | 0.6 | 63.3 | (4) | 12.88 | 63.3 | (4) | 14.99 | 63.3 |  | 99.1 | 100 |  | 1010 | 100 | (4) | 31213 | 63.3 | (8) | 15 | 30
31 | (4) | 0.81 | 64.6 | (4) | 16.56 | 64.6 | (4) | 136.8 | 64.6 | (4) | 0.28 | 64.6 | (4) | 0.51 | 64.6 | (4) | 7.44 | 66.7 | (4) | 0.05 | 64.6 | (4) | 1.59 | 64.6 | (4) | 0.66 | 64.6 | (4) | 12.49 | 64.6 | (4) | 15.47 | 66.7 |  | 100.8 | 100 |  | 1011 | 100 | (4) | 30049 | 66.7 | (8) | 24 | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.74633 | 95.9867 |  | 15.9523 | 95.9867 |  | 142.76 | 95.9867 |  | 0.58367 | 95.9867 |  | 0.68367 | 95.9867 |  | 7.5327 | 96.0567 |  | 0.051667 | 95.9867 |  | 1.306 | 95.9867 |  | 0.49767 | 95.9867 |  | 11.962 | 95.9867 |  | 15.674 | 96.0567 |  | 100.94 | 100 |  | 1011.3333 | 100 |  | 27232.4667 | 96.0567
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## metalli pesanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Anno 2004
Metalli Pesanti
|  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo (21/01/04)(#) |  | CDR linea 1 | < 0.017 | < 0.009 | < 0.073
data controllo (22/01/04)(#) |  | CDR linea 2 | < 0.024 | < 0.028 | < 0.027
data controllo (21/04/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.026 | < 0.120 | < 0.1600
data controllo (22/04/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.040 | < 0.017 | < 0.0750
data controllo (10/08/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0103 | < 0.0119 | < 0.1060
data controllo (11/08/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0145 | < 0.0155 | < 0.1457
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2005 |  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo 20/01/05(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.0140 | < 0.2310
data controllo 21/01/05(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0134 | < 0.0190 | < 0.2340
data controllo 05/04/05(*) |  | CDR linea 1 | < 0.014 | < 0.150 | < 0.250
data controllo 06/04/05)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0110 | < 0.0150 | < 0.1145
data controllo 07/07/05 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.037 | < 0.06 | < 0.1070
data controllo 23/08/05 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.040 | < 0.140 | < 0.141
data controllo 19-24/10/05 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.1220 | < 0.2160
data controllo 19-24/10/05 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0185 | < 0.0430 | < 0.2720
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Sb+As+ Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 0.5
Tipo di combustibile
data controllo 25/10/05 (**) |  | CDR linea 1 | 0.00035684 | n.d. | 0.009197
data controllo 08/11/05 (**) |  | CDR linea 2 | < 0.0001112 | n.d. | 0.00493
data controllo 11/11/05 (**) |  | CDR linea 2 | n.d. | < 0.000830 | n.d.
data controllo 14/11/05 (**) |  | CDR linea 1 | n.d. | 0.000904 | n.d.
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
<
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2006 |  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo 11/01/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0076 | < 0.0880 | < 0.1867
data controllo 10/01/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0050 | < 0.0240 | < 0.1560
data controllo 11/04/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0,0086 | 0.0101 | 0.029
data controllo 12/04/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0,0084 | 0.088 | 0.0679
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Sb+As+ Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 0.5
Tipo di combustibile
data controllo 09/05/06(**) |  | CDR linea 2 | < 0,000000001 | 1.214e-05 | 0.01438
data controllo 10/05/06(**) |  | CDR linea 1 | 3.5e-06 | 6.32e-05 | 0.0010531
data controllo 08/08/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0090 | < 0.0015 | 0.0599
data controllo 09/08/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0069 | < 0.0019 | 0.0026
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri

## microinquinanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti: |  | Policlorodibenzodiossine (PCDD), Policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in tossicità equivalente (TE)
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
Anno 2004
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.021 |  | n.d.
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.011 |  | n.d.
data controllo (21/01/04)(#) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0.00005
data controllo (22/01/04)(#) |  |  | CDR linea 1 | 0.004 |  | < 0.0001
data controllo 12/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.021 |  | 2e-05
data controllo 17/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.015 |  | < 0,00001
data controllo 21/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.006 |  | 0,0010
data controllo 22/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0,0005
data controllo 27/04/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0155 |  | n.d.
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 1 | 0.01071 |  | 5.4e-07
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0.00786 |  | 8.7e-07
data controllo 30/06/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0152 |  | n.d.
data controllo 07/07/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0089 |  | n.d.
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.0010
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012 |  | < 0.0008
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.003 |  | n.d.
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012 |  | n.d.
n.d. non determinati
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Anno 2005
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 20/01/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0025 |  | < 0.0008
data controllo 21/01/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0004 |  | < 0.0007
data controllo 16/02/05 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0077 |  | < 0.00005
data controllo 17/02/05 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0368 |  | < 0.00005
data controllo 05/04/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0162 |  | < 0.0005
data controllo 06/04/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0252 |  | < 0.0004
data controllo 29/04-05/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0047 |  | < 0.000059
data controllo 06/05-16/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0068 |  | < 0.000036
data controllo 26/05-01/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0072 |  | 5.5e-05
data controllo 01-15/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0069 |  | < 0.000729
data controllo 15-30/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0099 |  | < 0.000023
data controllo 30/06/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0153 |  | < 0.0008
data controllo 01/07/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0119 |  | < 0.0005
data controllo 01-15/07/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0047 |  | < 0.000025
data controllo 15/07-01/08/2005 (°°) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.00001
data controllo 01-16/08/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0054 |  | < 0.000026
data controllo 18/08-01/09/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0065 |  | <0.000026
data controllo 19-28/09/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0046 |  | < 0.00005
data controllo 28/09-18/10/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0071 |  | n.d.
data controllo 21/10/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0257 |  | < 0.00061
data controllo 24/10/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0267 |  | < 0.00051
data controllo 04-14/11/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0122 |  | n.d.
data controllo 18-28/11/05 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0037 |  | n.d.
data controllo 13/12/05-02/01.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0091 |  | < 0.00004
n.d | non determinato
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti
Anno 2006
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 10/01/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0182 |  | < 0.0006
data controllo 11/01/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0045 |  | < 0.0007
data controllo 23/01/06-06/02/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0051 |  | < 0.000041
data controllo 22/02/06-06/03/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0061 |  | < 0,000003
data controllo 09/03/06- 28/03/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0035 |  | < 0,000011
data controllo 29/03/06-11/04/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0041 |  | < 0,000015
data controllo 11/04/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0228 |  | < 0,000956
data controllo 12/04/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0388 |  | < 0,000778
data controllo 14/04/06- 05/05/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0089 |  | < 0,000003
data controllo 05/05/06-08/05/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0045 |  | < 0,000008
data controllo 09/05/06 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0114 |  | < 0,00005
data controllo 10/05/06 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0589 |  | < 0,00005
data controllo 12/05/06- 06.06.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0069 |  | < 0,000006
data controllo 04/07/06- 06.07.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0187 |  | < 0,000009
data controllo 11/07/06- 29.07.06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0095 |  | < 0.000003
data controllo 08/08/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0181 |  | < 0.000795
data controllo 11/08/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0406 |  | < 0.000716
data controllo 11/08/06- 16.08.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0083 |  | < 0.000005
data controllo 16/08/06- 17.08.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0094 |  | < 0.000026
data controllo 17/08/06- 13.09.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0083 |  | < 0.000045
data controllo 18.09.06 - 12.10.06 (°) |  |  | CDR linea 1
data controllo 13.10.06 - 27.10.06 (°) |  |  | CDR linea 2
data controllo 27.10.06 - (°°) |  |  | CDR linea 1
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
(°°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con analisi effettuata da ARPAT