## andamento mensile linea 1
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Ottobre 2007
Report Mensile Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | N.° | Giorno
01 |  | 0.07 | 100 |  | 15.59 | 100 |  | 148.1 | 100 |  | 0.74 | 100 |  | 1.02 | 100 |  | 6.66 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 1.22 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 12.81 | 100 |  | 14.9 | 100 |  | 96.66 | 100 |  | 1026 | 100 |  | 31485 | 100 | 24 | 01
02 |  | 0.12 | 100 |  | 20.45 | 100 |  | 146.4 | 100 |  | 0.94 | 100 |  | 1.25 | 100 |  | 6.81 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 1.31 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 12.75 | 100 |  | 14.95 | 100 |  | 96.53 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 31044 | 100 | 24 | 02
03 |  | 0.09 | 100 |  | 17.7 | 100 |  | 148 | 100 |  | 1.02 | 100 |  | 1.94 | 100 |  | 6.88 | 100 |  | 0.27 | 100 |  | 1.39 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 12.96 | 100 |  | 15 | 100 |  | 96.39 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 31197 | 100 | 24 | 03
04 |  | 0.11 | 100 |  | 14.27 | 100 |  | 156.7 | 100 |  | 1.66 | 100 |  | 0.94 | 100 |  | 7.03 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 1.33 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 12.82 | 100 |  | 15.3 | 100 |  | 96.63 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 31033 | 100 | 24 | 04
05 |  | 0.08 | 100 |  | 14.41 | 100 |  | 156.9 | 100 |  | 1.4 | 100 |  | 1.45 | 100 |  | 6.87 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 1.47 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 12.81 | 100 |  | 15.14 | 100 |  | 96.65 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 31007 | 100 | 24 | 05
06 |  | 0.08 | 100 |  | 11.43 | 100 |  | 158.4 | 100 |  | 0.45 | 100 |  | 1.2 | 100 |  | 6.94 | 100 |  | 0.41 | 100 |  | 1.06 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 12.81 | 100 |  | 15.17 | 100 |  | 96.68 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 30869 | 100 | 24 | 06
07 |  | 0.12 | 100 |  | 14.03 | 100 |  | 152 | 100 |  | 0.39 | 100 |  | 1.19 | 100 |  | 6.77 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 0.99 | 100 |  | 0.36 | 100 |  | 12.84 | 100 |  | 14.89 | 100 |  | 96.56 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 31264 | 100 | 24 | 07
08 |  | 0.08 | 95.8 |  | 19.2 | 95.8 |  | 154.6 | 95.8 |  | 0.57 | 95.8 |  | 1.32 | 95.8 |  | 6.04 | 100 |  | 0.22 | 95.8 |  | 1.03 | 95.8 |  | 0.36 | 95.8 |  | 12.75 | 95.8 |  | 14.57 | 100 |  | 97.62 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 30993 | 100 | 12 | 08
09 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 09
10 |  | 0.07 | 100 |  | 21.58 | 100 |  | 137.2 | 100 |  | 0.83 | 100 |  | 1.46 | 100 |  | 6.17 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 1.23 | 100 |  | 0.42 | 100 |  | 12.73 | 100 |  | 13.95 | 100 |  | 98.19 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 27923 | 100 | 12 | 10
11 |  | 0.18 | 100 |  | 13.3 | 100 |  | 149.7 | 100 |  | 0.49 | 100 |  | 0.73 | 100 |  | 5.92 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 1.38 | 100 |  | 0.41 | 100 |  | 12.91 | 100 |  | 13.77 | 100 |  | 95.22 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 29058 | 100 | 12.5 | 11
12 |  | 0.08 | 100 |  | 16.62 | 100 |  | 156.9 | 100 |  | 0.41 | 100 |  | 1.45 | 100 |  | 6.84 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 1.08 | 100 |  | 0.35 | 100 |  | 13.08 | 100 |  | 14.23 | 100 |  | 96.84 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 30367 | 100 | 24 | 12
13 |  | 0.13 | 93.8 |  | 8.53 | 93.8 |  | 147.3 | 93.8 |  | 0.42 | 93.8 |  | 1.33 | 93.8 |  | 6.23 | 100 |  | 0.32 | 93.8 |  | 1.09 | 93.8 |  | 0.3 | 93.8 |  | 12.14 | 93.8 |  | 14.48 | 100 |  | 96.62 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 30275 | 100 | 24 | 13
14 |  | 0.12 | 100 |  | 15.77 | 100 |  | 158.8 | 100 |  | 0.41 | 100 |  | 1.48 | 100 |  | 6.81 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 0.91 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 13.09 | 100 |  | 14.21 | 100 |  | 96.72 | 100 |  | 1024 | 100 |  | 30992 | 100 | 24 | 14
15 |  | 0.16 | 100 |  | 14.88 | 100 |  | 144.3 | 100 |  | 0.58 | 100 |  | 1.42 | 100 |  | 5.79 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 0.93 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 12.74 | 100 |  | 14.08 | 100 |  | 97.64 | 100 |  | 1025 | 100 |  | 29455 | 100 | 24 | 15
16 |  | 0.09 | 100 |  | 12.7 | 100 |  | 143.1 | 100 |  | 0.63 | 100 |  | 1.53 | 100 |  | 6.13 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 1.18 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 12.07 | 100 |  | 14.08 | 100 |  | 97.94 | 100 |  | 1026 | 100 |  | 29622 | 100 | 22 | 16
17 |  | 0.12 | 97.9 |  | 10.37 | 97.9 |  | 147.4 | 97.9 |  | 0.59 | 97.9 |  | 1.36 | 97.9 |  | 6.25 | 100 |  | 0.24 | 97.9 |  | 1.07 | 97.9 |  | 0.31 | 97.9 |  | 12.72 | 97.9 |  | 14 | 100 |  | 97.11 | 100 |  | 1025 | 100 |  | 29705 | 100 | 24 | 17
18 |  | 0.08 | 100 |  | 11.37 | 100 |  | 158.4 | 100 |  | 0.46 | 100 |  | 1.04 | 100 |  | 6.74 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 1.13 | 100 |  | 0.34 | 100 |  | 13.01 | 100 |  | 14.23 | 100 |  | 96.3 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 30931 | 100 | 24 | 18
19 |  | 0.12 | 100 |  | 14.3 | 100 |  | 141.9 | 100 |  | 0.46 | 100 |  | 0.76 | 100 |  | 5.33 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 1.18 | 100 |  | 0.38 | 100 |  | 13.17 | 100 |  | 13.77 | 100 |  | 96.04 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 31076 | 100 | 24 | 19
20 |  | 0.11 | 100 |  | 10.43 | 100 |  | 156.4 | 100 |  | 0.51 | 100 |  | 0.84 | 100 |  | 6.29 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 1.06 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 13.22 | 100 |  | 13.41 | 100 |  | 95.51 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 31744 | 100 | 24 | 20
21 |  | 0.1 | 100 |  | 17.08 | 100 |  | 169.6 | 100 |  | 0.46 | 100 |  | 1.08 | 100 |  | 6.59 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 0.94 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 13.22 | 100 |  | 13.18 | 100 |  | 95.47 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 31598 | 100 | 24 | 21
22 |  | 0.15 | 97.9 |  | 11.94 | 97.9 |  | 166.6 | 97.9 |  | 0.56 | 97.9 |  | 0.82 | 97.9 |  | 6.34 | 100 |  | 0.25 | 97.9 |  | 1.01 | 93.8 |  | 0.31 | 97.9 |  | 13.17 | 97.9 |  | 13.12 | 100 |  | 95.46 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 30825 | 100 | 24 | 22
23 |  | 0.11 | 100 |  | 14.25 | 100 |  | 149.5 | 100 |  | 0.55 | 100 |  | 1.18 | 100 |  | 6.08 | 100 |  | 0.27 | 100 |  | 1.02 | 97.9 |  | 0.3 | 100 |  | 12.35 | 100 |  | 13.66 | 100 |  | 96.98 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 30242 | 100 | 24 | 23
24 |  | 0.14 | 100 |  | 18.93 | 100 |  | 163.4 | 100 |  | 0.48 | 100 |  | 1.07 | 100 |  | 5.95 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 1.09 | 97.9 |  | 0.33 | 100 |  | 13.04 | 100 |  | 13.73 | 100 |  | 97.04 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 31230 | 100 | 24 | 24
25 |  | 0.13 | 100 |  | 14.93 | 100 |  | 155.1 | 100 |  | 0.89 | 100 |  | 1.5 | 100 |  | 6.39 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 1.38 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 13.12 | 100 |  | 13.72 | 100 |  | 96.95 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 29767 | 100 | 24 | 25
26 |  | 0.18 | 100 |  | 15.19 | 100 |  | 166.8 | 100 |  | 0.48 | 100 |  | 1.02 | 100 |  | 6.44 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 1.17 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 13.22 | 100 |  | 14.03 | 100 |  | 95.74 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 31411 | 100 | 24 | 26
27 |  | 0.14 | 100 |  | 16.13 | 100 |  | 172.4 | 100 |  | 0.54 | 100 |  | 0.88 | 100 |  | 6.87 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 1.35 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 13.12 | 100 |  | 14.75 | 100 |  | 96.03 | 100 |  | 1025 | 100 |  | 31596 | 100 | 24 | 27
28 |  | 0.15 | 97.8 |  | 14.69 | 97.8 |  | 166.1 | 97.8 |  | 0.52 | 97.8 |  | 1.17 | 97.8 |  | 6.66 | 97.8 |  | 0.32 | 97.8 |  | 1.18 | 97.8 |  | 0.38 | 97.8 |  | 12.92 | 97.8 |  | 14.93 | 97.8 |  | 96.93 | 97.8 |  | 1023 | 97.8 |  | 30942 | 97.8 | 24 | 28
29 |  | 0.11 | 97.6 |  | 11.43 | 97.6 |  | 145.7 | 97.6 |  | 0.63 | 97.6 |  | 1.4 | 97.6 |  | 5.23 | 97.6 |  | 0.23 | 97.6 |  | 1.12 | 97.6 |  | 0.37 | 97.6 |  | 12.28 | 97.6 |  | 14.43 | 97.6 |  | 97.34 | 97.6 |  | 1020 | 97.6 |  | 28882 | 97.6 | 21 | 29
30 |  | 0.12 | 100 |  | 12.07 | 100 |  | 145.3 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 1.35 | 100 |  | 4.22 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 1.1 | 100 |  | 0.38 | 100 |  | 12.09 | 100 |  | 14.56 | 100 |  | 98.54 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 30660 | 93.9 | 16 | 30
31 |  | 0.09 | 100 |  | 12.4 | 100 |  | 162.2 | 100 |  | 0.74 | 100 |  | 1.63 | 100 |  | 6.76 | 100 |  | 0.27 | 100 |  | 1.33 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 12.75 | 100 |  | 15.48 | 100 |  | 97.13 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 30239 | 100 | 24 | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.11433 | 99.36 |  | 14.5323 | 99.36 |  | 154.1733 | 99.36 |  | 0.64567 | 99.36 |  | 1.227 | 99.36 |  | 6.3343 | 99.8467 |  | 0.27567 | 99.36 |  | 1.1577 | 99.0833 |  | 0.34167 | 99.36 |  | 12.8237 | 99.36 |  | 14.324 | 99.8467 |  | 96.7153 | 99.8467 |  | 1020.3 | 99.8467 |  | 30581.0667 | 99.6433
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## andamento mensile linea 2
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Ottobre 2007
Report Mensile Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | N.° | Giorno
01 |  | 0.27 | 100 |  | 9.78 | 100 |  | 157 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 0.39 | 100 |  | 6.89 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.63 | 100 |  | 0.61 | 100 |  | 13.01 | 100 |  | 14.89 | 100 |  | 98.8 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 32106 | 100 | 24 | 01
02 |  | 0.27 | 97.9 |  | 9.13 | 97.9 |  | 156.3 | 97.9 |  | 0.21 | 97.9 |  | 0.31 | 97.9 |  | 7 | 97.9 |  | 0.06 | 97.9 |  | 1.31 | 97.9 |  | 0.66 | 97.9 |  | 12.75 | 97.9 |  | 15.16 | 97.9 |  | 99.6 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 31013 | 97.9 | 24 | 02
03 |  | 0.24 | 100 |  | 11.31 | 100 |  | 158.6 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 6.91 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.43 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 12.64 | 100 |  | 15.32 | 100 |  | 99.3 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 31379 | 100 | 24 | 03
04 |  | 0.29 | 100 |  | 12.88 | 100 |  | 161.4 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 0.13 | 100 |  | 7.2 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.56 | 100 |  | 0.68 | 100 |  | 12.61 | 100 |  | 15.18 | 100 |  | 99.7 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 30817 | 100 | 24 | 04
05 |  | 0.28 | 100 |  | 15.23 | 100 |  | 162.9 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 0.34 | 100 |  | 7.14 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 2.03 | 100 |  | 0.64 | 100 |  | 12.63 | 100 |  | 15.22 | 100 |  | 99.6 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 31085 | 100 | 24 | 05
06 |  | 0.26 | 97.9 |  | 15.83 | 97.9 |  | 165.5 | 97.9 |  | 0.26 | 97.9 |  | 0.41 | 97.9 |  | 7.01 | 97.9 |  | 0.06 | 97.9 |  | 1.73 | 97.9 |  | 0.66 | 97.9 |  | 12.79 | 97.9 |  | 15.06 | 97.9 |  | 99.1 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 31613 | 97.9 | 24 | 06
07 |  | 0.26 | 97.9 |  | 12.55 | 97.9 |  | 163.8 | 97.9 |  | 0.14 | 97.9 |  | 0.31 | 97.9 |  | 6.99 | 97.9 |  | 0.06 | 97.9 |  | 1.7 | 97.9 |  | 0.65 | 97.9 |  | 12.88 | 97.9 |  | 14.87 | 97.9 |  | 98.64 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 32179 | 97.9 | 24 | 07
08 |  | 0.26 | 97.9 |  | 11.73 | 97.9 |  | 160 | 97.9 |  | 0.26 | 97.9 |  | 0.34 | 97.9 |  | 6.94 | 97.9 |  | 0.06 | 97.9 |  | 1.18 | 97.9 |  | 0.58 | 97.9 |  | 12.8 | 97.9 |  | 14.67 | 97.9 |  | 98.9 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 31419 | 97.9 | 24 | 08
09 |  | 0.25 | 100 |  | 14.03 | 100 |  | 162.2 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 6.87 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.35 | 100 |  | 0.64 | 100 |  | 12.71 | 100 |  | 14.71 | 100 |  | 97.54 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 31633 | 100 | 24 | 09
10 |  | 0.27 | 100 |  | 13.25 | 100 |  | 155.7 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 6.87 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.45 | 100 |  | 0.67 | 100 |  | 12.77 | 100 |  | 14.36 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 30443 | 100 | 24 | 10
11 |  | 0.3 | 97.9 |  | 13.34 | 97.9 |  | 153.2 | 97.9 |  | 0.19 | 97.9 |  | 0.1 | 97.9 |  | 6.5 | 97.9 |  | 0.06 | 97.9 |  | 1.48 | 97.9 |  | 0.68 | 97.9 |  | 13.24 | 97.9 |  | 13.77 | 97.9 |  | 95.73 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 29692 | 97.9 | 24 | 11
12 |  | 0.3 | 95.8 |  | 17.77 | 95.8 |  | 165.1 | 95.8 |  | 0.18 | 95.8 |  | 0.27 | 95.8 |  | 7.22 | 95.8 |  | 0.06 | 95.8 |  | 1.42 | 95.8 |  | 0.65 | 95.8 |  | 12.84 | 95.8 |  | 14.6 | 95.8 |  | 99.2 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 31660 | 95.8 | 24 | 12
13 |  | 0.26 | 97.9 |  | 9.47 | 97.9 |  | 160 | 97.9 |  | 0.09 | 97.9 |  | 0.23 | 97.9 |  | 7.02 | 97.9 |  | 0.06 | 97.9 |  | 1.43 | 97.9 |  | 0.69 | 97.9 |  | 12.77 | 97.9 |  | 14.65 | 97.9 |  | 99.2 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 31100 | 97.9 | 24 | 13
14 |  | 0.27 | 97.9 |  | 13.21 | 97.9 |  | 160.6 | 97.9 |  | 0.14 | 97.9 |  | 0.21 | 97.9 |  | 7.2 | 97.9 |  | 0.06 | 97.9 |  | 1.73 | 97.9 |  | 0.67 | 97.9 |  | 12.78 | 97.9 |  | 14.52 | 97.9 |  | 100.2 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 30159 | 97.9 | 24 | 14
15 |  | 0.27 | 97.9 |  | 14 | 97.9 |  | 158.3 | 97.9 |  | 0.18 | 97.9 |  | 0.29 | 97.9 |  | 6.36 | 97.9 |  | 0.07 | 97.9 |  | 2 | 97.9 |  | 0.61 | 97.9 |  | 12.87 | 97.9 |  | 14.33 | 97.9 |  | 99.5 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 30613 | 97.9 | 24 | 15
16 |  | 0.27 | 100 |  | 10.56 | 100 |  | 165.1 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 0.35 | 100 |  | 6.99 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.69 | 100 |  | 0.67 | 100 |  | 12.86 | 100 |  | 14.53 | 100 |  | 98.93 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 31371 | 100 | 24 | 16
17 |  | 0.28 | 97.9 |  | 12.67 | 97.9 |  | 159.7 | 97.9 |  | 0.22 | 97.9 |  | 0.22 | 97.9 |  | 6.97 | 97.9 |  | 0.06 | 97.9 |  | 1.35 | 97.9 |  | 0.65 | 97.9 |  | 12.78 | 97.9 |  | 14.6 | 97.9 |  | 99.2 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 30849 | 97.9 | 24 | 17
18 |  | 0.29 | 100 |  | 9.03 | 100 |  | 163.2 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 6.89 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.42 | 100 |  | 0.65 | 100 |  | 12.85 | 100 |  | 14.64 | 100 |  | 98.89 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 31918 | 100 | 24 | 18
19 |  | 0.29 | 95.8 |  | 17.67 | 95.8 |  | 159.2 | 95.8 |  | 0.14 | 95.8 |  | 0.3 | 95.8 |  | 6.72 | 97.9 |  | 0.06 | 95.8 |  | 1.65 | 95.8 |  | 0.67 | 95.8 |  | 12.93 | 95.8 |  | 14.28 | 97.9 |  | 98.38 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 32137 | 97.9 | 24 | 19
20 |  | 0.28 | 97.9 |  | 11.12 | 97.9 |  | 156.2 | 97.9 |  | 0.13 | 97.9 |  | 0.14 | 97.9 |  | 6.84 | 97.9 |  | 0.06 | 97.9 |  | 1.49 | 97.9 |  | 0.65 | 97.9 |  | 12.93 | 97.9 |  | 14.01 | 97.9 |  | 98.51 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 32151 | 97.9 | 24 | 20
21 |  | 0.3 | 97.9 |  | 12.63 | 97.9 |  | 167 | 97.9 |  | 0.16 | 97.9 |  | 0.11 | 97.9 |  | 7.06 | 97.9 |  | 0.06 | 97.9 |  | 2.13 | 97.9 |  | 0.65 | 97.9 |  | 12.97 | 97.9 |  | 13.72 | 97.9 |  | 98.16 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 32242 | 97.9 | 24 | 21
22 |  | 0.27 | 97.9 |  | 10.12 | 97.9 |  | 158.2 | 97.9 |  | 0.19 | 97.9 |  | 0.1 | 97.9 |  | 6.21 | 97.9 |  | 0.06 | 97.9 |  | 1.96 | 97.9 |  | 0.66 | 97.9 |  | 12.98 | 97.9 |  | 13.46 | 97.9 |  | 98.24 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 31246 | 97.9 | 24 | 22
23 |  | 0.35 | 97.9 |  | 7.55 | 97.9 |  | 148.2 | 97.9 |  | 0.15 | 97.9 |  | 0.14 | 97.9 |  | 6.73 | 97.9 |  | 0.06 | 97.9 |  | 1.26 | 97.9 |  | 0.57 | 97.9 |  | 12.73 | 97.9 |  | 14.13 | 97.9 |  | 98.91 | 100 |  | 1004 | 100 |  | 31108 | 97.9 | 24 | 23
24 |  | 0.31 | 100 |  | 13.1 | 100 |  | 156.1 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 6.3 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.4 | 100 |  | 0.61 | 100 |  | 12.58 | 100 |  | 14.2 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 31165 | 100 | 24 | 24
25 |  | 0.28 | 100 |  | 15.09 | 100 |  | 165.6 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 6.75 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.7 | 100 |  | 0.63 | 100 |  | 12.77 | 100 |  | 14.46 | 100 |  | 98.7 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 32065 | 100 | 24 | 25
26 |  | 0.28 | 97.9 |  | 10.69 | 97.9 |  | 170 | 97.9 |  | 0.21 | 97.9 |  | 0.23 | 97.9 |  | 6.99 | 97.9 |  | 0.06 | 97.9 |  | 1.51 | 97.9 |  | 0.66 | 97.9 |  | 12.95 | 97.9 |  | 14.52 | 97.9 |  | 98.53 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 32151 | 97.9 | 24 | 26
27 |  | 0.27 | 95.8 |  | 13.83 | 95.8 |  | 171.4 | 95.8 |  | 0.18 | 95.8 |  | 0.25 | 95.8 |  | 7.22 | 95.8 |  | 0.06 | 95.8 |  | 1.09 | 95.8 |  | 0.64 | 95.8 |  | 12.97 | 95.8 |  | 15.17 | 95.8 |  | 98.78 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 32140 | 93.8 | 24 | 27
28 |  | 0.22 | 100 |  | 12.78 | 100 |  | 163.9 | 100 |  | 0.13 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 5.95 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.43 | 97.9 |  | 0.61 | 100 |  | 12.49 | 100 |  | 15.08 | 100 |  | 98.72 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 32118 | 100 | 24 | 28
29 |  | 0.24 | 95.7 |  | 8.25 | 95.7 |  | 158.6 | 95.7 |  | 0.1 | 95.7 |  | 0.21 | 95.7 |  | 6.4 | 95.7 |  | 0.07 | 95.7 |  | 1.26 | 95.7 |  | 0.57 | 95.7 |  | 12.62 | 95.7 |  | 14.66 | 95.7 |  | 96.86 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 32006 | 95.7 | 24 | 29
30 |  | 0.22 | 97.9 |  | 10.47 | 97.9 |  | 163.2 | 97.9 |  | 0.12 | 97.9 |  | 0.21 | 97.9 |  | 5.98 | 97.9 |  | 0.07 | 97.9 |  | 1.8 | 97.9 |  | 0.62 | 97.9 |  | 12.51 | 97.9 |  | 14.93 | 97.9 |  | 99.3 | 100 |  | 1003 | 100 |  | 32328 | 91.7 | 24 | 30
31 |  | 0.12 | 100 |  | 11.46 | 100 |  | 124.4 | 97.9 |  | 0.12 | 100 |  | 0.35 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 0.5 | 100 |  | 0.53 | 100 |  | 10.79 | 100 |  | 15.03 | 100 |  | 105 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 32112 | 97.9 | 24 | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.26839 | 98.4387 |  | 12.2752 | 98.3867 |  | 159.6968 | 98.371 |  | 0.17194 | 98.4387 |  | 0.24677 | 98.4387 |  | 6.5884 | 98.5065 |  | 0.063226 | 98.4387 |  | 1.5184 | 98.371 |  | 0.63645 | 98.4387 |  | 12.7355 | 98.4387 |  | 14.6042 | 98.5065 |  | 98.9781 | 100 |  | 1012.4839 | 100 |  | 31484.4516 | 98.1742
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## metalli pesanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Anno 2004
Metalli Pesanti
|  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo (21/01/04)(#) |  | CDR linea 1 | < 0.017 | < 0.009 | < 0.073
data controllo (22/01/04)(#) |  | CDR linea 2 | < 0.024 | < 0.028 | < 0.027
data controllo (21/04/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.026 | < 0.120 | < 0.1600
data controllo (22/04/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.040 | < 0.017 | < 0.0750
data controllo (10/08/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0103 | < 0.0119 | < 0.1060
data controllo (11/08/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0145 | < 0.0155 | < 0.1457
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2005 |  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo 20/01/05(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.0140 | < 0.2310
data controllo 21/01/05(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0134 | < 0.0190 | < 0.2340
data controllo 05/04/05(*) |  | CDR linea 1 | < 0.014 | < 0.150 | < 0.250
data controllo 06/04/05)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0110 | < 0.0150 | < 0.1145
data controllo 07/07/05 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.037 | < 0.06 | < 0.1070
data controllo 23/08/05 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.040 | < 0.140 | < 0.141
data controllo 19-24/10/05 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.1220 | < 0.2160
data controllo 19-24/10/05 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0185 | < 0.0430 | < 0.2720
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Sb+As+ Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 0.5
Tipo di combustibile
data controllo 25/10/05 (**) |  | CDR linea 1 | 0.00035684 | n.d. | 0.009197
data controllo 08/11/05 (**) |  | CDR linea 2 | < 0.0001112 | n.d. | 0.00493
data controllo 11/11/05 (**) |  | CDR linea 2 | n.d. | < 0.000830 | n.d.
data controllo 14/11/05 (**) |  | CDR linea 1 | n.d. | 0.000904 | n.d.
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
<
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2006 |  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo 11/01/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0076 | < 0.0880 | < 0.1867
data controllo 10/01/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0050 | < 0.0240 | < 0.1560
data controllo 11/04/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0,0086 | 0.0101 | 0.029
data controllo 12/04/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0,0084 | 0.088 | 0.0679
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Sb+As+ Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 0.5
Tipo di combustibile
data controllo 09/05/06(**) |  | CDR linea 2 | < 0,000000001 | 1.214e-05 | 0.01438
data controllo 10/05/06(**) |  | CDR linea 1 | 3.5e-06 | 6.32e-05 | 0.0010531
data controllo 08/08/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0090 | < 0.0015 | 0.0599
data controllo 09/08/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0069 | < 0.0019 | 0.0026
data controllo 11/12/06(*) |  | CDR linea 1 | 0.0023 | < 0.0012 | 0.0264
data controllo 12/12/06(*) |  | CDR linea 2 | 0.0046 | < 0.0022 | 0.0123
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2007
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Sb+As+ Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 0.5
Tipo di combustibile
data controllo 09/02/07 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0088 | < 0.0019 | 0.0629
data controllo 07/02/07 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0063 | 0.002 | 0.1348
data controllo 11-15/05/07 (**) |  | CDR linea 1
data controllo 11-15/05/07 (**) |  | CDR linea 2
data controllo 30/05/07 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0053 | 0.0044 | 0.038
data controllo 31/05/07 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0072 | 0.0086 | 0.0224
data controllo 10/09/07 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0063 | 0.01 | 0.0126
data controllo 11/09/07 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0047 | 0.0131 | 0.0094
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri

## microinquinanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti: |  | Policlorodibenzodiossine (PCDD), Policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in tossicità equivalente (TE)
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
Anno 2004
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.021 |  | n.d.
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.011 |  | n.d.
data controllo (21/01/04)(#) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0.00005
data controllo (22/01/04)(#) |  |  | CDR linea 1 | 0.004 |  | < 0.0001
data controllo 12/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.021 |  | 2e-05
data controllo 17/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.015 |  | < 0,00001
data controllo 21/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.006 |  | 0,0010
data controllo 22/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0,0005
data controllo 27/04/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0155 |  | n.d.
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 1 | 0.01071 |  | 5.4e-07
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0.00786 |  | 8.7e-07
data controllo 30/06/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0152 |  | n.d.
data controllo 07/07/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0089 |  | n.d.
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.0010
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012 |  | < 0.0008
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.003 |  | n.d.
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012 |  | n.d.
n.d. non determinati
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Anno 2005
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 20/01/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0025 |  | < 0.0008
data controllo 21/01/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0004 |  | < 0.0007
data controllo 16/02/05 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0077 |  | < 0.00005
data controllo 17/02/05 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0368 |  | < 0.00005
data controllo 05/04/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0162 |  | < 0.0005
data controllo 06/04/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0252 |  | < 0.0004
data controllo 29/04-05/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0047 |  | < 0.000059
data controllo 06/05-16/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0068 |  | < 0.000036
data controllo 26/05-01/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0072 |  | 5.5e-05
data controllo 01-15/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0069 |  | < 0.000729
data controllo 15-30/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0099 |  | < 0.000023
data controllo 30/06/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0153 |  | < 0.0008
data controllo 01/07/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0119 |  | < 0.0005
data controllo 01-15/07/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0047 |  | < 0.000025
data controllo 15/07-01/08/2005 (°°) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.00001
data controllo 01-16/08/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0054 |  | < 0.000026
data controllo 18/08-01/09/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0065 |  | <0.000026
data controllo 19-28/09/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0046 |  | < 0.00005
data controllo 28/09-18/10/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0071 |  | n.d.
data controllo 21/10/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0257 |  | < 0.00061
data controllo 24/10/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0267 |  | < 0.00051
data controllo 04-14/11/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0122 |  | n.d.
data controllo 18-28/11/05 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0037 |  | n.d.
data controllo 13/12/05-02/01.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0091 |  | < 0.00004
n.d | non determinato
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti
Anno 2006
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 10/01/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0182 |  | < 0.0006
data controllo 11/01/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0045 |  | < 0.0007
data controllo 23/01/06-06/02/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0051 |  | < 0.000041
data controllo 22/02/06-06/03/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0061 |  | < 0,000003
data controllo 09/03/06- 28/03/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0035 |  | < 0,000011
data controllo 29/03/06-11/04/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0041 |  | < 0,000015
data controllo 11/04/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0228 |  | < 0,000956
data controllo 12/04/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0388 |  | < 0,000778
data controllo 14/04/06- 05/05/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0089 |  | < 0,000003
data controllo 05/05/06-08/05/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0045 |  | < 0,000008
data controllo 09/05/06 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0114 |  | < 0,00005
data controllo 10/05/06 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0589 |  | < 0,00005
data controllo 12/05/06- 06.06.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0069 |  | < 0,000006
data controllo 04/07/06- 06.07.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0187 |  | < 0,000009
data controllo 11/07/06- 29.07.06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0095 |  | < 0.000003
data controllo 08/08/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0181 |  | < 0.000795
data controllo 11/08/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0406 |  | < 0.000716
data controllo 11/08/06- 16.08.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0083 |  | < 0.000005
data controllo 16/08/06- 17.08.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0094 |  | < 0.000026
data controllo 17/08/06- 13.09.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0083 |  | < 0.000045
data controllo 18.09.06 - 12.10.06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0181 |  | < 0.0000015
data controllo 13.10.06 - 27.10.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0082 |  | < 0.0000008
data controllo 27.10.06 - 10.11.06 (°°) |  |  | CDR linea 1
data controllo 05.12.06 ore 10-18 (°°) |  |  | CDR linea 1
data controllo 05/12/06 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0186 |  | < 0.00005
data controllo 11/12/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0208 |  | < 0.000948
data controllo 15.12.06 - 11.01.07 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0071 |  | < 0.0006
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
(°°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con analisi effettuata da ARPAT
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti
Anno 2007
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 11.01.07 - 02.02.07 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0792 |  | 9e-07
data controllo 02.02.07 - 26.02.07 (°°) |  |  | CDR linea 2
data controllo 06/02/07 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0021 |  | < 0.001261
data controllo 07/02/07 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0128 |  | < 0.000981
data controllo 27.02.07 - 23.03.07 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0026 |  | < 0.0000008
data controllo 24.03.07 -16.04.07 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.006 |  | < 0.0000356
data controllo 16.04.07 - 07.05.07 (°°) |  |  | CDR linea 1
data controllo 07.05.07 - 30.05.07 (°°) |  |  | CDR linea 2
data controllo 11-15/05/07 (**) |  |  | CDR linea 1
data controllo 11-15/05/07 (**) |  |  | CDR linea 2
data controllo 30/05/07 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0049 |  | < 0.0008111
data controllo 31/05/07 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0006 |  | 0.000349
data controllo 01.06.07- 02.07.07 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.01299 |  | non eseguito
data controllo 05.07.07-27.07.07 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.00439 |  | non eseguito
data controllo 27.07.07- 21.08.07 (°°) |  |  | CDR linea 1
data controllo 23.08.07-11.09.07 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0352 |  | < 0.0000225
data controllo 10/09/07 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0035 |  | < 0.0007654
data controllo 11/09/07 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.004 |  | < 0.0006612
data controllo 13.09.07-02.10.07 (°) |  |  | CDR linea 1
data controllo 02.10.07- in corso (°°) |  |  | CDR linea 2
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
(°°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con analisi effettuata da ARPAT