## andamento mensile linea 1
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Novembre 2005
Report Mensile Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.7 | 100 |  | 23.64 | 100 |  | 160.1 | 100 |  | 3.49 | 100 |  | 1.83 | 100 |  | 9.54 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 2.32 | 100 |  | 0.41 | 100 |  | 10.03 | 100 |  | 17.9 | 100 |  | 109.1 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 22195 | 100 | (8) | 24 | 01
02 |  | 0.6 | 100 |  | 21.64 | 100 |  | 148.6 | 100 |  | 3.14 | 100 |  | 0.81 | 100 |  | 9.52 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 2.86 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 10.05 | 100 |  | 17.76 | 100 |  | 108.1 | 100 |  | 1025 | 100 |  | 23729 | 100 | (8) | 24 | 02
03 |  | 0.99 | 100 |  | 19.7 | 100 |  | 164.8 | 100 |  | 2.5 | 100 |  | 0.85 | 100 |  | 9.35 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.43 | 100 |  | 0.36 | 100 |  | 10.25 | 100 |  | 17.82 | 100 |  | 107.4 | 100 |  | 1025 | 100 |  | 24506 | 100 | (8) | 24 | 03
04 |  | 0.82 | 100 |  | 20.96 | 100 |  | 166.4 | 100 |  | 4.73 | 100 |  | 1.15 | 100 |  | 9.65 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.69 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 9.96 | 100 |  | 18.11 | 100 |  | 107.4 | 100 |  | 1025 | 100 |  | 23926 | 100 | (8) | 24 | 04
05 |  | 0.73 | 100 |  | 22.43 | 100 |  | 153.5 | 100 |  | 3.34 | 100 |  | 1.12 | 100 |  | 9.8 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 2.29 | 100 |  | 0.36 | 100 |  | 9.74 | 100 |  | 18.31 | 100 |  | 107.3 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 23044 | 100 | (8) | 24 | 05
06 |  | 0.61 | 100 |  | 16.4 | 100 |  | 164.5 | 100 |  | 1.87 | 100 |  | 0.98 | 100 |  | 9.87 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 2.49 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 9.66 | 100 |  | 18.25 | 100 |  | 107.5 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 22863 | 100 | (8) | 24 | 06
07 |  | 0.6 | 100 |  | 20.65 | 100 |  | 170.9 | 100 |  | 4.04 | 100 |  | 0.77 | 100 |  | 10.09 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 2.4 | 100 |  | 0.36 | 100 |  | 9.48 | 100 |  | 18.43 | 100 |  | 107.8 | 100 |  | 1027 | 100 |  | 22540 | 100 | (8) | 24 | 07
08 |  | 0.54 | 100 |  | 17.13 | 100 |  | 172.1 | 100 |  | 4.36 | 100 |  | 1.29 | 100 |  | 9.92 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 2.38 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 9.68 | 100 |  | 19.02 | 100 |  | 108.1 | 100 |  | 1029 | 100 |  | 23677 | 100 | (8) | 24 | 08
09 |  | 0.58 | 100 |  | 28.66 | 100 |  | 184.9 | 100 |  | 4.6 | 100 |  | 1.1 | 100 |  | 9.6 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.83 | 100 |  | 0.38 | 100 |  | 10.14 | 100 |  | 19.19 | 100 |  | 107.7 | 100 |  | 1027 | 100 |  | 24898 | 100 | (8) | 7 | 09
10 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 10
11 |  | 0.79 | 100 |  | 24.58 | 100 |  | 181.5 | 100 |  | 5.91 | 100 |  | 1.63 | 100 |  | 8.86 | 100 |  | 0.13 | 100 |  | 1.67 | 100 |  | 0.41 | 100 |  | 10.91 | 100 |  | 17.12 | 100 |  | 106.6 | 100 |  | 1030 | 100 |  | 25937 | 100 | (8) | 8 | 11
12 |  | 0.73 | 100 |  | 20.69 | 100 |  | 159.6 | 100 |  | 3.66 | 100 |  | 0.52 | 100 |  | 9.07 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 1.62 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 10.58 | 100 |  | 17.14 | 100 |  | 106.8 | 100 |  | 1026 | 100 |  | 25545 | 100 | (8) | 24 | 12
13 |  | 0.86 | 100 |  | 19.18 | 100 |  | 163.7 | 100 |  | 3.76 | 100 |  | 0.59 | 100 |  | 8.95 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 1.76 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 10.7 | 100 |  | 16.96 | 100 |  | 106.8 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 25558 | 100 | (8) | 24 | 13
14 |  | 0.83 | 100 |  | 11.96 | 100 |  | 169.9 | 100 |  | 4.66 | 100 |  | 0.69 | 100 |  | 8.66 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 1.17 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 11.15 | 100 |  | 16.67 | 100 |  | 107.2 | 100 |  | 1024 | 100 |  | 24960 | 100 | (8) | 24 | 14
15 |  | 0.83 | 100 |  | 14.75 | 100 |  | 157.2 | 100 |  | 3.59 | 100 |  | 0.94 | 100 |  | 9.06 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.15 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 10.52 | 100 |  | 17 | 100 |  | 107.7 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 25120 | 100 | (8) | 24 | 15
16 |  | 0.97 | 100 |  | 19.11 | 100 |  | 162.3 | 100 |  | 3.97 | 100 |  | 0.83 | 100 |  | 8.87 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.2 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 10.52 | 100 |  | 16.76 | 100 |  | 107.1 | 100 |  | 1006 | 100 |  | 25374 | 100 | (8) | 24 | 16
17 |  | 0.93 | 100 |  | 17.89 | 100 |  | 163.5 | 100 |  | 4.3 | 100 |  | 0.59 | 100 |  | 8.7 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 1.25 | 100 |  | 0.34 | 100 |  | 10.63 | 100 |  | 16.95 | 100 |  | 107.5 | 100 |  | 1006 | 100 |  | 25571 | 100 | (8) | 24 | 17
18 |  | 0.81 | 100 |  | 17.13 | 100 |  | 169.4 | 100 |  | 4.87 | 100 |  | 0.5 | 100 |  | 8.78 | 100 |  | 0.13 | 100 |  | 1 | 100 |  | 0.34 | 100 |  | 10.83 | 100 |  | 16.73 | 100 |  | 107.8 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 26204 | 100 | (8) | 24 | 18
19 |  | 0.81 | 100 |  | 17.62 | 100 |  | 167.2 | 100 |  | 3.92 | 100 |  | 0.5 | 100 |  | 8.94 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 0.93 | 100 |  | 0.35 | 100 |  | 10.83 | 100 |  | 16.55 | 100 |  | 108.4 | 100 |  | 1024 | 100 |  | 25958 | 100 | (8) | 24 | 19
20 |  | 0.89 | 100 |  | 20.83 | 100 |  | 179.6 | 100 |  | 5.44 | 100 |  | 0.58 | 100 |  | 9 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.22 | 100 |  | 0.34 | 100 |  | 10.85 | 100 |  | 16.57 | 100 |  | 107.4 | 100 |  | 1032 | 100 |  | 26198 | 100 | (8) | 24 | 20
21 |  | 0.97 | 95.8 |  | 18.04 | 95.8 |  | 168.9 | 95.8 |  | 4.52 | 95.8 |  | 1.01 | 95.8 |  | 8.03 | 100 |  | 0.09 | 95.8 |  | 1.4 | 95.8 |  | 0.37 | 95.8 |  | 11.32 | 95.8 |  | 15.83 | 100 |  | 108 | 100 |  | 1025 | 100 |  | 24231 | 100 | (8) | 24 | 21
22 |  | 0.84 | 100 |  | 21.5 | 100 |  | 159.9 | 100 |  | 4.28 | 100 |  | 0.61 | 100 |  | 8.79 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.54 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 10.76 | 100 |  | 15.87 | 100 |  | 107.6 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 25386 | 100 | (8) | 22 | 22
23 |  | 0.77 | 100 |  | 25.01 | 100 |  | 170.9 | 100 |  | 5.48 | 100 |  | 0.71 | 100 |  | 8.65 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 1.8 | 100 |  | 0.37 | 100 |  | 10.98 | 100 |  | 15.85 | 100 |  | 105.8 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 25922 | 100 | (8) | 24 | 23
24 |  | 0.81 | 100 |  | 20.01 | 100 |  | 169.3 | 100 |  | 5.39 | 100 |  | 0.59 | 100 |  | 8.94 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.49 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 10.58 | 100 |  | 15.9 | 100 |  | 106.7 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 25357 | 100 | (8) | 24 | 24
25 |  | 0.68 | 95.5 |  | 20.26 | 95.5 |  | 166.7 | 95.5 |  | 3.59 | 95.5 |  | 0.59 | 95.5 |  | 8.38 | 100 |  | 0.1 | 95.5 |  | 1.21 | 95.5 |  | 0.39 | 95.5 |  | 10.65 | 95.5 |  | 15.16 | 100 |  | 103.6 | 100 |  | 1003 | 100 |  | 25166 | 100 | (8) | 22 | 25
26 |  | 0.79 | 100 |  | 23.29 | 100 |  | 160.7 | 100 |  | 4.86 | 100 |  | 0.65 | 100 |  | 8.16 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.28 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 11.14 | 100 |  | 15.46 | 100 |  | 105.6 | 100 |  | 997.7 | 100 |  | 26682 | 100 | (8) | 24 | 26
27 |  | 0.88 | 100 |  | 17.1 | 100 |  | 174.9 | 100 |  | 3.99 | 100 |  | 0.92 | 100 |  | 8.11 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.27 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 11.31 | 100 |  | 15.61 | 100 |  | 105.4 | 100 |  | 1000 | 100 |  | 27038 | 100 | (8) | 24 | 27
28 |  | 0.74 | 100 |  | 19.37 | 100 |  | 172.5 | 100 |  | 4.34 | 100 |  | 0.76 | 100 |  | 8.2 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.65 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 11.31 | 100 |  | 15.68 | 100 |  | 105.9 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 26530 | 100 | (8) | 24 | 28
29 |  | 0.72 | 91.7 |  | 22.63 | 91.7 |  | 173.1 | 91.7 |  | 5.72 | 91.7 |  | 1.26 | 91.7 |  | 8.26 | 91.7 |  | 0.09 | 91.7 |  | 1.37 | 91.7 |  | 0.36 | 91.7 |  | 11.29 | 91.7 |  | 16.57 | 91.7 |  | 106 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 26717 | 91.7 | (8) | 24 | 29
30 |  | 0.85 | 100 |  | 21.74 | 100 |  | 165.7 | 100 |  | 6.41 | 100 |  | 0.97 | 100 |  | 8.05 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.63 | 100 |  | 0.53 | 100 |  | 11.52 | 100 |  | 16.65 | 100 |  | 105.8 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 27159 | 100 | (8) | 24 | 30
31 | [44 empty] | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 10 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 1
Media Mese: |  | 0.78172 | 99.4138 |  | 20.1345 | 99.4138 |  | 166.9759 | 99.4138 |  | 4.301 | 99.4138 |  | 0.87379 | 99.4138 |  | 8.9586 | 99.7138 |  | 0.10069 | 99.4138 |  | 1.631 | 99.4138 |  | 0.35552 | 99.4138 |  | 10.599 | 99.4138 |  | 16.9593 | 99.7138 |  | 107.0379 | 100 |  | 1018.6793 | 100 |  | 25103.1379 | 99.7138
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## andamento mensile linea 2
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Novembre 2005
Report Mensile Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.49 | 100 |  | 21.04 | 100 |  | 165.2 | 100 |  | 2.23 | 100 |  | 1.05 | 100 |  | 9.57 | 100 |  | 0.23 | 100 |  | 2.29 | 100 |  | 0.61 | 100 |  | 10.36 | 100 |  | 20.25 | 100 |  | 106.6 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 22225 | 100 | (8) | 24 | 01
02 |  | 0.45 | 100 |  | 9.5 | 100 |  | 153.6 | 100 |  | 2.78 | 100 |  | 0.54 | 100 |  | 9.6 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 1.96 | 100 |  | 0.59 | 100 |  | 10.19 | 100 |  | 20.64 | 100 |  | 105.8 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 23295 | 100 | (8) | 7 | 02
03 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 03
04 |  | 0.52 | 100 |  | 15.32 | 100 |  | 176.5 | 100 |  | 1.68 | 100 |  | 0.61 | 100 |  | 9.19 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 1.98 | 100 |  | 0.59 | 100 |  | 10.99 | 100 |  | 17.13 | 100 |  | 104.5 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 23122 | 100 | (8) | 14 | 04
05 |  | 0.39 | 100 |  | 15.2 | 100 |  | 170.5 | 100 |  | 1.92 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 9.73 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 2.06 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 10.25 | 100 |  | 17.91 | 100 |  | 104.6 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 22983 | 100 | (8) | 24 | 05
06 |  | 0.43 | 100 |  | 21.72 | 100 |  | 164 | 100 |  | 1.95 | 100 |  | 0.5 | 100 |  | 9.65 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 1.77 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 10.29 | 100 |  | 18.43 | 100 |  | 105.6 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 21498 | 100 | (8) | 24 | 06
07 |  | 0.41 | 100 |  | 19.2 | 100 |  | 185.3 | 100 |  | 1.4 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 9.7 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 1.65 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 10.23 | 100 |  | 18.58 | 100 |  | 104.6 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 23444 | 100 | (8) | 24 | 07
08 |  | 0.45 | 100 |  | 14.64 | 100 |  | 171 | 100 |  | 1.37 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 9.46 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 1.78 | 100 |  | 0.58 | 100 |  | 10.55 | 100 |  | 18.54 | 100 |  | 105.3 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 23403 | 100 | (8) | 24 | 08
09 |  | 0.42 | 95.5 |  | 20.04 | 95.5 |  | 181.7 | 95.5 |  | 1.3 | 95.5 |  | 0.41 | 95.5 |  | 9.47 | 100 |  | 0.2 | 95.5 |  | 1.7 | 95.5 |  | 0.6 | 95.5 |  | 10.42 | 95.5 |  | 17.93 | 100 |  | 102.7 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 22739 | 100 | (8) | 22 | 09
10 |  | 0.38 | 91.7 |  | 28.02 | 91.7 |  | 191.1 | 91.7 |  | 1.13 | 91.7 |  | 0.29 | 91.7 |  | 9.82 | 100 |  | 0.2 | 91.7 |  | 1.72 | 91.7 |  | 0.58 | 91.7 |  | 10.21 | 91.7 |  | 18.3 | 100 |  | 104.8 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 23263 | 100 |  | 24 | 10
11 |  | 0.35 | 95.8 |  | 17.81 | 95.8 |  | 167.6 | 95.8 |  | 1.16 | 95.8 |  | 0.25 | 95.8 |  | 9.81 | 91.7 |  | 0.21 | 95.8 |  | 1.38 | 95.8 |  | 0.54 | 95.8 |  | 10.3 | 95.8 |  | 17.83 | 95.8 |  | 105.2 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 23073 | 95.8 | (8) | 24 | 11
12 |  | 0.35 | 100 |  | 17.9 | 100 |  | 170.8 | 100 |  | 1.51 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 9.78 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 1.44 | 100 |  | 0.54 | 100 |  | 10.13 | 100 |  | 17.6 | 100 |  | 105.7 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 22845 | 100 | (8) | 24 | 12
13 |  | 0.34 | 100 |  | 19.67 | 100 |  | 170.5 | 100 |  | 2.19 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 9.69 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 1.73 | 100 |  | 0.54 | 100 |  | 10.13 | 100 |  | 17.69 | 100 |  | 105.4 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 23159 | 100 | (8) | 24 | 13
14 |  | 0.35 | 100 |  | 18.03 | 100 |  | 159.2 | 100 |  | 1.32 | 100 |  | 0.41 | 100 |  | 9.55 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 1.13 | 100 |  | 0.55 | 100 |  | 10.46 | 100 |  | 17.51 | 100 |  | 105.2 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 22945 | 100 | (8) | 24 | 14
15 |  | 0.34 | 100 |  | 13.24 | 100 |  | 160.8 | 100 |  | 1.24 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 9.68 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 0.92 | 100 |  | 0.41 | 100 |  | 9.98 | 100 |  | 17.38 | 100 |  | 106.2 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 22887 | 100 | (8) | 24 | 15
16 |  | 0.37 | 100 |  | 15.79 | 100 |  | 160.8 | 100 |  | 1.28 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 9.52 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 0.88 | 100 |  | 0.42 | 100 |  | 9.84 | 100 |  | 17.44 | 100 |  | 105.7 | 100 |  | 997.2 | 100 |  | 23093 | 100 | (8) | 24 | 16
17 |  | 0.35 | 100 |  | 18.38 | 100 |  | 159.2 | 100 |  | 1.46 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 9.42 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 1.01 | 100 |  | 0.45 | 100 |  | 9.89 | 100 |  | 17.6 | 100 |  | 106.1 | 100 |  | 997 | 100 |  | 23271 | 100 | (8) | 24 | 17
18 |  | 0.33 | 100 |  | 14.55 | 100 |  | 165.5 | 100 |  | 1.5 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 9.4 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 0.93 | 100 |  | 0.54 | 100 |  | 10.29 | 100 |  | 17.4 | 100 |  | 107 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 22831 | 100 | (8) | 24 | 18
19 |  | 0.3 | 100 |  | 14.87 | 100 |  | 165.8 | 100 |  | 1.43 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 9.69 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 1.02 | 100 |  | 0.55 | 100 |  | 10.17 | 100 |  | 17.09 | 100 |  | 106.8 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 23555 | 100 | (8) | 24 | 19
20 |  | 0.29 | 100 |  | 18.62 | 100 |  | 184.3 | 100 |  | 1.04 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 9.83 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 1.14 | 100 |  | 0.55 | 100 |  | 10.3 | 100 |  | 17.38 | 100 |  | 106 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 23686 | 100 | (8) | 24 | 20
21 |  | 0.29 | 100 |  | 15.04 | 100 |  | 181.5 | 100 |  | 1.17 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 9.79 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 1.17 | 100 |  | 0.55 | 100 |  | 10.17 | 100 |  | 17.2 | 100 |  | 105.6 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 23427 | 100 | (8) | 24 | 21
22 |  | 0.29 | 100 |  | 20.51 | 100 |  | 177.7 | 100 |  | 1.27 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 9.75 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 1.17 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 10.21 | 100 |  | 17.1 | 100 |  | 105.8 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 23394 | 100 | (8) | 24 | 22
23 |  | 0.28 | 100 |  | 22.1 | 100 |  | 184.3 | 100 |  | 1.44 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 9.57 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 1.23 | 100 |  | 0.59 | 100 |  | 10.26 | 100 |  | 17.73 | 100 |  | 106.2 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 23250 | 100 | (8) | 7 | 23
24 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 24
25 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 25
26 |  | 0.31 | 100 |  | 14.41 | 100 |  | 160.2 | 100 |  | 1.59 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 8.86 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 0.92 | 100 |  | 0.55 | 78.6 |  | 10.56 | 100 |  | 15.97 | 100 |  | 104.1 | 100 |  | 987.8 | 100 |  | 23644 | 100 | (8) | 14 | 26
27 |  | 0.29 | 100 |  | 17.37 | 100 |  | 164.3 | 100 |  | 1.65 | 100 |  | 0.13 | 100 |  | 9.03 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 1 | 100 |  | 0.27 | 83.3 |  | 10.5 | 100 |  | 16.26 | 100 |  | 104.3 | 100 |  | 990.6 | 100 |  | 23839 | 100 | (8) | 24 | 27
28 |  | 0.28 | 100 |  | 15.45 | 100 |  | 168.3 | 100 |  | 1.56 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 9.09 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 0.43 | 95.8 |  | 0.34 | 91.7 |  | 10.53 | 100 |  | 16.56 | 100 |  | 104.8 | 100 |  | 998.7 | 100 |  | 23369 | 100 | (8) | 24 | 28
29 |  | 0.29 | 91.7 |  | 13.24 | 91.7 |  | 149.1 | 91.7 |  | 1.93 | 91.7 |  | 0.25 | 91.7 |  | 9.07 | 91.7 |  | 0.29 | 91.7 |  | 0.69 | 87.5 |  | 0.43 | 70.8 |  | 10.56 | 91.7 |  | 17.3 | 91.7 |  | 104.3 | 100 |  | 1002 | 100 |  | 24349 | 91.7 | (8) | 24 | 29
30 |  | 0.25 | 91.7 |  | 16.36 | 91.7 |  | 170.5 | 91.7 |  | 2.18 | 91.7 |  | 0.23 | 91.7 |  | 9.19 | 91.7 |  | 0.22 | 91.7 |  | 2.27 | 91.7 |  | 0.36 | 91.7 |  | 10.38 | 91.7 |  | 17.67 | 91.7 |  | 104.5 | 100 |  | 1001 | 100 |  | 24146 | 91.7 | (8) | 24 | 30
31 | [44 empty] | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 10 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 1
Media Mese: |  | 0.35519 | 98.7556 |  | 17.3341 | 98.7556 |  | 169.6037 | 98.7556 |  | 1.5807 | 98.7556 |  | 0.2937 | 98.7556 |  | 9.5152 | 99.0778 |  | 0.22778 | 98.7556 |  | 1.3841 | 98.4444 |  | 0.51778 | 96.263 |  | 10.3019 | 98.7556 |  | 17.7193 | 99.2296 |  | 105.3111 | 100 |  | 1010.7519 | 100 |  | 23212.4074 | 99.2296
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## metalli pesanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Anno 2004
Metalli Pesanti
|  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo (21/01/04)(#) |  | CDR linea 1 | < 0.017 | < 0.009 | < 0.073
data controllo (22/01/04)(#) |  | CDR linea 2 | < 0.024 | < 0.028 | < 0.027
data controllo (21/04/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.026 | < 0.120 | < 0.1600
data controllo (22/04/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.040 | < 0.017 | < 0.0750
data controllo (10/08/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0103 | < 0.0119 | < 0.1060
data controllo (11/08/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0145 | < 0.0155 | < 0.1457
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2005 |  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo 20/01/05(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.0140 | < 0.2310
data controllo 21/01/05(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0134 | < 0.0190 | < 0.2340
data controllo 05/04/05(*) |  | CDR linea 1 | < 0.014 | < 0.150 | < 0.250
data controllo 06/04/05)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0110 | < 0.0150 | < 0.1145
data controllo 07/07/05 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.037 | < 0.06 | < 0.1070
data controllo 23/08/05 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.040 | < 0.140 | < 0.141
data controllo 19-24/10/05 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.1220 | < 0.2160
data controllo 19-24/10/05 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0185 | < 0.0430 | < 0.2720
data controllo 25/10/05 (**) |  | CDR linea 1
data controllo 08/11/05 (**) |  | CDR linea 2
data controllo 11/11/05 (**) |  | CDR linea 2
data controllo 14/11/05 (**) |  | CDR linea 1
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri

## microinquinanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti: |  | Policlorodibenzodiossine (PCDD), Policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in tossicità equivalente (TE)
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
Anno 2004
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.021
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.011
data controllo (21/01/04)(#) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0.00005
data controllo (22/01/04)(#) |  |  | CDR linea 1 | 0.004 |  | < 0.0001
data controllo 12/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.021 |  | 2e-05
data controllo 17/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.015 |  | < 0,00001
data controllo 21/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.006 |  | 0,0010
data controllo 22/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0,0005
data controllo 27/04/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0155
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 1 | 0.01071 |  | 5.4e-07
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0.00786 |  | 8.7e-07
data controllo 30/06/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0152
data controllo 07/07/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0089
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.0010
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012 |  | < 0.0008
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.003
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Anno 2005
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 20/01/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0025 |  | < 0.0008
data controllo 21/01/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0004 |  | < 0.0007
data controllo 16/02/05 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0077 |  | < 0.00005
data controllo 17/02/05 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0368 |  | < 0.00005
data controllo 05/04/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0162 |  | < 0.0005
data controllo 06/04/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0252 |  | < 0.0004
data controllo 29/04-05/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0047 |  | < 0.000059
data controllo 06/05-16/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0068 |  | < 0.000036
data controllo 26/05-01/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0072 |  | 5.5e-05
data controllo 01-15/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0069 |  | < 0.000729
data controllo 15-30/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0099 |  | < 0.000023
data controllo 30/06/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0153 |  | < 0.0008
data controllo 01/07/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0119 |  | < 0.0005
data controllo 01-15/07/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0047 |  | < 0.000025
data controllo 15/07-01/08/2005 (°°) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.00001
data controllo 01-16/08/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0054 |  | < 0.000026
data controllo 18/08-01/09/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0065 |  | <0.000026
data controllo 19-28/09/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0046 |  | < 0.00005
data controllo 28/09-18/10/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0071 |  | n.d.
data controllo 21/10/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0257 |  | < 0.00061
data controllo 24/10/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0267 |  | < 0.00051
data controllo 04-14/11/2005 (°) |  |  | CDR linea 1
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT