## andamento mensile linea 1
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Novembre 2006
Report Mensile Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.27 | 100 |  | 13.65 | 100 |  | 132 | 100 |  | 2.45 | 100 |  | 1.05 | 100 |  | 7.51 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.26 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 12.16 | 100 |  | 15.72 | 100 |  | 102.6 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 28185 | 100 | (8) | 24 | 01
02 | (4) | 0.24 | 68.8 | (4) | 12.43 | 68.8 | (4) | 140.3 | 68.8 | (4) | 2.33 | 68.8 | (4) | 0.78 | 68.8 | (4) | 7.47 | 68.8 | (4) | 0.07 | 68.8 | (4) | 1.05 | 68.8 | (4) | 0.24 | 68.8 | (4) | 12.2 | 68.8 | (4) | 14.92 | 68.8 |  | 102.7 | 100 |  | 1020 | 100 | (4) | 28229 | 68.8 | (8) | 24 | 02
03 |  | 0.22 | 100 |  | 12.22 | 100 |  | 130.3 | 100 |  | 1.41 | 100 |  | 0.64 | 100 |  | 7.35 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.64 | 100 |  | 0.26 | 95.8 |  | 12.23 | 100 |  | 15.16 | 100 |  | 102.6 | 100 |  | 1027 | 100 |  | 28366 | 100 | (8) | 24 | 03
04 |  | 0.28 | 100 |  | 18.51 | 100 |  | 146.7 | 100 |  | 1.22 | 100 |  | 0.53 | 100 |  | 7.21 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.31 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 12.24 | 100 |  | 15.06 | 100 |  | 101 | 100 |  | 1032 | 100 |  | 28073 | 100 | (8) | 24 | 04
05 |  | 0.26 | 100 |  | 13.26 | 100 |  | 149 | 100 |  | 0.99 | 100 |  | 0.71 | 100 |  | 7.55 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.35 | 100 |  | 0.34 | 100 |  | 12.03 | 100 |  | 15.63 | 100 |  | 102.7 | 100 |  | 1031 | 100 |  | 28157 | 100 | (8) | 24 | 05
06 | (4) | 0.2 | 66.7 | (4) | 15.33 | 66.7 | (4) | 154.2 | 66.7 | (4) | 1.34 | 66.7 | (4) | 0.69 | 66.7 | (4) | 7.91 | 66.7 | (4) | 0.08 | 66.7 | (4) | 1.74 | 66.7 | (4) | 0.29 | 66.7 | (4) | 12.14 | 66.7 | (4) | 15.44 | 66.7 |  | 103.4 | 100 |  | 1029 | 100 | (4) | 26906 | 66.7 | (8) | 24 | 06
07 |  | 0.25 | 100 |  | 10.34 | 100 |  | 147.5 | 100 |  | 1.52 | 100 |  | 0.86 | 100 |  | 7.43 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.41 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 11.97 | 100 |  | 15.9 | 100 |  | 103.2 | 100 |  | 1031 | 100 |  | 27235 | 100 | (8) | 24 | 07
08 |  | 0.3 | 100 |  | 15.9 | 100 |  | 149.9 | 100 |  | 1.68 | 100 |  | 1.09 | 100 |  | 7.78 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.6 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 12.12 | 100 |  | 15.81 | 100 |  | 102.7 | 100 |  | 1032 | 100 |  | 27224 | 100 | (8) | 24 | 08
09 |  | 0.33 | 97.6 |  | 14.43 | 97.6 |  | 151 | 97.6 |  | 1.94 | 97.6 |  | 1.57 | 97.6 |  | 7.37 | 100 |  | 0.08 | 97.6 |  | 1.38 | 97.6 |  | 0.3 | 97.6 |  | 12.19 | 97.6 |  | 15.99 | 100 |  | 103.4 | 100 |  | 1030 | 100 |  | 27108 | 100 | (8) | 21 | 09
10 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 4 | 10
11 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 3 | 11
12 |  | 0.21 | 100 |  | 15.37 | 100 |  | 153.1 | 100 |  | 2.15 | 100 |  | 0.93 | 100 |  | 6.21 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.61 | 100 |  | 0.49 | 100 |  | 12.81 | 100 |  | 15.23 | 100 |  | 102.7 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 28918 | 100 | (8) | 23 | 12
13 |  | 0.25 | 100 |  | 12.37 | 100 |  | 161.5 | 100 |  | 2.84 | 100 |  | 1.17 | 100 |  | 6.99 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.13 | 100 |  | 0.45 | 100 |  | 12.88 | 100 |  | 15.15 | 100 |  | 102.9 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 29321 | 100 | (8) | 24 | 13
14 |  | 0.21 | 100 |  | 11.82 | 100 |  | 156.4 | 100 |  | 2.35 | 100 |  | 1.23 | 100 |  | 6.95 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.08 | 100 |  | 0.47 | 100 |  | 12.99 | 100 |  | 15.23 | 100 |  | 102.9 | 100 |  | 1024 | 100 |  | 28907 | 100 | (8) | 24 | 14
15 |  | 0.25 | 100 |  | 18.09 | 100 |  | 153.2 | 100 |  | 1.66 | 100 |  | 0.75 | 100 |  | 6.86 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.63 | 100 |  | 0.52 | 100 |  | 13 | 100 |  | 14.7 | 100 |  | 102.8 | 100 |  | 1027 | 100 |  | 27635 | 100 | (8) | 24 | 15
16 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 1 | 16
17 |  | 0.21 | 100 |  | 12.85 | 100 |  | 143 | 100 |  | 2.16 | 100 |  | 0.73 | 100 |  | 6.51 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 0.92 | 100 |  | 0.42 | 100 |  | 12.54 | 100 |  | 15.05 | 100 |  | 101.4 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 28361 | 100 | (8) | 9 | 17
18 |  | 0.2 | 100 |  | 13.83 | 100 |  | 139.5 | 100 |  | 2.18 | 100 |  | 1.11 | 100 |  | 6.96 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.14 | 100 |  | 0.55 | 100 |  | 12.41 | 100 |  | 15.47 | 100 |  | 102.8 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 26504 | 100 | (8) | 23 | 18
19 |  | 0.29 | 100 |  | 16.13 | 100 |  | 151.4 | 100 |  | 2.18 | 100 |  | 0.92 | 100 |  | 7.31 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.52 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 12.53 | 100 |  | 15.59 | 100 |  | 102.2 | 100 |  | 1027 | 100 |  | 27303 | 100 |  | 24 | 19
20 |  | 0.31 | 100 |  | 15.41 | 100 |  | 150.6 | 100 |  | 2.2 | 100 |  | 1.32 | 100 |  | 7.22 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.13 | 100 |  | 0.48 | 100 |  | 12.42 | 100 |  | 15.73 | 100 |  | 102.1 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 27190 | 100 | (8) | 24 | 20
21 |  | 0.21 | 91.5 |  | 13.57 | 91.5 |  | 145.3 | 91.5 |  | 3.1 | 91.5 |  | 1.23 | 91.5 |  | 6.66 | 91.5 |  | 0.08 | 91.5 |  | 0.99 | 91.5 |  | 0.55 | 91.5 |  | 12.7 | 91.5 |  | 15.34 | 91.5 |  | 101 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 27724 | 91.5 | (8) | 23 | 21
22 |  | 0.28 | 100 |  | 16.89 | 100 |  | 152.7 | 100 |  | 3.72 | 100 |  | 1.03 | 100 |  | 6.99 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.54 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 12.52 | 100 |  | 15.3 | 100 |  | 102 | 100 |  | 1000 | 100 |  | 26944 | 100 | (8) | 24 | 22
23 |  | 0.2 | 100 |  | 17.02 | 100 |  | 159.6 | 100 |  | 2.08 | 100 |  | 0.54 | 100 |  | 7.05 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.71 | 100 |  | 0.46 | 100 |  | 12.69 | 100 |  | 15.36 | 100 |  | 102.5 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 27929 | 100 | (8) | 24 | 23
24 |  | 0.42 | 100 |  | 16.34 | 100 |  | 155.3 | 100 |  | 1.4 | 100 |  | 0.39 | 100 |  | 7.41 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.56 | 100 |  | 0.48 | 100 |  | 12.44 | 100 |  | 15.52 | 100 |  | 103.2 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 27147 | 100 | (8) | 24 | 24
25 |  | 0.67 | 100 |  | 13 | 100 |  | 119.6 | 100 |  | 0.64 | 100 |  | 0.42 | 100 |  | 6.79 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 0.97 | 97.9 |  | 0.46 | 100 |  | 11.95 | 100 |  | 15.48 | 100 |  | 103.8 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 26161 | 100 | (8) | 24 | 25
26 |  | 0.58 | 100 |  | 12.72 | 100 |  | 131.8 | 100 |  | 0.71 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 7.7 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.32 | 100 |  | 0.46 | 100 |  | 12.24 | 100 |  | 15.96 | 100 |  | 103.6 | 100 |  | 1027 | 100 |  | 26630 | 100 | (8) | 24 | 26
27 |  | 0.34 | 100 |  | 13.67 | 100 |  | 149.7 | 100 |  | 1.03 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 7.38 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.13 | 100 |  | 0.48 | 100 |  | 12.35 | 100 |  | 15.59 | 100 |  | 103.9 | 100 |  | 1029 | 100 |  | 26029 | 100 | (8) | 24 | 27
28 |  | 0.36 | 100 |  | 11.91 | 100 |  | 143 | 100 |  | 1.86 | 100 |  | 0.69 | 100 |  | 7.79 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.29 | 100 |  | 0.5 | 100 |  | 12.1 | 100 |  | 15.67 | 100 |  | 103.8 | 100 |  | 1028 | 100 |  | 26560 | 100 | (8) | 24 | 28
29 |  | 0.27 | 100 |  | 14.62 | 100 |  | 143.2 | 100 |  | 1.86 | 100 |  | 0.72 | 100 |  | 7.2 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.77 | 100 |  | 0.51 | 100 |  | 12.22 | 100 |  | 15.62 | 100 |  | 103.7 | 100 |  | 1029 | 100 |  | 26337 | 100 | (8) | 24 | 29
30 |  | 0.27 | 100 |  | 17.49 | 100 |  | 156.2 | 100 |  | 1.87 | 100 |  | 0.88 | 100 |  | 7.6 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.32 | 100 |  | 0.52 | 100 |  | 12.44 | 100 |  | 15.38 | 100 |  | 103.6 | 100 |  | 1033 | 100 |  | 26730 | 100 | (8) | 24 | 30
31 | [44 empty] | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.29185 | 97.2074 |  | 14.4137 | 97.2074 |  | 146.8889 | 97.2074 |  | 1.8841 | 97.2074 |  | 0.85111 | 97.2074 |  | 7.2281 | 97.2963 |  | 0.077407 | 97.2074 |  | 1.3519 | 97.1296 |  | 0.42296 | 97.0519 |  | 12.3893 | 97.2074 |  | 15.4444 | 97.2963 |  | 102.7852 | 100 |  | 1023.4074 | 100 |  | 27474.5556 | 97.2963
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## andamento mensile linea 2
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Novembre 2006
Report Mensile Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.55 | 100 |  | 17.69 | 100 |  | 134.2 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 0.51 | 100 |  | 7.27 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.16 | 100 |  | 0.66 | 100 |  | 12.33 | 100 |  | 15.46 | 100 |  | 99 | 100 |  | 1003 | 100 |  | 30408 | 100 | (8) | 24 | 01
02 |  | 0.64 | 100 |  | 14.06 | 100 |  | 137 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 7.51 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.43 | 100 |  | 0.62 | 100 |  | 12.31 | 100 |  | 14.78 | 100 |  | 99.2 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 29699 | 100 | (8) | 24 | 02
03 |  | 0.39 | 97.9 |  | 11.99 | 97.9 |  | 144.6 | 97.9 |  | 0.23 | 97.9 |  | 0.39 | 97.9 |  | 7.5 | 100 |  | 0.05 | 97.9 |  | 1.32 | 97.9 |  | 0.64 | 97.9 |  | 12.36 | 97.9 |  | 14.58 | 100 |  | 101.2 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 30343 | 100 | (8) | 24 | 03
04 |  | 0.53 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | 138.7 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 0.51 | 100 |  | 6.48 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 2.08 | 100 |  | 0.59 | 100 |  | 12.3 | 100 |  | 14.56 | 100 |  | 97.34 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 30047 | 100 | (8) | 24 | 04
05 |  | 0.55 | 100 |  | 14.44 | 100 |  | 136.4 | 100 |  | 0.59 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 7.54 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.24 | 100 |  | 0.67 | 100 |  | 12.39 | 100 |  | 14.9 | 100 |  | 98.86 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 30018 | 100 | (8) | 24 | 05
06 |  | 0.82 | 95.8 |  | 17.43 | 95.8 |  | 140.3 | 95.8 |  | 0.37 | 95.8 |  | 0.14 | 95.8 |  | 7.7 | 95.8 |  | 0.05 | 95.8 |  | 1.3 | 95.8 |  | 0.67 | 95.8 |  | 12.28 | 95.8 |  | 14.98 | 95.8 |  | 99.4 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 29196 | 95.8 | (8) | 24 | 06
07 |  | 0.83 | 100 |  | 12.43 | 100 |  | 147.3 | 100 |  | 0.48 | 100 |  | 0.41 | 100 |  | 7.56 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.36 | 100 |  | 0.63 | 100 |  | 12.34 | 100 |  | 15.07 | 100 |  | 100.2 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 29916 | 100 | (8) | 24 | 07
08 |  | 0.65 | 100 |  | 19.46 | 100 |  | 149.2 | 100 |  | 0.41 | 100 |  | 0.42 | 100 |  | 7.55 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.92 | 100 |  | 0.63 | 100 |  | 12.45 | 100 |  | 15.21 | 100 |  | 98.59 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 30059 | 100 | (8) | 24 | 08
09 |  | 0.51 | 97.9 |  | 16.08 | 97.9 |  | 152.2 | 97.9 |  | 0.5 | 97.9 |  | 0.31 | 97.9 |  | 7.33 | 100 |  | 0.06 | 97.9 |  | 1 | 97.9 |  | 0.64 | 97.9 |  | 12.53 | 97.9 |  | 15.18 | 100 |  | 98.4 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 30550 | 100 | (8) | 24 | 09
10 |  | 0.55 | 100 |  | 14.42 | 100 |  | 154.8 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 7.2 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.7 | 100 |  | 0.64 | 100 |  | 12.72 | 100 |  | 14.96 | 100 |  | 100.2 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 29865 | 100 | (8) | 23 | 10
11 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 11
12 |  | 0.63 | 100 |  | 13.67 | 100 |  | 145.4 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 6.26 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.54 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 13.7 | 100 |  | 13.77 | 100 |  | 97.12 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 31786 | 88.2 | (8) | 8 | 12
13 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 13
14 |  | 0.56 | 100 |  | 16.76 | 100 |  | 65.58 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 0.44 | 100 |  | 7.3 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.9 | 100 |  | 0.65 | 100 |  | 12.73 | 100 |  | 15.36 | 100 |  | 100.1 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 29248 | 100 | (8) | 21 | 14
15 |  | 0.59 | 100 |  | 16 | 100 |  | 130.4 | 100 |  | 0.63 | 100 |  | 0.79 | 100 |  | 7.29 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.52 | 100 |  | 0.65 | 100 |  | 12.33 | 100 |  | 15.59 | 100 |  | 100.3 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 27997 | 100 | (8) | 24 | 15
16 |  | 0.63 | 100 |  | 10.56 | 100 |  | 119.9 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 7.13 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.42 | 100 |  | 0.61 | 100 |  | 12.13 | 100 |  | 15.25 | 100 |  | 96.68 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 28696 | 100 | (8) | 24 | 16
17 |  | 0.56 | 100 |  | 18.22 | 100 |  | 144.2 | 100 |  | 0.68 | 100 |  | 0.55 | 100 |  | 7.13 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.59 | 100 |  | 0.66 | 100 |  | 12.23 | 100 |  | 15.38 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 28513 | 100 | (8) | 24 | 17
18 |  | 0.45 | 100 |  | 12.76 | 100 |  | 142.4 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 0.38 | 100 |  | 7.15 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.31 | 100 |  | 0.66 | 100 |  | 12.26 | 100 |  | 15.33 | 100 |  | 99.3 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 28231 | 100 | (8) | 23 | 18
19 |  | 0.48 | 100 |  | 16.18 | 100 |  | 140.9 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 0.47 | 100 |  | 7.47 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 1.35 | 100 |  | 0.62 | 100 |  | 12.44 | 100 |  | 15.26 | 100 |  | 99.4 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 27730 | 100 | (8) | 24 | 19
20 |  | 0.67 | 97.8 |  | 14.55 | 97.8 |  | 145.8 | 97.8 |  | 0.58 | 97.8 |  | 0.68 | 97.8 |  | 7.19 | 100 |  | 0.06 | 97.8 |  | 1.15 | 97.8 |  | 0.62 | 97.8 |  | 12.32 | 97.8 |  | 15.76 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 28197 | 100 | (8) | 22 | 20
21 |  | 0.67 | 100 |  | 11.41 | 100 |  | 140.9 | 100 |  | 1.26 | 100 |  | 1.28 | 100 |  | 6.03 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 1.46 | 100 |  | 0.64 | 100 |  | 12.31 | 100 |  | 15.27 | 100 |  | 97.32 | 100 |  | 1003 | 100 |  | 29483 | 100 | (8) | 23 | 21
22 |  | 1.01 | 100 |  | 19.3 | 100 |  | 139.5 | 100 |  | 1.25 | 100 |  | 1.72 | 100 |  | 6.82 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.91 | 100 |  | 0.65 | 100 |  | 12.72 | 100 |  | 14.49 | 100 |  | 98.34 | 100 |  | 991.1 | 100 |  | 28411 | 100 | (8) | 24 | 22
23 |  | 1.04 | 100 |  | 16.99 | 100 |  | 141.5 | 100 |  | 0.79 | 100 |  | 1.73 | 100 |  | 7.32 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.5 | 100 |  | 0.61 | 100 |  | 12.38 | 100 |  | 15.81 | 100 |  | 99.4 | 100 |  | 1002 | 100 |  | 28880 | 100 | (8) | 24 | 23
24 |  | 0.63 | 100 |  | 14.92 | 100 |  | 147.8 | 100 |  | 0.91 | 100 |  | 1 | 100 |  | 7.76 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.31 | 100 |  | 0.58 | 100 |  | 11.99 | 100 |  | 16.22 | 100 |  | 100.5 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 27791 | 100 | -8 | 24 | 24
25 |  | 0.61 | 100 |  | 13.93 | 100 |  | 134.4 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 0.5 | 100 |  | 8.03 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.26 | 100 |  | 0.55 | 100 |  | 11.75 | 100 |  | 16.13 | 100 |  | 101.2 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 26653 | 100 | (8) | 24 | 25
26 |  | 0.69 | 100 |  | 11.3 | 100 |  | 131.2 | 100 |  | 0.63 | 100 |  | 0.73 | 100 |  | 7.97 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.11 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 11.84 | 100 |  | 16.43 | 100 |  | 101.1 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 26773 | 100 | (8) | 24 | 26
27 |  | 0.42 | 100 |  | 11.58 | 100 |  | 132.7 | 100 |  | 1.06 | 100 |  | 0.97 | 100 |  | 7.67 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.87 | 100 |  | 0.58 | 100 |  | 11.97 | 100 |  | 16.23 | 100 |  | 101.6 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 25789 | 100 | (8) | 24 | 27
28 |  | 0.85 | 100 |  | 12.57 | 100 |  | 136.3 | 100 |  | 0.39 | 100 |  | 0.45 | 100 |  | 8.31 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.11 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 11.58 | 100 |  | 16.38 | 100 |  | 101.6 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 26307 | 100 | (8) | 24 | 28
29 |  | 0.7 | 100 |  | 16.83 | 100 |  | 148.7 | 100 |  | 0.57 | 100 |  | 0.43 | 100 |  | 7.68 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.43 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 11.81 | 100 |  | 16.35 | 100 |  | 100.4 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 27990 | 100 | (8) | 24 | 29
30 |  | 0.66 | 100 |  | 17.22 | 100 |  | 145.5 | 100 |  | 0.41 | 100 |  | 0.46 | 100 |  | 7.96 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.45 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 12.06 | 100 |  | 15.77 | 100 |  | 100.6 | 100 |  | 1024 | 100 |  | 27677 | 100 | (8) | 24 | 30
31 | [44 empty] | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.63821 | 99.6214 |  | 15.0996 | 99.6214 |  | 138.135 | 99.6214 |  | 0.515 | 99.6214 |  | 0.59179 | 99.6214 |  | 7.3611 | 99.85 |  | 0.060714 | 99.6214 |  | 1.3821 | 99.6214 |  | 0.61821 | 99.6214 |  | 12.3057 | 99.6214 |  | 15.3736 | 99.85 |  | 99.4839 | 100 |  | 1014.825 | 100 |  | 28794.75 | 99.4286
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## metalli pesanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Anno 2004
Metalli Pesanti
|  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo (21/01/04)(#) |  | CDR linea 1 | < 0.017 | < 0.009 | < 0.073
data controllo (22/01/04)(#) |  | CDR linea 2 | < 0.024 | < 0.028 | < 0.027
data controllo (21/04/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.026 | < 0.120 | < 0.1600
data controllo (22/04/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.040 | < 0.017 | < 0.0750
data controllo (10/08/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0103 | < 0.0119 | < 0.1060
data controllo (11/08/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0145 | < 0.0155 | < 0.1457
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2005 |  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo 20/01/05(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.0140 | < 0.2310
data controllo 21/01/05(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0134 | < 0.0190 | < 0.2340
data controllo 05/04/05(*) |  | CDR linea 1 | < 0.014 | < 0.150 | < 0.250
data controllo 06/04/05)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0110 | < 0.0150 | < 0.1145
data controllo 07/07/05 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.037 | < 0.06 | < 0.1070
data controllo 23/08/05 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.040 | < 0.140 | < 0.141
data controllo 19-24/10/05 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.1220 | < 0.2160
data controllo 19-24/10/05 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0185 | < 0.0430 | < 0.2720
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Sb+As+ Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 0.5
Tipo di combustibile
data controllo 25/10/05 (**) |  | CDR linea 1 | 0.00035684 | n.d. | 0.009197
data controllo 08/11/05 (**) |  | CDR linea 2 | < 0.0001112 | n.d. | 0.00493
data controllo 11/11/05 (**) |  | CDR linea 2 | n.d. | < 0.000830 | n.d.
data controllo 14/11/05 (**) |  | CDR linea 1 | n.d. | 0.000904 | n.d.
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
<
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2006 |  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo 11/01/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0076 | < 0.0880 | < 0.1867
data controllo 10/01/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0050 | < 0.0240 | < 0.1560
data controllo 11/04/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0,0086 | 0.0101 | 0.029
data controllo 12/04/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0,0084 | 0.088 | 0.0679
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Sb+As+ Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 0.5
Tipo di combustibile
data controllo 09/05/06(**) |  | CDR linea 2 | < 0,000000001 | 1.214e-05 | 0.01438
data controllo 10/05/06(**) |  | CDR linea 1 | 3.5e-06 | 6.32e-05 | 0.0010531
data controllo 08/08/06(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0090 | < 0.0015 | 0.0599
data controllo 09/08/06(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0069 | < 0.0019 | 0.0026
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri

## microinquinanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti: |  | Policlorodibenzodiossine (PCDD), Policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in tossicità equivalente (TE)
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
Anno 2004
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.021 |  | n.d.
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.011 |  | n.d.
data controllo (21/01/04)(#) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0.00005
data controllo (22/01/04)(#) |  |  | CDR linea 1 | 0.004 |  | < 0.0001
data controllo 12/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.021 |  | 2e-05
data controllo 17/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.015 |  | < 0,00001
data controllo 21/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.006 |  | 0,0010
data controllo 22/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0,0005
data controllo 27/04/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0155 |  | n.d.
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 1 | 0.01071 |  | 5.4e-07
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0.00786 |  | 8.7e-07
data controllo 30/06/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0152 |  | n.d.
data controllo 07/07/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0089 |  | n.d.
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.0010
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012 |  | < 0.0008
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.003 |  | n.d.
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012 |  | n.d.
n.d. non determinati
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Anno 2005
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 20/01/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0025 |  | < 0.0008
data controllo 21/01/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0004 |  | < 0.0007
data controllo 16/02/05 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0077 |  | < 0.00005
data controllo 17/02/05 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0368 |  | < 0.00005
data controllo 05/04/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0162 |  | < 0.0005
data controllo 06/04/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0252 |  | < 0.0004
data controllo 29/04-05/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0047 |  | < 0.000059
data controllo 06/05-16/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0068 |  | < 0.000036
data controllo 26/05-01/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0072 |  | 5.5e-05
data controllo 01-15/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0069 |  | < 0.000729
data controllo 15-30/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0099 |  | < 0.000023
data controllo 30/06/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0153 |  | < 0.0008
data controllo 01/07/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0119 |  | < 0.0005
data controllo 01-15/07/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0047 |  | < 0.000025
data controllo 15/07-01/08/2005 (°°) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.00001
data controllo 01-16/08/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0054 |  | < 0.000026
data controllo 18/08-01/09/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0065 |  | <0.000026
data controllo 19-28/09/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0046 |  | < 0.00005
data controllo 28/09-18/10/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0071 |  | n.d.
data controllo 21/10/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0257 |  | < 0.00061
data controllo 24/10/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0267 |  | < 0.00051
data controllo 04-14/11/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0122 |  | n.d.
data controllo 18-28/11/05 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0037 |  | n.d.
data controllo 13/12/05-02/01.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0091 |  | < 0.00004
n.d | non determinato
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti
Anno 2006
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 10/01/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0182 |  | < 0.0006
data controllo 11/01/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0045 |  | < 0.0007
data controllo 23/01/06-06/02/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0051 |  | < 0.000041
data controllo 22/02/06-06/03/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0061 |  | < 0,000003
data controllo 09/03/06- 28/03/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0035 |  | < 0,000011
data controllo 29/03/06-11/04/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0041 |  | < 0,000015
data controllo 11/04/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0228 |  | < 0,000956
data controllo 12/04/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0388 |  | < 0,000778
data controllo 14/04/06- 05/05/06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0089 |  | < 0,000003
data controllo 05/05/06-08/05/06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0045 |  | < 0,000008
data controllo 09/05/06 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0114 |  | < 0,00005
data controllo 10/05/06 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0589 |  | < 0,00005
data controllo 12/05/06- 06.06.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0069 |  | < 0,000006
data controllo 04/07/06- 06.07.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0187 |  | < 0,000009
data controllo 11/07/06- 29.07.06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0095 |  | < 0.000003
data controllo 08/08/06 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0181 |  | < 0.000795
data controllo 11/08/06 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0406 |  | < 0.000716
data controllo 11/08/06- 16.08.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0083 |  | < 0.000005
data controllo 16/08/06- 17.08.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0094 |  | < 0.000026
data controllo 17/08/06- 13.09.06 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0083 |  | < 0.000045
data controllo 18.09.06 - 12.10.06 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0181 |  | < 0.0000015
data controllo 13.10.06 - 27.10.06 (°) |  |  | CDR linea 2
data controllo 27.10.06 - 10.11.06 (°°) |  |  | CDR linea 1
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT
(°°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con analisi effettuata da ARPAT