## andamento mensile linea 1
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Dicembre 2002
Report Mensile Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.1 | 100 |  | 2.42 | 100 |  | 143.5 | 100 |  | 1.34 | 100 |  | 0.64 | 100 |  | 12.04 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 1.13 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 8.84 | 100 |  | 23.36 | 100 |  | 99.1 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 21846 | 100 | -8 | 24 | 01
02 |  | 0.16 | 100 |  | 2.56 | 100 |  | 148.9 | 100 |  | 1.29 | 100 |  | 0.69 | 100 |  | 11.83 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 0.98 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 8.76 | 100 |  | 23.34 | 100 |  | 101.8 | 100 |  | 1004 | 100 |  | 23191 | 100 | -8 | 24 | 02
03 |  | 0.12 | 100 |  | 2.32 | 100 |  | 151.1 | 100 |  | 1.6 | 100 |  | 0.72 | 100 |  | 11.26 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 1.1 | 100 |  | 0.46 | 100 |  | 9.42 | 100 |  | 23.4 | 100 |  | 97.73 | 100 |  | 1002 | 100 |  | 23130 | 100 | -8 | 24 | 03
04 |  | 0.2 | 94.7 |  | 5.12 | 94.7 |  | 176.1 | 94.7 |  | 1.77 | 94.7 |  | 0.98 | 94.7 |  | 11.39 | 100 |  | 0.04 | 94.7 |  | 2.15 | 94.7 |  | 0.28 | 94.7 |  | 9.11 | 94.7 |  | 24.25 | 100 |  | 96.06 | 100 |  | 1004 | 100 |  | 23079 | 100 | -8 | 19 | 04
05 |  | 0.2 | 100 |  | 2.77 | 100 |  | 162.6 | 100 |  | 1.75 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 11.58 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 1.47 | 100 |  | 0.13 | 100 |  | 9.1 | 100 |  | 24.14 | 100 |  | 85.71 | 100 |  | 1004 | 100 |  | 22319 | 100 | -8 | 24 | 05
06 |  | 0.17 | 100 |  | 2.13 | 100 |  | 154.6 | 100 |  | 1.66 | 100 |  | 0.94 | 100 |  | 10.92 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.31 | 100 |  | 0.13 | 100 |  | 9.89 | 100 |  | 22.99 | 100 |  | 87.6 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 20117 | 100 | -8 | 24 | 06
07 |  | 0.22 | 100 |  | 2.84 | 100 |  | 138.1 | 100 |  | 2.01 | 100 |  | 2.02 | 100 |  | 9.59 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.54 | 100 |  | 0.11 | 100 |  | 11.33 | 100 |  | 21.25 | 100 |  | 90.05 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 17803 | 100 | -8 | 24 | 07
08 |  | 0.3 | 100 |  | 5.26 | 100 |  | 129.5 | 100 |  | 2.26 | 100 |  | 6.38 | 100 |  | 9.22 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.64 | 75 |  | 0.05 | 100 |  | 11.81 | 100 |  | 20.55 | 100 |  | 89.79 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 17662 | 100 | -8 | 24 | 08
09 |  | 0.27 | 100 |  | 4.04 | 100 |  | 145.5 | 100 |  | 1.8 | 100 |  | 2.19 | 100 |  | 10.55 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 1.44 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 10.53 | 100 |  | 22.16 | 100 |  | 100.8 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 20450 | 100 | -8 | 24 | 09
10 |  | 0.15 | 100 |  | 3.22 | 100 |  | 136.7 | 100 |  | 1.24 | 100 |  | 0.53 | 100 |  | 12.18 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 1.15 | 100 |  | 0.02 | 100 |  | 8.93 | 100 |  | 23.94 | 100 |  | 97.02 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 23507 | 100 | -8 | 24 | 10
11 |  | 0.15 | 100 |  | 2.47 | 100 |  | 136.7 | 100 |  | 1.28 | 100 |  | 0.51 | 100 |  | 12.16 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 1.04 | 100 |  | 0.01 | 100 |  | 8.9 | 100 |  | 24.57 | 100 |  | 96.27 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 23977 | 100 | -8 | 24 | 11
12 |  | 0.14 | 100 |  | 2.34 | 100 |  | 162.8 | 100 |  | 1.44 | 100 |  | 0.36 | 100 |  | 12.03 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 1.02 | 100 |  | 0.02 | 100 |  | 8.99 | 100 |  | 25.1 | 100 |  | 95.94 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 24126 | 100 | -8 | 24 | 12
13 |  | 0.09 | 100 |  | 2.54 | 100 |  | 140.7 | 100 |  | 1.38 | 100 |  | 0.45 | 100 |  | 12.09 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 1.04 | 100 |  | 0.02 | 100 |  | 8.92 | 100 |  | 24.55 | 100 |  | 84.43 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 23149 | 100 | -8 | 24 | 13
14 |  | 0.07 | 100 |  | 2.21 | 100 |  | 117.7 | 100 |  | 1.42 | 100 |  | 1.36 | 100 |  | 12.12 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 1.02 | 100 |  | 0.01 | 100 |  | 8.87 | 100 |  | 24.58 | 100 |  | 85.8 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 23109 | 100 | -8 | 24 | 14
15 |  | 0.11 | 100 |  | 2.28 | 100 |  | 115.9 | 100 |  | 1.41 | 100 |  | 0.84 | 100 |  | 12.26 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 0.93 | 100 |  | 0.02 | 100 |  | 8.69 | 100 |  | 24.75 | 100 |  | 86.94 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 23088 | 100 | -8 | 24 | 15
16 |  | 0.08 | 100 |  | 3.15 | 100 |  | 153.7 | 100 |  | 1.32 | 100 |  | 0.65 | 100 |  | 12.15 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 1.04 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 8.87 | 100 |  | 23.99 | 100 |  | 90.6 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 23397 | 100 | -8 | 24 | 16
17 |  | 0.18 | 100 |  | 4.49 | 100 |  | 158.6 | 100 |  | 1.22 | 100 |  | 0.65 | 100 |  | 11.78 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 1.58 | 94.4 |  | 0.41 | 100 |  | 9.1 | 100 |  | 23.28 | 100 |  | 100.3 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 22361 | 100 | -8 | 18 | 17
18 |  | 0.61 | 100 |  | 21.59 | 100 |  | 127 | 100 |  | 3.89 | 100 |  | 4.82 | 100 |  | 11.1 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 4.15 | 91.7 |  | 1 | 100 |  | 9.75 | 100 |  | 22.87 | 100 |  | 103.8 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 21785 | 100 | -8 | 24 | 18
19 |  | 0.19 | 100 |  | 18.75 | 100 |  | 135.5 | 100 |  | 3.83 | 100 |  | 3.53 | 95.5 |  | 11.39 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 4.09 | 95.5 |  | 0.87 | 100 |  | 9.7 | 100 |  | 23 | 100 |  | 103 | 100 |  | 1026 | 100 |  | 21735 | 100 | -8 | 22 | 19
20 |  | 0.16 | 100 |  | 4.28 | 100 |  | 121.6 | 100 |  | 1.31 | 100 |  | 5.52 | 100 |  | 11.61 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 1.61 | 100 |  | 0.62 | 100 |  | 9.6 | 100 |  | 23.27 | 100 |  | 104.3 | 100 |  | 1028 | 100 |  | 22203 | 100 | -8 | 12 | 20
21 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | -8 | 0 | 21
22 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | -8 | 0 | 22
23 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  |  | 0 | 23
24 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  |  | 0 | 24
25 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  |  | 0 | 25
26 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  |  | 0 | 26
27 |  | 0.72 | 100 |  | 1.93 | 100 | (4) |  |  |  | 1.98 | 100 |  | 3.63 | 100 |  | 9.41 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 3.47 | 100 |  | 1.04 | 100 |  | 11.54 | 100 |  | 21.94 | 100 |  | 79.46 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 19940 | 100 | -8 | 6 | 27
28 |  | 0.28593 | 100 |  | 2.219 | 100 |  | 172.691 | 100 |  | 2.334 | 100 |  | 1.3769 | 100 |  | 9.1122 | 100 |  | 0.053694 | 100 |  | 1.8184 | 100 |  | 0.84613 | 100 |  | 11.7195 | 100 |  | 20.9067 | 100 |  | 86.6414 | 100 |  | 1003.4222 | 100 |  | 18157.5371 | 100 | (8) | 24 | 28
29 |  | 0.23956 | 100 |  | 1.6112 | 100 |  | 165.1107 | 100 |  | 2.2822 | 100 |  | 0.92837 | 100 |  | 9.0651 | 100 |  | 0.054557 | 100 |  | 1.6821 | 100 |  | 0.9533 | 100 |  | 11.9447 | 100 |  | 20.2381 | 100 |  | 85.7073 | 100 |  | 1010.7251 | 100 |  | 17818.1934 | 100 | (8) | 23 | 29
30 |  | 0.28933 | 100 |  | 2.0841 | 100 |  | 168.6867 | 100 |  | 2.094 | 100 |  | 2.0648 | 100 |  | 9.2273 | 100 |  | 0.054105 | 100 |  | 1.6515 | 100 |  | 0.70666 | 100 |  | 11.7854 | 100 |  | 20.3995 | 100 |  | 93.3386 | 100 |  | 1013.347 | 100 |  | 18427.373 | 100 | (8) | 24 | 30
31 |  | 0.27735 | 100 |  | 2.0532 | 100 |  | 160.1137 | 100 |  | 2.1639 | 100 |  | 1.6764 | 100 |  | 9.2096 | 100 |  | 0.052634 | 100 |  | 1.4441 | 100 |  | 0.57001 | 100 |  | 11.5945 | 100 |  | 20.3859 | 100 |  | 105.3635 | 100 |  | 1003.6553 | 100 |  | 18539.0293 | 100 | (8) | 24 | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti medie giornaliere |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.21687 | 99.7792 |  | 4.3593 | 99.7792 |  | 146.2299 | 99.7696 |  | 1.8296 | 99.7792 |  | 1.7642 | 99.5917 |  | 11.086 | 100 |  | 0.044682 | 99.7792 |  | 1.6688 | 97.9708 |  | 0.34692 | 99.7792 |  | 9.8375 | 99.7792 |  | 23.0343 | 100 |  | 93.4245 | 100 |  | 1014.6456 | 100 |  | 21515.7126 | 100
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. |  |  |  |  | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi |  |  |  |  | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## andamento mensile linea 2
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Dicembre 2002
Report Mensile Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.64 | 95.8 |  | 11.1 | 95.8 |  | 93.46 | 95.8 |  | 0.09 | 95.8 |  | 0.72 | 95.8 |  | 12.66 | 95.8 |  | 0.03 | 95.8 |  | 0.09 | 95.8 |  | 1.3 | 95.8 |  | 8.34 | 95.8 |  | 23.11 | 100 |  | 104 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 21888 | 100 | -8 | 24 | 01
02 |  | 0.55 | 95.8 |  | 8.79 | 95.8 |  | 103.7 | 95.8 |  | 0.06 | 95.8 |  | 0.43 | 95.8 |  | 12.4 | 100 |  | 0.03 | 95.8 |  | 0.09 | 95.8 |  | 1.41 | 95.8 |  | 8.26 | 95.8 |  | 22.8 | 100 |  | 106.9 | 100 |  | 998.6 | 100 |  | 22874 | 100 | -8 | 24 | 02
03 |  | 0.57 | 95.8 |  | 10.71 | 95.8 |  | 128 | 95.8 |  | 0.06 | 95.8 |  | 0.54 | 95.8 |  | 11.99 | 95.8 |  | 0.03 | 95.8 |  | 0.09 | 95.8 |  | 1.78 | 95.8 |  | 8.75 | 95.8 |  | 22.68 | 100 |  | 101.7 | 100 |  | 997 | 100 |  | 22989 | 100 | -8 | 24 | 03
04 |  | 0.49 | 100 |  | 4.43 | 100 |  | 161.4 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 12.34 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.34 | 100 |  | 8.41 | 100 |  | 23.47 | 100 |  | 100.1 | 100 |  | 998.8 | 100 |  | 22443 | 100 | -8 | 22 | 04
05 |  | 0.36 | 100 |  | 1.84 | 100 |  | 166 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 12.38 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.11 | 100 |  | 8.37 | 100 |  | 23.28 | 100 |  | 88.13 | 100 |  | 998.6 | 100 |  | 22296 | 100 | -8 | 24 | 05
06 |  | 0.44 | 100 |  | 2.6 | 100 |  | 148.3 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 0.73 | 100 |  | 11.57 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.73 | 100 |  | 9.31 | 100 |  | 22.02 | 100 |  | 102.9 | 100 |  | 1002 | 100 |  | 21731 | 100 | -8 | 24 | 06
07 |  | 0.53 | 100 |  | 6.9 | 100 |  | 120.6 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 1.56 | 100 |  | 9.87 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 0.11 | 100 |  | 1.47 | 100 |  | 11.11 | 100 |  | 20.12 | 100 |  | 111.1 | 100 |  | 1004 | 100 |  | 21127 | 100 | -8 | 23 | 07
08 |  | 0.58 | 100 |  | 11.64 | 100 |  | 129.1 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 2.37 | 100 |  | 9.82 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 0.11 | 75 |  | 1.33 | 100 |  | 11.31 | 100 |  | 20.17 | 100 |  | 111.3 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 21391 | 100 | -8 | 24 | 08
09 |  | 0.45 | 100 |  | 8.28 | 100 |  | 117.5 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 2.29 | 100 |  | 11.36 | 100 |  | 0.04 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.9 | 100 |  | 9.81 | 100 |  | 22.44 | 100 |  | 106.2 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 22230 | 100 | -8 | 24 | 09
10 |  | 0.33 | 100 |  | 2.96 | 100 |  | 127.2 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 12.78 | 95.8 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.66 | 100 |  | 8.44 | 100 |  | 24.4 | 100 |  | 99.7 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 23343 | 100 | -8 | 24 | 10
11 |  | 0.43 | 85.7 |  | 2.49 | 85.7 |  | 124.1 | 85.7 |  | 0.06 | 85.7 |  | 0.33 | 85.7 |  | 12.43 | 85.7 |  | 0.03 | 85.7 |  | 0.09 | 85.7 |  | 2.06 | 85.7 |  | 8.75 | 85.7 |  | 23.05 | 100 |  | 99.8 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 22972 | 100 | -8 | 21 | 11
12 |  | 0.46 | 100 |  | 2.2 | 100 |  | 153.5 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 12.66 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.7 | 100 |  | 8.49 | 100 |  | 24.76 | 100 |  | 97.81 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 23040 | 100 | -8 | 24 | 12
13 |  | 0.41 | 100 |  | 1.6 | 100 |  | 124.2 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 12.64 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.61 | 100 |  | 8.4 | 100 |  | 24.39 | 100 |  | 86.25 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 21233 | 100 | -8 | 24 | 13
14 |  | 0.31 | 100 |  | 1.29 | 100 |  | 140.6 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.06 | 100 |  | 12.66 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.37 | 100 |  | 8.45 | 100 |  | 24.11 | 100 |  | 85.61 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 21821 | 100 | -8 | 24 | 14
15 |  | 0.4 | 100 |  | 6.98 | 100 |  | 140.9 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 0.45 | 100 |  | 12.89 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.89 | 100 |  | 8.15 | 100 |  | 25.02 | 100 |  | 85.85 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 22154 | 100 | -8 | 24 | 15
16 |  | 0.34 | 100 |  | 9.81 | 100 |  | 140.5 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 0.87 | 100 |  | 12.72 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 3.72 | 100 |  | 8.4 | 100 |  | 23.5 | 100 |  | 87.46 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 22194 | 100 | -8 | 23 | 16
17 |  | 0.34 | 100 |  | 2.43 | 100 |  | 143.9 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.11 | 100 |  | 12.61 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 2.91 | 100 |  | 8.41 | 100 |  | 24.2 | 100 |  | 101.9 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 22602 | 100 | -8 | 24 | 17
18 |  | 0.36 | 100 |  | 1.97 | 100 |  | 131.3 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.59 | 100 |  | 12.34 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 3.12 | 100 |  | 8.66 | 100 |  | 23.4 | 100 |  | 106.7 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 22459 | 100 | -8 | 24 | 18
19 |  | 0.37 | 100 |  | 1.86 | 100 |  | 168.1 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 12.71 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 2.43 | 100 |  | 8.56 | 100 |  | 22.96 | 100 |  | 102 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 22840 | 100 | -8 | 24 | 19
20 |  | 0.3 | 100 |  | 2.18 | 100 |  | 165.5 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 12.9 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 2.21 | 100 |  | 8.32 | 100 |  | 23.96 | 100 |  | 105.2 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 23258 | 100 | -8 | 24 | 20
21 |  | 0.31 | 100 |  | 2.16 | 100 |  | 184.1 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 12.68 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 2.74 | 100 |  | 8.51 | 100 |  | 24.55 | 100 |  | 106.3 | 100 |  | 1017 | 100 |  | 23044 | 100 | -8 | 24 | 21
22 |  | 0.29 | 100 |  | 1.76 | 100 |  | 168.4 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.07 | 100 |  | 12.76 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 3 | 100 |  | 8.42 | 100 |  | 24.06 | 100 |  | 106.4 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 23070 | 100 | -8 | 24 | 22
23 |  | 0.31 | 100 |  | 4.04 | 100 |  | 150.4 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 12.94 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 3.21 | 100 |  | 8.11 | 100 |  | 23.53 | 100 |  | 96.15 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 22093 | 100 |  | 24 | 23
24 |  | 0.34 | 100 |  | 1.58 | 100 |  | 172.1 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 12.54 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 3.72 | 100 |  | 8.46 | 100 |  | 24.23 | 100 |  | 89.78 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 22040 | 100 | -8 | 24 | 24
25 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  |  | 24 | 24
26 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  |  | 24 | 24
27 |  | 0.34 | 100 |  | 2.41 | 100 |  | 176.9 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 0.05 | 100 |  | 12.4 | 100 |  | 0.03 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 3.11 | 100 |  | 8.55 | 100 |  | 23.6 | 100 |  | 95.92 | 100 |  | 1008 | 100 |  | 21603 | 100 | -8 | 24 | 27
28 |  | 0.4331 | 100 |  | 4.3367 | 100 |  | 148.1301 | 100 |  | 0.27147 | 100 |  | 0.1926 | 100 |  | 10.5063 | 100 |  | 0.03669 | 100 |  | 0.10103 | 100 |  | 2.8966 | 100 |  | 10.3022 | 100 |  | 20.8456 | 100 |  | 96.6137 | 100 |  | 997.7552 | 100 |  | 19844.3242 | 100 | (8) | 20 | 28
29 |  | 0.30871 | 100 |  | 6.0114 | 100 |  | 153.003 | 100 |  | 0.082918 | 100 |  | 0.10225 | 100 |  | 10.3518 | 95.6522 |  | 0.037705 | 100 |  | 0.10369 | 100 |  | 2.7118 | 100 |  | 10.6836 | 100 |  | 20.0988 | 100 |  | 96.9149 | 100 |  | 1004.7314 | 100 |  | 20388.3711 | 100 | (8) | 23 | 29
30 |  | 0.46053 | 100 |  | 5.8737 | 100 |  | 150.829 | 100 |  | 0.065913 | 100 |  | 0.36397 | 100 |  | 10.5855 | 100 |  | 0.037346 | 100 |  | 0.10219 | 100 |  | 2.8844 | 100 |  | 10.4753 | 100 |  | 20.3758 | 100 |  | 96.1815 | 100 |  | 1007.332 | 100 |  | 20148.7285 | 100 | (8) | 24 | 30
31 |  | 0.55267 | 100 |  | 7.8462 | 100 |  | 130.0571 | 100 |  | 0.089138 | 100 |  | 1.8111 | 100 |  | 10.3927 | 100 |  | 0.036771 | 100 |  | 0.101 | 100 |  | 2.6561 | 100 |  | 10.3663 | 100 |  | 20.4102 | 100 |  | 95.2123 | 100 |  | 997.9783 | 100 |  | 20422.7383 | 100 | (8) | 24 | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 0.41397 | 99.0724 |  | 4.7613 | 99.0724 |  | 143.5096 | 99.0724 |  | 0.083429 | 99.0724 |  | 0.50758 | 99.0724 |  | 12.0306 | 98.9225 |  | 0.032018 | 99.0724 |  | 0.093376 | 98.2103 |  | 2.2407 | 99.0724 |  | 8.9854 | 99.0724 |  | 22.9497 | 100 |  | 98.9684 | 100 |  | 1009.5447 | 100 |  | 22053.0746 | 100
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## metalli pesanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
|  | Metalli | Cd+Tl | Hg | Zn | Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn+Al
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.05 | 5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo (19/04/02)(*) |  | biomasse (legno vergine) | < 0,0170 | 0,0011 | - | 0,0264
data controllo (08/10/02)(*) |  | CDR | < 0,0011 | 0,0020 | 0,052 | 0,1220
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.

## microinquinanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti: |  | Policlorodibenzodiossine (PCDD), Policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in tossicità equivalente (TE)
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo (18/04/02) (*) |  |  | biomasse (legno vergine) | 0,0100 |  | 0,0000335
data controllo (09/10/02)(*) |  |  | CDR | 0,0055 |  | 0,0000100
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.