## andamento mensile linea 1
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Dicembre 2005
Report Mensile Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.72 | 95.8 |  | 20.3 | 95.8 |  | 164.3 | 95.8 |  | 4.37 | 95.8 |  | 0.62 | 95.8 |  | 8.2 | 95.8 |  | 0.08 | 95.8 |  | 1.39 | 95.8 |  | 0.52 | 95.8 |  | 11.36 | 95.8 |  | 16.19 | 95.8 |  | 106 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 27174 | 95.8 | (8) | 24 | 01
02 |  | 0.8 | 100 |  | 16.76 | 100 |  | 162.6 | 100 |  | 5.02 | 100 |  | 0.92 | 100 |  | 8.15 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.56 | 100 |  | 0.4 | 83.3 |  | 11.41 | 100 |  | 16.29 | 100 |  | 107.2 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 26964 | 100 | (8) | 24 | 02
03 |  | 0.62 | 100 |  | 25.04 | 100 |  | 177.6 | 100 |  | 5.7 | 100 |  | 0.79 | 100 |  | 8.22 | 100 |  | 0.11 | 100 |  | 1.79 | 100 |  | 0.3 | 95.8 |  | 11.37 | 100 |  | 16.85 | 100 |  | 107.7 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 27071 | 100 | (8) | 24 | 03
04 |  | 0.79 | 95.8 |  | 21.92 | 95.8 |  | 182.2 | 95.8 |  | 5.43 | 95.8 |  | 0.46 | 95.8 |  | 8.3 | 100 |  | 0.14 | 95.8 |  | 1.45 | 95.8 |  | 0.3 | 95.8 |  | 11.42 | 95.8 |  | 16.76 | 100 |  | 106.8 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 27101 | 100 | (8) | 24 | 04
05 |  | 0.7 | 100 |  | 16.04 | 100 |  | 185.3 | 100 |  | 5.51 | 100 |  | 0.76 | 100 |  | 8.01 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.42 | 91.3 |  | 0.29 | 100 |  | 11.5 | 100 |  | 16.69 | 100 |  | 106.6 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 26753 | 100 |  | 23 | 05
06 |  | 0.8 | 100 |  | 16.17 | 100 |  | 180.6 | 100 |  | 5.69 | 100 |  | 0.83 | 100 |  | 8.07 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.56 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 11.48 | 100 |  | 16.72 | 100 |  | 105.3 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 27691 | 100 |  | 23 | 06
07 |  | 0.71 | 100 |  | 21.46 | 100 |  | 171.9 | 100 |  | 5.55 | 100 |  | 0.54 | 100 |  | 8.29 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.68 | 100 |  | 0.34 | 100 |  | 11.45 | 100 |  | 16.81 | 100 |  | 105.4 | 100 |  | 1016 | 100 |  | 27527 | 100 | (8) | 24 | 07
08 |  | 0.72 | 100 |  | 20.72 | 100 |  | 179.7 | 100 |  | 4.8 | 100 |  | 0.67 | 100 |  | 8.33 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.44 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 11.51 | 100 |  | 16.73 | 100 |  | 106.8 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 27092 | 100 | (8) | 24 | 08
09 |  | 0.8 | 100 |  | 16.56 | 100 |  | 182.2 | 100 |  | 4.74 | 100 |  | 0.9 | 100 |  | 8.25 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.57 | 100 |  | 0.23 | 100 |  | 11.5 | 100 |  | 16.71 | 100 |  | 106.2 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 26764 | 100 | (8) | 24 | 09
10 |  | 0.65 | 100 |  | 18.29 | 100 |  | 187.5 | 100 |  | 4.59 | 100 |  | 0.54 | 100 |  | 8.53 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.71 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 11.42 | 100 |  | 16.63 | 100 |  | 106.7 | 100 |  | 1030 | 100 |  | 27286 | 100 | (8) | 24 | 10
11 |  | 0.68 | 100 |  | 16.94 | 100 |  | 172.4 | 100 |  | 4.07 | 100 |  | 0.48 | 100 |  | 8.55 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.3 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 11.34 | 100 |  | 16.65 | 100 |  | 106.6 | 100 |  | 1028 | 100 |  | 27188 | 100 | (8) | 24 | 11
12 |  | 0.73 | 100 |  | 24.16 | 100 |  | 181.6 | 100 |  | 4.23 | 100 |  | 0.69 | 100 |  | 8.47 | 100 |  | 0.09 | 100 |  | 1.54 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 11.34 | 100 |  | 16.35 | 100 |  | 106.7 | 100 |  | 1025 | 100 |  | 27209 | 100 | (8) | 24 | 12
13 |  | 0.63 | 100 |  | 22.87 | 100 |  | 189.6 | 100 |  | 4.87 | 100 |  | 0.59 | 100 |  | 8.55 | 100 |  | 0.11 | 100 |  | 1.56 | 100 |  | 0.35 | 100 |  | 11.3 | 100 |  | 16.44 | 100 |  | 106.6 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 27375 | 100 | (8) | 24 | 13
14 |  | 0.8 | 100 |  | 18.47 | 100 |  | 183.5 | 100 |  | 5.59 | 100 |  | 0.6 | 100 |  | 8.39 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 1.81 | 100 |  | 0.35 | 100 |  | 11.26 | 100 |  | 16.26 | 100 |  | 107.3 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 27237 | 100 | (8) | 24 | 14
15 |  | 0.75 | 100 |  | 16.89 | 100 |  | 182.7 | 100 |  | 5.5 | 100 |  | 0.79 | 100 |  | 8.42 | 100 |  | 0.17 | 100 |  | 1.39 | 100 |  | 0.31 | 95.8 |  | 11.34 | 100 |  | 16.34 | 100 |  | 107.8 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 26833 | 100 | (8) | 24 | 15
16 |  | 0.76 | 100 |  | 16.21 | 100 |  | 193.3 | 100 |  | 5.35 | 100 |  | 0.91 | 100 |  | 8.22 | 100 |  | 0.08 | 100 |  | 1.4 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 11.38 | 100 |  | 16.02 | 100 |  | 106.2 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 26611 | 100 | (8) | 24 | 16
17 |  | 0.67 | 100 |  | 13.79 | 100 |  | 189.3 | 100 |  | 4.27 | 100 |  | 0.45 | 100 |  | 8.2 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.69 | 100 |  | 0.27 | 100 |  | 11.23 | 100 |  | 16.05 | 100 |  | 106.6 | 100 |  | 1003 | 100 |  | 26996 | 100 | (8) | 24 | 17
18 |  | 0.72 | 100 |  | 18.79 | 100 |  | 190.2 | 100 |  | 4.42 | 100 |  | 0.56 | 100 |  | 8.37 | 100 |  | 0.11 | 100 |  | 1.41 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 11.38 | 100 |  | 15.64 | 100 |  | 106.6 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 27057 | 100 | (8) | 24 | 18
19 |  | 0.85 | 100 |  | 16.52 | 100 |  | 190 | 100 |  | 5.07 | 100 |  | 0.58 | 100 |  | 8.49 | 100 |  | 0.1 | 100 |  | 1.58 | 100 |  | 0.34 | 100 |  | 11.39 | 100 |  | 15.68 | 100 |  | 106.7 | 100 |  | 1029 | 100 |  | 27058 | 100 | (8) | 24 | 19
20 |  | 0.75 | 100 |  | 10.94 | 100 |  | 172.5 | 100 |  | 3.52 | 100 |  | 0.71 | 100 |  | 8.68 | 100 |  | 0.11 | 100 |  | 1.15 | 100 |  | 0.61 | 100 |  | 11.27 | 100 |  | 15.67 | 100 |  | 105.6 | 100 |  | 1031 | 100 |  | 27171 | 95.2 |  | 21 | 20
21 |  | 0.6 | 95.2 |  | 4.76 | 95.2 |  | 165.5 | 95.2 |  | 2.1 | 95.2 |  | 0.98 | 95.2 |  | 8.51 | 95.2 |  | 0.11 | 95.2 |  | 1 | 95.2 |  | 0.6 | 88.1 |  | 11.17 | 95.2 |  | 15.64 | 95.2 |  | 105.1 | 100 |  | 1031 | 100 |  | 26565 | 95.2 | (8) | 21 | 21
22 |  | 0.48 | 95.8 |  | 8.27 | 95.8 |  | 172.8 | 95.8 |  | 2.23 | 95.8 |  | 0.52 | 95.8 |  | 8.72 | 95.8 |  | 0.08 | 95.8 |  | 0.68 | 95.8 |  | 0.5 | 95.8 |  | 11.24 | 95.8 |  | 16.03 | 95.8 |  | 106.9 | 100 |  | 1032 | 100 |  | 26900 | 95.8 | (8) | 24 | 22
23 |  | 0.73 | 95.8 |  | 11.93 | 95.8 |  | 174.7 | 95.8 |  | 3.7 | 95.8 |  | 0.85 | 95.8 |  | 8.66 | 95.8 |  | 0.08 | 95.8 |  | 1.28 | 95.8 |  | 0.45 | 95.8 |  | 11.29 | 95.8 |  | 16.01 | 95.8 |  | 106.3 | 100 |  | 1028 | 100 |  | 26681 | 95.8 | (8) | 24 | 23
24 |  | 0.78 | 95.8 |  | 12.43 | 95.8 |  | 174.6 | 95.8 |  | 4.84 | 95.8 |  | 0.45 | 95.8 |  | 8.63 | 95.8 |  | 0.08 | 95.8 |  | 1.24 | 95.8 |  | 0.62 | 95.8 |  | 11.2 | 95.8 |  | 16.09 | 95.8 |  | 106.3 | 100 |  | 1028 | 100 |  | 27126 | 95.8 | (8) | 24 | 24
25 |  | 0.55 | 95.8 |  | 15.82 | 95.8 |  | 178 | 95.8 |  | 5.35 | 95.8 |  | 0.53 | 95.8 |  | 8.49 | 95.8 |  | 0.09 | 95.8 |  | 1.21 | 95.8 |  | 0.52 | 95.8 |  | 11.2 | 95.8 |  | 16.15 | 95.8 |  | 106.7 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 26924 | 95.8 | (8) | 24 | 25
26 |  | 0.7 | 95.8 |  | 13.37 | 95.8 |  | 179.7 | 95.8 |  | 4.5 | 95.8 |  | 0.7 | 95.8 |  | 8.4 | 95.8 |  | 0.09 | 95.8 |  | 0.93 | 95.8 |  | 0.54 | 95.8 |  | 11.23 | 95.8 |  | 16.19 | 95.8 |  | 106.6 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 27091 | 95.8 | (8) | 24 | 26
27 |  | 0.81 | 95.8 |  | 14.08 | 95.8 |  | 181.8 | 95.8 |  | 5.17 | 95.8 |  | 0.55 | 95.8 |  | 8.28 | 95.8 |  | 0.08 | 95.8 |  | 1.07 | 95.8 |  | 0.6 | 95.8 |  | 11.21 | 95.8 |  | 16.1 | 95.8 |  | 106.7 | 100 |  | 1004 | 100 |  | 26766 | 95.8 | (8) | 24 | 27
28 |  | 0.79 | 95.8 |  | 12.65 | 95.8 |  | 185 | 95.8 |  | 5.64 | 95.8 |  | 0.6 | 95.8 |  | 8.23 | 95.8 |  | 0.12 | 95.8 |  | 1.08 | 95.8 |  | 0.61 | 95.8 |  | 11.32 | 95.8 |  | 15.92 | 95.8 |  | 105.7 | 100 |  | 1002 | 100 |  | 26750 | 95.8 | (8) | 24 | 28
29 |  | 0.92 | 95.3 |  | 8.13 | 95.3 |  | 192.1 | 95.3 |  | 5.2 | 95.3 |  | 0.79 | 95.3 |  | 8.33 | 95.3 |  | 0.1 | 95.3 |  | 0.91 | 95.3 |  | 0.51 | 95.3 |  | 11.3 | 95.3 |  | 15.63 | 95.3 |  | 106.8 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 26615 | 95.3 | (8) | 22 | 29
30 |  | 0.81 | 95.8 |  | 17.4 | 95.8 |  | 185.1 | 95.8 |  | 4.96 | 95.8 |  | 0.51 | 95.8 |  | 8.3 | 95.8 |  | 0.09 | 95.8 |  | 0.95 | 95.8 |  | 0.54 | 95.8 |  | 11.43 | 95.8 |  | 16.16 | 95.8 |  | 106.7 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 27129 | 95.8 | (8) | 24 | 30
31 |  | 0.78 | 95.8 |  | 14.06 | 95.8 |  | 189.5 | 95.8 |  | 4.63 | 95.8 |  | 0.56 | 95.8 |  | 8.31 | 95.8 |  | 0.08 | 95.8 |  | 0.62 | 95.8 |  | 0.56 | 95.8 |  | 11.4 | 95.8 |  | 16.37 | 95.8 |  | 106.6 | 100 |  | 1018 | 100 |  | 27049 | 95.8 |  | 24 | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 10 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 1
Media Mese: |  | 0.72903 | 98.2032 |  | 16.1852 | 98.2032 |  | 180.5742 | 98.2032 |  | 4.7294 | 98.2032 |  | 0.65903 | 98.2032 |  | 8.3726 | 98.3387 |  | 0.097419 | 98.2032 |  | 1.3345 | 97.9226 |  | 0.40871 | 97.1645 |  | 11.3432 | 98.2032 |  | 16.2506 | 98.3387 |  | 106.5097 | 100 |  | 1018.3226 | 100 |  | 27024.3226 | 98.1839
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## andamento mensile linea 2
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA | [39 empty] | Mese: Dicembre 2005
Report Mensile Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.° | Giorno
01 |  | 0.27 | 91.7 |  | 14.82 | 91.7 |  | 161.8 | 91.7 |  | 1.65 | 91.7 |  | 0.17 | 91.7 |  | 9.33 | 91.7 |  | 0.29 | 91.7 |  | 3.65 | 91.7 |  | 0.47 | 91.7 |  | 10.37 | 91.7 |  | 17.54 | 91.7 |  | 104.9 | 100 |  | 1005 | 100 |  | 23784 | 91.7 | (8) | 24 | 01
02 |  | 0.28 | 100 |  | 12.16 | 100 |  | 168.1 | 100 |  | 1.47 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 9.35 | 100 |  | 0.32 | 100 |  | 3.4 | 100 |  | 0.44 | 100 |  | 10.43 | 100 |  | 17.49 | 100 |  | 106.5 | 100 |  | 1006 | 100 |  | 23159 | 100 | (8) | 24 | 02
03 |  | 0.36 | 100 |  | 16.86 | 100 |  | 168.6 | 100 |  | 1.53 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 9.07 | 100 |  | 0.27 | 100 |  | 1.8 | 100 |  | 0.46 | 100 |  | 10.51 | 100 |  | 17.72 | 100 |  | 106.7 | 100 |  | 1000 | 100 |  | 23705 | 100 | (8) | 24 | 03
04 |  | 0.35 | 100 |  | 16.59 | 100 |  | 177 | 100 |  | 1.3 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 9.2 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 2.36 | 100 |  | 0.46 | 100 |  | 10.5 | 100 |  | 17.76 | 100 |  | 105.5 | 100 |  | 1006 | 100 |  | 24109 | 100 | (8) | 24 | 04
05 |  | 0.38 | 100 |  | 18.97 | 100 |  | 178.3 | 100 |  | 1.44 | 100 |  | 0.23 | 100 |  | 8.93 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 2.04 | 100 |  | 0.47 | 95.5 |  | 10.58 | 100 |  | 17.36 | 100 |  | 105.2 | 100 |  | 997.6 | 100 |  | 24178 | 100 |  | 22 | 05
06 |  | 0.31 | 100 |  | 13.74 | 100 |  | 171.6 | 100 |  | 1.68 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 9.12 | 100 |  | 0.27 | 100 |  | 2.03 | 100 |  | 0.44 | 100 |  | 10.34 | 100 |  | 17.57 | 100 |  | 104.2 | 100 |  | 995.7 | 100 |  | 24402 | 100 |  | 24 | 06
07 |  | 0.32 | 100 |  | 14.55 | 100 |  | 170.5 | 100 |  | 1.42 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 9.36 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 1.9 | 100 |  | 0.44 | 100 |  | 10.49 | 100 |  | 17.73 | 100 |  | 104.5 | 100 |  | 1007 | 100 |  | 24012 | 100 | (8) | 24 | 07
08 |  | 0.29 | 100 |  | 14.5 | 100 |  | 172.7 | 100 |  | 1.51 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 9.4 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 1.44 | 100 |  | 0.44 | 100 |  | 10.56 | 100 |  | 17.45 | 100 |  | 105.3 | 100 |  | 1013 | 100 |  | 24321 | 100 | (8) | 24 | 08
09 |  | 0.37 | 100 |  | 15.29 | 100 |  | 170.3 | 100 |  | 1.3 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 9.16 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 0.96 | 100 |  | 0.47 | 100 |  | 10.82 | 100 |  | 17.44 | 100 |  | 105.2 | 100 |  | 1012 | 100 |  | 23574 | 100 | (8) | 24 | 09
10 |  | 0.31 | 100 |  | 12.77 | 100 |  | 177.6 | 100 |  | 1.08 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 9.51 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 0.94 | 100 |  | 0.43 | 100 |  | 10.52 | 100 |  | 16.96 | 100 |  | 105.5 | 100 |  | 1021 | 100 |  | 23908 | 100 | (8) | 24 | 10
11 |  | 0.34 | 100 |  | 17.17 | 100 |  | 166.9 | 100 |  | 1.15 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 9.41 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 1.32 | 100 |  | 0.45 | 100 |  | 10.57 | 100 |  | 17.09 | 100 |  | 105.3 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 24020 | 95.8 | (8) | 24 | 11
12 |  | 0.32 | 100 |  | 15.05 | 100 |  | 175.4 | 100 |  | 1.26 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 9.5 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 1.2 | 100 |  | 0.44 | 100 |  | 10.48 | 100 |  | 17.27 | 100 |  | 105.8 | 100 |  | 1015 | 100 |  | 23487 | 100 | (8) | 24 | 12
13 |  | 0.33 | 100 |  | 16.32 | 100 |  | 186.1 | 100 |  | 1.08 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 9.54 | 100 |  | 0.27 | 100 |  | 1.1 | 100 |  | 0.44 | 95.8 |  | 10.36 | 100 |  | 17.55 | 100 |  | 105.6 | 100 |  | 1014 | 100 |  | 23847 | 100 | (8) | 24 | 13
14 |  | 0.34 | 100 |  | 13.74 | 100 |  | 181.9 | 100 |  | 1.11 | 100 |  | 0.13 | 100 |  | 9.44 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 1.24 | 100 |  | 0.44 | 100 |  | 10.24 | 100 |  | 17.2 | 100 |  | 106.1 | 100 |  | 1006 | 100 |  | 23759 | 100 | (8) | 24 | 14
15 |  | 0.32 | 100 |  | 17.52 | 100 |  | 174.5 | 100 |  | 1.37 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 9.39 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 0.91 | 100 |  | 0.43 | 100 |  | 10.42 | 100 |  | 17.19 | 100 |  | 106.2 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 23863 | 100 | (8) | 24 | 15
16 |  | 0.33 | 100 |  | 13.54 | 100 |  | 179.1 | 100 |  | 1.23 | 100 |  | 0.14 | 100 |  | 9.22 | 100 |  | 0.26 | 100 |  | 0.91 | 100 |  | 0.44 | 100 |  | 10.41 | 100 |  | 16.92 | 100 |  | 104.8 | 100 |  | 1003 | 100 |  | 23408 | 100 | (8) | 24 | 16
17 |  | 0.34 | 100 |  | 11.44 | 100 |  | 183.2 | 100 |  | 1.25 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 9.31 | 100 |  | 0.19 | 100 |  | 0.87 | 100 |  | 0.41 | 100 |  | 9.97 | 100 |  | 16.56 | 100 |  | 105.4 | 100 |  | 994.3 | 100 |  | 23616 | 100 | (8) | 24 | 17
18 |  | 0.26 | 100 |  | 11.92 | 100 |  | 189.3 | 100 |  | 1.27 | 100 |  | 0.11 | 100 |  | 9.47 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 1.3 | 100 |  | 0.39 | 100 |  | 10.31 | 100 |  | 16.15 | 100 |  | 105.3 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 23712 | 100 | (8) | 24 | 18
19 |  | 0.27 | 100 |  | 15.07 | 100 |  | 179.8 | 100 |  | 1.06 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 9.53 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 1.49 | 100 |  | 0.43 | 100 |  | 10.56 | 100 |  | 16.38 | 100 |  | 105.5 | 100 |  | 1020 | 100 |  | 23630 | 100 | (8) | 24 | 19
20 |  | 0.31 | 100 |  | 8.09 | 100 |  | 163.5 | 100 |  | 1.14 | 100 |  | 0.11 | 100 |  | 9.8 | 100 |  | 0.2 | 100 |  | 1.47 | 100 |  | 0.42 | 100 |  | 10.35 | 100 |  | 16.71 | 100 |  | 104.6 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 23663 | 100 |  | 21 | 20
21 |  | 0.6 | 100 |  | 3.56 | 100 |  | 162.1 | 100 |  | 1 | 100 |  | 0.13 | 100 |  | 9.52 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 1 | 92.3 |  | 0.42 | 100 |  | 10.28 | 100 |  | 16.41 | 100 |  | 105.5 | 100 |  | 1022 | 100 |  | 23281 | 100 | (8) | 19 | 21
22 |  | 0.19 | 100 |  | 6.69 | 100 |  | 172 | 100 |  | 0.51 | 100 |  | 0.13 | 100 |  | 9.69 | 100 |  | 0.25 | 100 |  | 0.88 | 100 |  | 0.41 | 100 |  | 10.42 | 100 |  | 16.66 | 100 |  | 105.7 | 100 |  | 1023 | 100 |  | 23536 | 100 | (8) | 24 | 22
23 |  | 0.3 | 100 |  | 10.07 | 100 |  | 165.2 | 100 |  | 1.87 | 100 |  | 0.12 | 100 |  | 9.75 | 100 |  | 0.29 | 100 |  | 1.84 | 100 |  | 0.44 | 100 |  | 10.25 | 100 |  | 17.2 | 100 |  | 105.7 | 100 |  | 1019 | 100 |  | 23502 | 100 | (8) | 14 | 23
24 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (8) | 0 | 24
25 |  | 0.37 | 100 |  | 12.43 | 100 |  | 167.4 | 100 |  | 1.1 | 100 |  | 0.4 | 100 |  | 9.33 | 100 |  | 0.27 | 100 |  | 1.04 | 100 |  | 0.39 | 100 |  | 10.62 | 100 |  | 16.9 | 100 |  | 105.2 | 100 |  | 1010 | 100 |  | 24502 | 100 | (8) | 18 | 25
26 |  | 0.34 | 100 |  | 14.96 | 100 |  | 184.6 | 100 |  | 1.22 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 9.27 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 1.31 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 10.42 | 100 |  | 16.85 | 100 |  | 105.2 | 100 |  | 1002 | 100 |  | 24449 | 100 | (8) | 24 | 26
27 |  | 0.32 | 100 |  | 8.88 | 100 |  | 177.7 | 100 |  | 1.33 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 9.18 | 100 |  | 0.22 | 100 |  | 1.81 | 100 |  | 0.3 | 100 |  | 10.23 | 100 |  | 16.64 | 100 |  | 105 | 100 |  | 995.1 | 100 |  | 24480 | 100 | (8) | 24 | 27
28 |  | 0.28 | 100 |  | 9.92 | 100 |  | 180 | 100 |  | 1.48 | 100 |  | 0.13 | 100 |  | 9.11 | 100 |  | 0.24 | 100 |  | 1.47 | 100 |  | 0.31 | 100 |  | 10.26 | 100 |  | 16.33 | 100 |  | 104 | 100 |  | 993.1 | 100 |  | 24390 | 100 | (8) | 24 | 28
29 |  | 0.27 | 100 |  | 9.5 | 100 |  | 184.2 | 100 |  | 1.4 | 100 |  | 0.13 | 100 |  | 9.34 | 100 |  | 0.28 | 100 |  | 0.91 | 100 |  | 0.33 | 100 |  | 10.44 | 100 |  | 16.74 | 100 |  | 104.8 | 100 |  | 1006 | 100 |  | 24821 | 100 | (8) | 24 | 29
30 |  | 0.34 | 95.8 |  | 12.68 | 95.8 |  | 171.4 | 95.8 |  | 1.59 | 95.8 |  | 0.24 | 95.8 |  | 9.36 | 97.9 |  | 0.2 | 95.8 |  | 1.51 | 95.8 |  | 0.32 | 95.8 |  | 10.47 | 95.8 |  | 16.81 | 97.9 |  | 105.3 | 100 |  | 1011 | 100 |  | 24029 | 97.9 | (8) | 24 | 30
31 |  | 0.44 | 97.9 |  | 9.08 | 97.9 |  | 179 | 97.9 |  | 1.9 | 97.9 |  | 0.27 | 97.9 |  | 9.33 | 100 |  | 0.05 | 97.9 |  | 1.51 | 95.8 |  | 0.3 | 97.9 |  | 10.32 | 97.9 |  | 16.79 | 100 |  | 105.4 | 100 |  | 1009 | 100 |  | 23653 | 100 |  | 24 | 31
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Oss. Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | BiOss. Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Anidr. Carbonica |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | Ore NF
| Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % |  | N.°
Limiti giornalieri |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  | 10 |  |  | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 1
Media Mese: |  | 0.32833 | 99.5133 |  | 12.9293 | 99.5133 |  | 174.66 | 99.5133 |  | 1.3233 | 99.5133 |  | 0.174 | 99.5133 |  | 9.364 | 99.6533 |  | 0.24433 | 99.5133 |  | 1.5203 | 99.1867 |  | 0.41133 | 99.2233 |  | 10.4167 | 99.5133 |  | 17.0457 | 99.6533 |  | 105.33 | 100 |  | 1008.8933 | 100 |  | 23893.3333 | 99.5133
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie |  |  |  |  | Legenda :
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [5 empty] | ID% : indice di disponibilità dei dati.
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [5 empty] | NF: ore di normale funzionamento
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia

## metalli pesanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Anno 2004
Metalli Pesanti
|  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo (21/01/04)(#) |  | CDR linea 1 | < 0.017 | < 0.009 | < 0.073
data controllo (22/01/04)(#) |  | CDR linea 2 | < 0.024 | < 0.028 | < 0.027
data controllo (21/04/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.026 | < 0.120 | < 0.1600
data controllo (22/04/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.040 | < 0.017 | < 0.0750
data controllo (10/08/04)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0103 | < 0.0119 | < 0.1060
data controllo (11/08/04)(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0145 | < 0.0155 | < 0.1457
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Metalli Pesanti
Anno 2005 |  | Metalli | Cd+Tl+Hg | As+Cr(VI)+Co+Ni | Sb+Se+Pb+Cr(III)+Pd+Cu+Mn+Te+V+Sn+Rh
|  | Limite autorizzativo (mg/Nm3) | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Tipo di combustibile | Media giornaliera coincidente con la media oraria
data controllo 20/01/05(*) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.0140 | < 0.2310
data controllo 21/01/05(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0134 | < 0.0190 | < 0.2340
data controllo 05/04/05(*) |  | CDR linea 1 | < 0.014 | < 0.150 | < 0.250
data controllo 06/04/05)(*) |  | CDR linea 2 | < 0.0110 | < 0.0150 | < 0.1145
data controllo 07/07/05 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.037 | < 0.06 | < 0.1070
data controllo 23/08/05 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.040 | < 0.140 | < 0.141
data controllo 19-24/10/05 (*) |  | CDR linea 1 | < 0.0160 | < 0.1220 | < 0.2160
data controllo 19-24/10/05 (*) |  | CDR linea 2 | < 0.0185 | < 0.0430 | < 0.2720
data controllo 25/10/05 (**) |  | CDR linea 1
data controllo 08/11/05 (**) |  | CDR linea 2
data controllo 11/11/05 (**) |  | CDR linea 2
data controllo 14/11/05 (**) |  | CDR linea 1
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri

## microinquinanti
Impianto di Termovalorizzazione FALASCAIA
Microinquinanti: |  | Policlorodibenzodiossine (PCDD), Policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in tossicità equivalente (TE)
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
Anno 2004
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.021
data controllo 13/01/04 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.011
data controllo (21/01/04)(#) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0.00005
data controllo (22/01/04)(#) |  |  | CDR linea 1 | 0.004 |  | < 0.0001
data controllo 12/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.021 |  | 2e-05
data controllo 17/02/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.015 |  | < 0,00001
data controllo 21/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.006 |  | 0,0010
data controllo 22/04/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.013 |  | < 0,0005
data controllo 27/04/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0155
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 1 | 0.01071 |  | 5.4e-07
data controllo 09-10/06/04 (***) |  |  | CDR linea 2 | 0.00786 |  | 8.7e-07
data controllo 30/06/2004 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0152
data controllo 07/07/2004 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0089
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.0010
data controllo 21/09/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012 |  | < 0.0008
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.003
data controllo 13/10/2004 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.012
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
Anno 2005
|  |  | Microinquinanti | PCDD e PCDF (T.E.) |  | IPA
|  |  | Limite autorizzativo | 0.1 | (ng/Nm3) | 0.01 | (mg/Nm3)
Tipo di combustibile
data controllo 20/01/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0025 |  | < 0.0008
data controllo 21/01/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0004 |  | < 0.0007
data controllo 16/02/05 (**) |  |  | CDR linea 1 | 0.0077 |  | < 0.00005
data controllo 17/02/05 (**) |  |  | CDR linea 2 | 0.0368 |  | < 0.00005
data controllo 05/04/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0162 |  | < 0.0005
data controllo 06/04/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0252 |  | < 0.0004
data controllo 29/04-05/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0047 |  | < 0.000059
data controllo 06/05-16/05/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0068 |  | < 0.000036
data controllo 26/05-01/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0072 |  | 5.5e-05
data controllo 01-15/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0069 |  | < 0.000729
data controllo 15-30/06/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0099 |  | < 0.000023
data controllo 30/06/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0153 |  | < 0.0008
data controllo 01/07/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0119 |  | < 0.0005
data controllo 01-15/07/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0047 |  | < 0.000025
data controllo 15/07-01/08/2005 (°°) |  |  | CDR linea 1 | 0.013 |  | < 0.00001
data controllo 01-16/08/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0054 |  | < 0.000026
data controllo 18/08-01/09/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0065 |  | <0.000026
data controllo 19-28/09/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0046 |  | < 0.00005
data controllo 28/09-18/10/2005 (°) |  |  | CDR linea 2 | 0.0071 |  | n.d.
data controllo 21/10/05 (*) |  |  | CDR linea 2 | 0.0257 |  | < 0.00061
data controllo 24/10/05 (*) |  |  | CDR linea 1 | 0.0267 |  | < 0.00051
data controllo 04-14/11/2005 (°) |  |  | CDR linea 1 | 0.0122
(*): | dati ottenuti a seguito di autocontrolli della ditta TEV.
(#): | dati ottenuti in marcia controllata a seguito di autocontrolli TEV
(**): | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da ARPAT
(***) | dati ottenuti a seguito di campionamenti effettuati da Istituto M. Negri
(°) | dati ottenuti a seguito di campionamenti in continuo con sistema automatico AMESA con supervisione di ARPAT